Схема теплоснабжения

озерского городского округа

с 2016 по 2031 год

Книга первая

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Существующее положение в сфере теплоснабжения

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| _______________ | _______________ |
| «_____» _______________ 2016 г. | «_____» _______________ 2016 г |

Схема теплоснабжения

Озерского городского округа

с 2016 по 2031 год

Книга первая

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Существующее положение в сфере теплоснабжения

2016

Оглавление

Введение	6

ГЛАВА1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	8

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих, теплосетевых организаций и структура договорных отношений между ними	8

1.1.2. Зоны действия производственных котельных	14

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	15

1.1.4. Карты-схемы поселения с делением последнего на зоны действия источников тепловой энергии	15

1.2. Источники тепловой энергии	16

1.2.1. Общие сведения	16

1.2.2. Аргаяшская ТЭЦ	17

1.2.3. Отопительная пиковая водогрейная котельная	48

1.2.4. Производственно-отопительная паровая котельная	53

1.2.5. Блочная котельная Медгородка	60

1.2.6. Котельная пос. Метлино	65

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	70

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии	70

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии	75

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	76

1.3.4. Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	78

1.3.5. Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов	78

1.3.6. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	79

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	79

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	80

1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	81

1.3.10. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	81

1.3.11. Периодичность и соответствие техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	81

1.3.12. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	87

1.3.13. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	96

1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	97

1.3.15. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	97

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	98

1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	98

1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	99

1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	99

1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	99

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	101

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	105

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	105

1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	112

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год	112

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	112

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	114

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	114

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	119

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	120

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	122

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	123

1.7. Балансы теплоносителя	123

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	123

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	126

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	128

1.8.1. Виды и количество используемого основного топлива	128

1.8.2. Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на отопительной пиковой водогрейной котельной ФГУП «ПО «МАЯК»	129

1.8.3. Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на производственно-отопительной паровой котельной ФГУП «ПО «МАЯК»	130

1.8.4. Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на блочной котельной Медгородка ММПКХ	131

1.8.5. Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на котельной пос. Метлино ММПКХ	133

1.9. Надежность теплоснабжения	135

1.9.1. Термины и их определения	135

1.9.2. Методика расчета надежности	136

1.9.3. Расчет показателей надёжности теплоснабжения потребителей тепла г. Озерска	154

1.9.4. Анализ результатов расчета	176

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	176

1.10.1. Технико-экономические показатели ФГУ ПО «Маяк»	177

1.10.2. Технико-экономические показатели ММПКХ	181

1.10.3. Технико-экономические показатели ММУП ЖКХ пос. Новогорный	182

1.10.4. Технико-экономические показатели ОАО «Фортум»	186

1.10.5. Технико-экономические показатели ООО «УЭС»	188

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	191

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет	191

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	205

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	213

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	213

1.12. Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения, городского округа	214

1.12.1. Существующие проблемы в обеспечении балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и присоединенной тепловой нагрузки	214

1.12.2. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения	214

1.12.3. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения	215

1.12.4. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения	215

1.12.5. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	216

1.12.6. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	216

Приложение А  Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям	217

Приложение Б  Сведения о бесхозяйных тепловых сетях Озерского городского округа	232

Приложение В  Годовое потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления.	233

Приложение Г  Сертификаты качества угля	237

Приложение Д Характеристики надежости системы теплоснабжения	241

Приложение Е Расчетные схемы систем теплоснабжения озерского городского округа	255

Введение

Проект схемы теплоснабжения Озерского городского округа на перспективу до 2031 г. разработан ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» по муниципальному контракту №203221403 от 17 февраля 2013 на основании Технического задания и в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории поселения.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

внесение изменений в схему теплоснабжения в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

В границах Озерского городского поселения осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения следующие организации: филиал Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум», ФГУП «ПО Маяк», ММПКХ, ММУП «ЖКХ», ООО «УЭС».

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих, теплосетевых организаций и структура договорных отношений между ними

Зоны деятельности эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций

На территории городского округа расположено две системы теплоснабжения: система теплоснабжения «АТЭЦ+Пиковая котельная», система теплоснабжения котельной пос. Метлино. Контуры теплоснабжения «АТЭЦ +Пиковая котельная» и котельной Медгородка соединены между собой перемычкой. Котельная пос. Метлино изолирована от других систем теплоснабжения.

Филиал Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум»

Наиболее мощный источник тепловой энергии на территории городского округа – Аргаяшская ТЭЦ (АТЭЦ), принадлежит филиалу Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум». АТЭЦ отпускает тепловую энергию с коллекторов как напрямую потребителям (пар на ФГУП «ПО Маяк» и горячую воду ООО «Озерская трубная компания»), так и теплоснабжающим компаниям – ММПКХ и ММУП «ЖКХ».

ФГУП «ПО Маяк»

ФГУП «ПО Маяк» осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как теплоснабжающая и теплосетевая организация.

На балансе организации находятся магистральные тепловые сети от АТЭЦ до НСС -2, 2А, и 3, включая НСС, обеспечивающие тепловой энергией потребителей города Озерск и поселка №2. Также ФГУП «ПО Маяк» системой химводоочистки, поставляющей теплоноситель в систему теплоснабжения города Озерск и пос. №2.

Пиковая котельная, находящаяся на балансе ФГУП «ПО Маяк», включена в единую тепловую сеть с АТЭЦ. Тепловая энергия, вырабатываемая пиковой котельной, покрывает потребление тепла собственными объектами ФГУП «ПО Маяк» и незначительного числа сторонних потребителей (три гаражных кооператива).

Паровая котельная, принадлежащая ФГУП «ПО Маяк», вырабатывает пар на нужны промышленных потребителей города Озерск и на деаэрацию подпитки теплоносителя в системе ХВО.

ММПКХ

ММПКХ является теплоснабжающей организацией на территории г. Озерска, поселка №2 и поселка Метлино. На балансе организации находятся магистральные и основная часть распределительных сетей города и поселка №2. Котельная и тепловые сети Медгородка и поселка Метлино.

Также на балансе предприятия находятся паровые сети от паровой котельной ФГУП «ПО Маяк». Предприятие оказывает ФГУП «ПО Маяк» услуги по транспорту пара.

На момент разработки схемы теплоснабжения ММПКХ является единой теплоснабжающей организацией на территории города Озерск, поселка №2 и поселка Метлино.

ООО «УЭС»

На балансе ООО «УЭС» находится участок тепловой сети Ду 400 от Коллекторной №3 до ТК-2. Организация оказывает услуги по транспорту тепловой энергии ММПКХ.

ММУП «ЖКХ»

ММУП «ЖКХ» является теплосетевой компанией на территории поселка Новогорный. На балансе предприятия находятся магистральные и распределительные тепловые сети и НСС.

Структурные схемы эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций представлены на рисунках 1.1-1.3

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе «АТЭЦ+Пиковая котельная»

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения Блочной котельной

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения котельной поселка Метлино

Структура договорных отношений теплоснабжающих организаций

Филиал Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум» реализует тепловую энергию с коллекторов АТЭЦ в горячей воде ММПКХ, ММУП «ЖКХ» и непосредственно потребителю (ООО «Озерская трубная компания»). Тепловую энергию в паре филиал Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум» реализует с коллектора АТЭЦ непосредственно потребителю – ФГУП «ПО Маяк».

ММУП «ЖКХ» реализует полученную тепловую энергию потребителю.

ФГУП «ПО Маяк» оказывает ММПКХ услуги по транспорту тепловой энергии от АТЭЦ, реализует химочищенную воду для компенсации потерь теплоносителя с утечками и открытым разбором ГВС.

Также ФГУП «ПО Маяк» реализует потребителям тепловую энергию в паре, выработанную в паровой котельной.

Тепловая энергия в горячей воде, выработанная в Пиковой котельной ФГУП «ПО Маяк», реализуется непосредственно потребителям тепловой энергии. Тепловая энергия транспортируется потребителям по тепловым сетям ММПКХ. ФГУП «ПО Маяк» компенсирует ММПКХ расходы на транспорт тепловой энергии.

ММПКХ реализует полученную от АТЭЦ тепловую энергию и горячую воду потребителям.

Также ММПКХ оказывает ФГУП «ПО Маяк» услуги по транспорту тепловой энергии в паре и горячей воде, выработанной в паровой и Пиковой котельных.

Тепловую энергию, выработанную в котельной Медгородка и в котельной поселка Метлино ММПКХ реализует либо непосредственно потребителю, либо управляющей компании.

ООО «УЭС» оказывает ММПКХ услуги по транспорту тепловой энергии для потребителей, подключенных к тепловой сети ООО «УЭС».

Структурные схемы договорных отношения между теплоснабжающими организациями представлены на рисунках 1.4-1.5

Структурная схема договорных отношений между теплоснабжающими организациями в системах теплоснабжения блочной котельной и котельной поселка Метлино

Структурная схема договорных отношений между теплоснабжающими организациями в системах теплоснабжения паровой котельной и «АТЭЦ+Пиковая котельная»

Зоны действия производственных котельных

Существующие промышленные объекты, расположенные в границах Озерского городского округа, преимущественно подключены к централизованным системам теплоснабжения и потребление тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС обеспечивается посредством тепловых сетей централизованного теплоснабжения.

Ряд промышленных предприятий для обеспечения тепловой энергией использует индивидуальные источники – автоматизированные газовые котельные.

Технология производства ряда промышленных предприятий требует использования пара. Данные предприятия снабжаются технологическим паром от паровой котельной ФГУП «ПО Маяк». Паровые сети котельной находятся на балансе ММПКХ, которое оказывает услуги по транспорту технологического пара ФГУП «ПО Маяк». Предприятия, потребляющие пар на технологические нужды, также используют пар для обеспечения нужд отопления вентиляции и ГВС. Ряд промышленных предприятий потребляет пар на нужды отопления, вентиляции и ГВС, не используя его в технологическом процессе.

Также пар, выработанный в паровой котельной, используется для деаэрации и подогрева сырой воды для компенсации потерь теплоносителя в водяных паровых сетях системы теплоснабжения «АТЭЦ+Пиковая котельная».

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения паровой котельной представлена на рисунке 1.6. Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями в системе теплоснабжения паровой котельной приведена на рисунке 1.5.

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения паровой котельной

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территориях Озерского городского поселения, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники.

Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в индивидуальных жилых домах на окраинах населенных пунктов городского округа.

Карты-схемы поселения с делением последнего на зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников централизованного теплоснабжения подробно рассмотрены в части 4.

Источники тепловой энергии

Общие сведения

На территории Озерского городского округа теплоснабжение осуществляется от шести источников тепловой энергии:

- Аргаяшская ТЭЦ;

- Отопительная пиковая водогрейная котельная;

- Производственно-отопительная паровая котельная;

- Блочная котельная Медгородка;

- Котельная пос. Метлино.

Аргаяшская ТЭЦ располагается в поселке Новогорный, является крупнейшим источником тепловой энергии на территории Озерского городского округа, а также единственным источником электрической энергии. Установленная тепловая мощность составляет 576 Гкал/ч, в т.ч. в горячей воде 421 Гкал/ч, в т.ч. в паре 155 Гкал/ч. Установленная электрическая мощность 195 МВт. ТЭЦ находится в собственности ОАО «Фортум». В настоящее время функционирует 9 паровых энергетических котлов: три паровых котла ТП-170 смонтированы в 1954 году, и один котел в 1955 году, четыре паровых котла ПК-14 были смонтированы в 1956 и 1957 годах, последний котел ПК-14 установлен в 1967 году. Проектным решением при строительстве ТЭЦ основным видом топлива являлся уголь, после модернизации был произведен переход на природный газ двух котлов ТП-170 и четырех котлов ПК-14 в период с 1999 по 2008 г. Так же, на Аргаяшской ТЭЦ установлено 6 паровых турбин.

Отопительная пиковая водогрейная котельная располагается по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская, 5 и работает совместно с Аргаяшской ТЭЦ на тепловую сеть г. Озерск. Установленная мощность составляет 100 Гкал/ч. Котельная оборудована двумя водогрейными котлами ПТВМ-50. Год ввода в эксплуатацию 2002, 2004 гг. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП ПО «Маяк».

Производственно-отопительная паровая котельная располагаются рядом с отопительной пиковой водогрейной котельной, по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская, 5. Год ввода в эксплуатацию 1950-1952 гг. Котельная оборудована 4 паровыми котлами ТП-20, установленная мощность в паре составляет 112 т/ч. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП ПО «Маяк».

Блочная котельная Медгородка располагается на пер. Поперечном и снабжает в отопительный период тепловой энергией строения ЦМСЧ-71 и ВНФС. Установленная мощность составляет 22,36 Гкал/ч. На котельной установлено 4 водогрейных котла UT-6500, введены в эксплуатацию в 2000 г. Котельная эксплуатируется и находится в собственности у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ).

Котельная поселка Метлино располагается в пос. Метлино, ул. Федорова, 88 и снабжает тепловой энергией жилой фонд, общественные здания и промышленные предприятия пос. Метлино. Установленная мощность котельной 27 Гкал/ч. На котельной работает 3 паровых котла ДЕ-16-14ГМ. Котельная эксплуатируется и находится в собственности у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ).

Аргаяшская ТЭЦ

Структура основного оборудования

На Аргаяшской ТЭЦ установлено 4 паровых котла ТП-170 производства ТКЗ «Красный котельщик» и 5 паровых котлов ПК-14 производства Подольского завода «ЗиО». Барабанные котельные агрегаты типа ПК-14 и ТП-170 имеют производительность 230 т/час и 170 т/час соответственно, при давлении 100 ата и конечной температуре пара 510 оС.

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.1.

Паровые турбины Аргаяшской ТЭЦ:

- №1, 2 Т-35-90-4 Брянского паровозостроительного завода с установленной мощностью 35 МВт;

- №3 П-35-90/10-2 Ленинградского металлического завода с установленной мощностью 35 МВт;

- №5 ТР-40-90/0,7-2 Ленинградского металлического завода с установленной мощностью 40 МВт;

- №6 Р-20-90/18-2 завода-изготовителя НПО «Турбоатом» с установленной мощностью 20 МВт;

- №7 ПТ-30-90/10-3 Уральского турбинного завода с установленной мощностью 30 МВт.

Сведения о паровых турбинах Аргаяшской ТЭЦ приведены в таблице 1.2.

Генераторы, функционирующие на ТЭЦ представлены агрегатами ТВ2-30-2 и ТВ-50-2 завода «Электросила» им. Кирова, ТГВ-25 завода «Электротяжмаш» г. Харькова. Технические характеристики генераторов приведены в таблице 1.3.

Конденсаторы установлены в количестве 5 агрегатов для турбогенераторов №1, 2, 3, 5 ,7, характеристика конденсаторов представлена в таблице 1.4.

Технические характеристики группы подогревателей высокого/низкого давления представлены в таблице 1.5.

Быстродействующие редукционно-охладительные установки (БРОУ) и редукционно-охладительные установки (РОУ) установлены в количестве четырех агрегатов на главном паропроводе и одна растопочная РОУ на растопочном паропроводе котлов. Характеристики БРОУ и РОУ представлены в таблице 1.6.

Технические характеристики питательных и конденсатных насосов представлены в таблицах 1.7 и 1.8.

Характеристика вспомогательного оборудования котельного цеха: дутьевых вентиляторов и дымососов представлена в таблицах 1.9 и 1.10 соответственно; сведения о молотковых мельницах приведены в таблице 1.11.

Информация о подогревателях сетевой воды и сетевых насосах представлена в таблицах 1.12 и 1.13 соответственно.

На котлах ТП-170 ст.№ 1,3 установлены золоуловители типа БЦ-250В, ст. №2,4 установлены золоуловители типа КЭ, на котлах ПК-14 ст.№ 6-8 установлены золоуловители типа БЦ-2Р, на котле ПК-14 ст.№ 5,9 установлены золоуловители типа КЭ.

Характеристика энергетических котлов Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Маркировка, тип | Год ввода в эксплуатацию | Год модернизации | Вид сжигаемого топлива | Номинальные параметры острого пара |  | Паропроизводительность, т/ч |  |  | Вид топлива |  | Время растопки из холодного состояния, ч | Тип горелочных устройств и их количество | Расход топлива на котел при номинальной нагрузке, т/ч (тыс.м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | p₀, кгс/см² | t₀, ⁰С | Ном. | Макс. | Мин. | Проектное | Факт. |  |  |  |
| 1 | ТП-170, ТКЗ | 1954 | 2000 | уголь, природный газ | 100 | 510 | 170 | 170 | 110(95) | уголь | уголь, природный газ | 5,5 | 3 прямоточные пылеугольные (6 щелевых газовых) | 35,1(13,4) |
| 2 | ТП-170, ТКЗ | 1954 |  | уголь | 100 | 510 | 170 | 170 | 110 | уголь | уголь | 5,5 | 3 прямоточные пылеугольные | 35,1 |
| 3 | ТП-170, ТКЗ | 1954 | 2000 | уголь, природный газ | 100 | 510 | 170 | 170 (180) | 110(90) | уголь | уголь, природный газ | 5,5 | 3 прямоточные пылеугольные (6 щелевых газовых) | 35,1(р.к.14,5) |
| 4 | ТП-170, ТКЗ | 1955 |  | уголь | 100 | 510 | 170 | 170 | 110 | уголь | уголь | 5,5 | 3 прямоточные пылеугольные | 35,1 |
| 5 | ПК-14, ЗиО | 1956 | 1999 2008 | уголь, природный газ | 100 | 510 | 230 | 210 (230) | 150 | уголь | уголь, природный газ | 5,5 | 4 прямоточные пылеугольные (6 вихревых газовых) | 43,5(18,1) |
| 6 | ПК-14, ЗиО | 1956 | 1999 | уголь, природный газ | 100 | 510 | 230 | 230 | 150 | уголь | уголь, природный газ | 5,5 | 4 прямоточные пылеугольные (6 вихревых газовых) | 47(18,1) |
| 7 | ПК-14, ЗиО | 1957 | 2002 | уголь, природный газ | 100 | 510 | 230 | 230 | 150 | уголь | уголь, природный газ | 5,5 | 4 прямоточные пылеугольные (8 щелевых газовых) | 47(18,0) |
| 8 | ПК-14, ЗиО | 1957 | 2011 | уголь, природный газ | 100 | 510 | 230 | 230 | 150(125) | уголь | уголь, природный газ | 5,5 | 4 прямоточные пылеугольные (8 щелевых газовых) | 47(р.к.18,6) |
| 9 | ПК-14, ЗиО | 1967 | 2005 | уголь | 100 | 510 | 230 | 210 | 150 | уголь | уголь | 5,5 | 4 прямоточные пылеугольные | 43,5 |

Характеристика паровых турбин Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Маркировка, тип агрегата, завод-изготовитель | Установленная мощность, МВт | Год изменения мощности, величина* | Параметры острого пара |  | Расход острого пара, (т/ч) |  |  | Электрическая мощность, (МВт) |  |  | Пар из отборов турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вакуум, противодавление, кг/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплофикационный отбор |  |  |  |  |  | Производственный отбор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pT, (кг/см²) |  | Dт, (т/ч) |  | Qт, (Гкалл/ч) |  | pT, (кг/см²) |  | Dт, (т/ч) |  |  |
|  |  |  |  |  | p₀, (кгс/см²) | t₀, (⁰С) | Ном. | Макс. | Макс. в конденсационном режиме | Макс. | Макс. в конденсационном режиме | Мин. | Верхний Т-отбор (ном.) | Нижний Т-отбор (ном.) | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. |  |
| 1 | 1954 | Т-35-90-4, Брянский паровозостроительный завод | 35 | 1971 "+" | 90 | 500 | 210 | 210 | 117 | 35 | 25 | 22 | 2,5 | 1,2 | 135 | 150 | 73 | 81 |  |  |  |  | 0,04 |
| 2 | 1954 | Т-35-90-4, Брянский паровозостроительный завод | 35 | 1972 "+" | 90 | 500 | 210 | 210 | 117 | 35 | 25 | 22 | 2,5 | 1,2 | 135 | 150 | 73 | 81 |  |  |  |  | 0,04 |
| 3 | 1954 | П-35-90/10-2, ЛМЗ | 35 | 1965, 1984 "-" | 90 | 500 | 225 | 235 | 200 | 35 с П-отб. | 44,5 | 35 |  |  |  |  |  |  | 8 | 13 | 100 | 125 | 0,04 |
| 5 | 1956 | ТР-40-90/0,7-2, ЛМЗ | 40 | 1965 "+", 1975 "-" 1983 "-" | 90 | 500 | 235 | 270 | 214 | 45 | 45 | 26 | 2,5 | 1,8 | 135 | 150 | 73 | 81 |  |  |  |  | 0,04/0,7 |
| 6 | 1996 | Р-20-90/18-2, НПО"Турбоатом" | 20 |  | 90 | 500 | 280 | 306,7 |  | 23 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 18 | 20 | 230 | 230 | 18 |
| 7 | 1957 | ПТ-30-90/10-3, УТМЗ | 30 | 1964 "+" | 90 | 500 | 240 | 240 | 133 | 30 | 27,5 | 20 | 2,5 | 1,2 | 100 | 100 | 54 | 54 | 8 | 13 | 140 | 185 | 0,04 |

Технические характеристики генераторов Аргаяшской ТЭЦ

| Маркировка, тип генератора | Год ввода в эксплуатацию | Принадлежность к ТГ | Номинальная активная мощность, МВт | Номинальная полная мощность, МВА | Частота вращения, об/мин | Напряжение на выводах, кВ | Ток статора, А | cos γ | Охлаждение |  | Возбуждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ротора | статора |  |
| ТВ2-30-2 (Завод "Электросила" им.Кирова) | 1954 | 1 | 35 | 37,5 | 3000 | 10,5 | 2068 | 0,8 | водород | водород | электромашинное |
| ТВ2-30-2 (Завод "Электросила" им.Кирова) | 1954 | 2 | 35 | 37,5 | 3000 | 10,5 | 2068 | 0,8 | водород | водород | электромашинное |
| ТВ-50-2 (Завод "Электросила" им.Кирова) | 1954 | 3 | 50 | 62,5 | 3000 | 10,5 | 3440 | 0,8 | водород | водород | электромашинное |
| ТВ-50-2 (Завод "Электросила" им.Кирова) | 1956 | 5 | 50 | 62.5 | 3000 | 10,5 | 3440 | 0,8 | водород | водород | электромашинное |
| ТГВ-25 (Завод "Электротяжмаш" г. Харьков) | 1957 | 6 | 25 | 30 | 3000 | 10,5 | 2065 | 0,8 | водород | водород | электромашинное |
| ТВ2-30-2 (Завод "Электросила" им.Кирова) | 1957 | 7 | 30 | 37,5 | 3000 | 10,5 | 2060 | 0,8 | водород | водород | электромашинное |

Характеристика конденсаторов Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Принадлежность к ТГ | Количество на турбину | Маркировка | Максимальный расход пара в конденсатор, (т/ч) | Вентиляционный пропуск пара, т/ч | Номинальный расход охлаждающей воды, (т/ч) |  | Минимальный расход охлаждающей воды, (т/ч) |  | Площадь поверхности охлаждения, (м³) |  | Номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, (⁰С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | через основной пучок | через встроенный пучок | через основной пучок | через встроенный пучок | через основной пучок | через встроенный пучок |  |
| 1 | ТГ-1 | 1 | 25КЦС-6 | 90 | 12 | 5000 |  | 3500 |  | 2000 |  | 10 |
| 2 | ТГ-2 | 1 | 25КЦС-6 | 90 | 12 | 5000 |  | 3500 |  | 2000 |  | 10 |
| 3 | ТГ-3 | 1 | 50-КЦС-3 | 163 | 30 | 8000 |  | 5600 |  | 3000 |  | 10 |
| 5 | ТГ-5 | 1 | 50-КЦС-3 | 163 | 15 | 8000 |  | 5600 |  | 3000 |  | 10 |
| 7 | ТГ-7 | 1 | 25КЦС-7 | 90 | 20 | 5000 |  | 3500 |  | 1750 |  | 10 |

Технические характеристики ПВД, ПНД Аргаяшской ТЭЦ

| Принадлежность к ТГ | Маркировка, тип подогревателя | Площадь поверхности нагрева, (м²) | Температурный напор, (⁰С) | Температура пара, (⁰С) |  | Температура воды, (⁰С) |  | Номинальный расход, (т/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на входе в подогреватель | на выходе из подогревателя | на входе в подогреватель | на выходе из подогревателя | вода | пар |
| ТГ-1 | ПНД-1 ПН-67-12-7-1 | 67 | 3 | 359 | 81 | 70 | 75 | 95 | 5,2 |
|  | ПНД-2 ПН-67-12-7-2 | 67 | 0 | 121 | 117 | 75 | 120 | 100 | 5,4 |
|  | ПНД-3 ПН-130-16-9-II | 130 | 5 | 430 | 143 | 120 | 150 | 230 | 2,4-9 |
|  | ПВД-4 ПВ-250-180-21-3 | 250 | 13 | 317 | 189 | 150 | 200 | 200 | 6,9 |
|  | ПВД-5 ПВ-250-180-33-1 | 250 | 0 | 381 | 217 | 200 | 230 | 200 | 7 |
| ТГ-2 | ПНД-1 ПН-67-12-7-1 | 67 | 20 | 380 | 78 | 70 | 75 | 95 | 5,2 |
|  | ПНД-2 ПН-67-12-7-2 | 67 | 11 | 121 | 108 | 75 | 120 | 100 | 5,4 |
|  | ПНД-3 ПН-130-16-9-II | 130 | 2 | 299 | 148 | 120 | 150 | 230 | 2,4-9 |
|  | ПВД-4 ПВ-250-180-21-3 | 250 | 3 | 183 | 187 | 150 | 200 | 200 | 6,9 |
|  | ПВД-5 ПВ-250-180-33-1 | 250 | 0 | 359 | - | 200 | 225 | 200 | 7 |
| ТГ-3 | ПНД-1 ПН-130-16-10-II | 130 | 12 | 380 | 55 |  | 78 | 170 | 8 |
|  | ПНД-2 ПН-130-16-10-II | 130 | 5 | 146 |  | 78 | 125 | 230 | 13,8 |
|  | ПНД-3 ПН-130-16-9-I | 130 | 2 | 179 | 92 | 125 | 150 | 230 | 14 |
|  | ПВД-4 ПВ-250-180-21-3 | 250 | 5 | 255 | 180 | 150 | 215 | 200 | 12 |
|  | ПВД-5 ПВ-250-180-33-1 | 250 | 5 | 356 | 220 | 215 | 238 | 200 | 17 |
| ТГ-5 | ПНД-1 ПН-130-16-10-II | 130 | 6,2 | 306 | 72 |  | 75 | 170 | 8 |
|  | ПНД-2 ПН-130-16-10-II | 130 | 4,2 | 129 | 114 | 75 | 125 | 230 | 13,8 |
|  | ПНД-3 ПН-130-16-10-II | 130 | 5,4 | 354 | 154 | 125 | 150 | 230 | 14 |
|  | ПВД-4 ПВ-250-180-21-3 | 250 | 4,7 | 353 | 188 | 150 | 215 | 200 | 12 |
|  | ПВД-5 ПВ-250-180-33-1 | 250 | 4,9 | 370 | 215 | 215 | 238 | 200 | 17 |
| ТГ-6 | ПВД-4 ПВ-350-230-21-3 | 350 | 6,8 | 320 | 204 | 150 | 200 | 360 | 8 |
|  | ПВД-5 ПВ-350-230-36-1 | 350 | 0 | 340 | 208 | 200 | 230 | 360 | 15 |
| ТГ-7 | ПНД-1 ПН-67-12-7-1 | 67 | 4 | 368 | 75 |  | 75 | 95 | 5,6 |
|  | ПНД-2 ПН-67-12-7-2 | 67 | 1,5 | 141 | 108 | 75 | 120 | 100 | 5,4 |
|  | ПНД-3 ПН-130-16-9-II | 130 | 2 | 442 | 146 | 120 | 150 | 230 | 9 |
|  | ПВД-4 ПВСС-200-180-21-3 | 200 | 10 | 292 | 177 | 150 | 200 | 360 | 5,9 |
|  | ПВД-5 ПВСС-200-180-33-1 | 200 | 17 | 390 | 210 | 200 | 225 | 360 | 11,4 |

Технические характеристики РОУ/БРОУ Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Маркировка, тип оборудования | Место подключения по пару | Номинальное давление свежего пара, кгс/см² | Номинальная температура свежего пара, ⁰С | Номинальное давление редуцированного и охлажденного пара, кгс/см² | Номинальная температура редуцированного и охлажденного пара, ⁰С | Номинальная производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | БРОУ-120-100/18-20-500/320 | главный паропровод | 100 | 510 | 18-20 | 320 | 120 |
| 3 | БРОУ-120-100/18-20-500/320 | главный паропровод | 100 | 510 | 18-20 | 320 | 120 |
| 1 | РОУ-110-100/18-20-500/250 | главный паропровод | 100 | 510 | 11 | 250 | 110 |
| 2 | РОУ-150-100/8-13-500/275 | главный паропровод | 100 | 510 | 18-20 | 275 | 150 |
| Растопочная РОУ КО | РОУ-100/1,2-2,5/510/150 | растопочный паропровод котлов | 100 | 510 | 1,2-2,5 | 150 | 60 |

Технические характеристики питательных насосов Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Принадлежность к ТГ | Маркировка, тип | Номинальная подача, т/ч | Номинальный напор, м.в.ст | Тип привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | на все турбины | ПЭ-270-150 | 270 | 1500 | Эл.двигатель 2000 кВт |
| 2 | на все турбины | ПЭ-270-150 | 270 | 1500 | Эл.двигатель 2000 кВт |
| 3 | на все турбины | ПЭ-270-150 | 270 | 1500 | Эл.двигатель 2000 кВт |
| 4 | на все турбины | ПЭ-270-150 | 270 | 1500 | Эл.двигатель 2000 кВт |
| 5 | на все турбины | ПЭ-270-150 | 270 | 1500 | Эл.двигатель 2000 кВт |
| 6 | на все турбины | ПЭ-270-150 | 270 | 1500 | Эл.двигатель 2000 кВт |
| 7 | на все турбины | ПЭ-270-150 | 270 | 1500 | Эл.двигатель 2000 кВт |
| 8 | на все турбины | Питательный насос HGC 4/11 в комплекте с электродвигателем 355Е-02 (TECO Westinghouse (Германия) | 270 | 1500 | Эл.двигатель 1000 кВт |

Технические характеристики конденсатных насосов Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Принадлежность к ТГ | Маркировка, тип | Номинальная подача, т/ч | Номинальный напор, м.в.ст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНБ-1А | ТГ-1 | 8 КСД5х3 | 119 | 125 |
| КНБ-1Б |  | 8 КСД5х3 | 119 | 125 |
| КНБ-2А | ТГ-2 | 8 КСД5х3 | 119 | 125 |
| КНБ-2Б |  | 8 КСД5х3 | 119 | 125 |
| КНБ-3А | ТГ-3 | 10КСД5х3 | 234 | 126 |
| КНБ-3Б |  | 10КСД5х3 | 234 | 126 |
| КНБ-5А | ТГ-5 | 10КСД5х3 | 234 | 126 |
| КНБ-5Б |  | 10КСД5х3 | 234 | 126 |
| КНБ-7А | ТГ-7 | 8 КСД5х3 | 119 | 125 |
| КНБ-7Б |  | 8 КСД5х3 | 119 | 125 |

Технические характеристики дутьевых вентиляторов Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Принадлежность к КА | Маркировка, тип | Производительность, м³/ч | Напор, мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВ-1А ДВ-1Б | 1 | 0,68-161о | 92000 | 435 |
| ДВ-2А ДВ-2Б | 2 | 0,68-161о | 92000 | 435 |
| ДВ-3А ДВ-3Б | 3 | 0,68-161о | 92000 | 435 |
| ДВ-4А ДВ-4Б | 4 | 0,68-161о | 92000 | 435 |
| ДВ-5А ДВ-5Б | 5 | ВД-20 | 120000 | 400 |
| ДВ-6А ДВ-6Б | 6 | ВД-20 | 120000 | 400 |
| ДВ-7А ДВ-7Б | 7 | ВД-20 | 120000 | 400 |
| ДВ-8А ДВ-8Б | 8 | ВД-20 | 120000 | 400 |
| ДВ-9А ДВ-9Б | 9 | ВД-20 | 120000 | 400 |

Технические характеристики дымососов Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Принадлежность к КА | Маркировка, тип | Производительность, м³/ч | Напор, мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДС-1А ДС-1Б | 1 | 0,7-1320 | 300 000 | 135 |
| ДС-2А ДС-2Б | 2 | Д-20*2 | 250 000 | 250 |
| ДС-3А ДС-3Б | 3 | 0,7-1320 | 300000 | 135 |
| ДС-4А ДС-4Б | 4 | Д-20*2 | 250 000 | 250 |
| ДС-5А ДС-5Б | 5 | Д20*2 | 250000 | 390 |
| ДС-6А ДС-6Б | 6 | Д20*2 | 250000 | 390 |
| ДС-7А ДС-7Б | 7 | Д20*2 | 250000 | 390 |
| ДС-8А ДС-8Б | 8 | Д20*2 | 250000 | 390 |
| ДС-9А ДС-9Б | 9 | Д20*2 | 250000 | 390 |

Технические характеристики мельниц Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Маркировка, тип | Производи-тельность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ШМ-1А | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-1Б | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-1В | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-2А | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-2Б | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-2В | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-3А | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-3Б | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-3В | 1954 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-4А | 1955 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-4Б | 1955 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-4В | 1955 | ШМА-1660/2004/735 | 20 |
| ШМ-5А | 1956 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-5Б | 1956 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-5В | 1956 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-5Г | 1956 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-6А | 1956 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-6Б | 1956 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-6В | 1956 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-6Г | 1956 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-7А | 1957 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-7Б | 1957 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-7В | 1957 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-7Г | 1957 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-8А | 1957 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-8Б | 1957 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-8В | 1957 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-8Г | 1957 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-9А | 1967 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-9Б | 1967 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-9В | 1967 | МА-1550/1668/735 | 20 |
| ШМ-9Г | 1967 | МА-1550/1668/735 | 20 |

Технические характеристики ПСВ Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Тип | Маркировка | Место подключения по пару | Площадь поверхности нагрева, м² | Число ходов по воде | Номинальная тепловая производительность, Гкал/ч | Номинальный расход греющего пара, т/ч | Максимальный нагрев сетевой воды, ⁰С | Номинальное давление пара, кгс/см² | Номинальное давление сетевой воды, кгс/см² | Номинальный расход сетевой воды, т/ч | Минимально допустимы расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПО-1 | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-500-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 500 | 2 | 60 | 110 | 40 | 2 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-1 | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-500-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 500 | 2 | 60 | 110 | 40 | 2 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-2 | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-500-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 500 | 2 | 60 | 110 | 40 | 2 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-2 | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-500-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 500 | 2 | 60 | 110 | 40 | 2 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-3 | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-500-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 500 | 2 | 60 | 110 | 40 | 2 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-3 | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-500-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 500 | 2 | 60 | 110 | 40 | 2 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-4 | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-500-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 500 | 2 | 60 | 110 | 40 | 2 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-4 | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-500-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 500 | 2 | 60 | 110 | 40 | 2 | 24 | 1500 | 300 |
| БЖП | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-315-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 315 | 2 | 39,5 | 70 | 35 | 2 | 24 | 1130 | 200 |
| БЖП | Основной бойлер, вертикальный | ПСВ-315-3-23 | коллектор пара 1,2-2,5ата | 315 | 2 | 39,5 | 70 | 35 | 2 | 24 | 1130 | 200 |
| БПО-1 | Пиковый бойлер, вертикальный | ПСВ-500-14-23 | коллектор пара 8-13ата | 500 | 2 | 97,5 | 160 | 65 | 10 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-2 | Пиковый бойлер, вертикальный | ПСВ-500-14-23 | коллектор пара 8-13ата | 500 | 2 | 97,5 | 160 | 65 | 10 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-3 | Пиковый бойлер, вертикальный | ПСВ-500-14-23 | коллектор пара 8-13ата | 500 | 2 | 97,5 | 160 | 65 | 10 | 24 | 1500 | 300 |
| БПО-4 | Пиковый бойлер, вертикальный | ПСВ-500-14-23 | коллектор пара 8-13ата | 500 | 2 | 97,5 | 160 | 65 | 10 | 24 | 1500 | 300 |
| БЖП | Пиковый бойлер, вертикальный | ПСВ-315-14-23 | коллектор пара 8-13ата | 315 | 2 | 67,8 | 110 | 60 | 10 | 24 | 1130 | 200 |

Технические характеристики сетевых насосов Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Маркировка, тип | Номинальная подача, т/ч | Номинальный напор, м.в.ст |
| --- | --- | --- | --- |
| СНЖ-1 | 8НДВ | 720 | 89 |
| СНЖ-2 | 8НДВ | 720 | 89 |
| СНЖ-3 | 8НДВ | 720 | 89 |
| СНП-1А | 14Д6 | 1224 | 125 |
| СНП-1Б | 14Д6 | 1224 | 125 |
| СНП-2А | 14Д6 | 1224 | 125 |
| СНП-2Б | 14Д6 | 1224 | 125 |
| СНП-3А | 14Д6 | 1224 | 125 |
| СНП-3Б | 14Д6 | 1224 | 125 |
| СНП-4А | Д1250-125 | 1250 | 125 |
| СНП-4Б | Д1250-125 | 1250 | 125 |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

На Аргаяшской ТЭЦ установлено четыре паровых котла ТП-170 производительностью 170 т/ч и пять паровых котлов ПК-14 производительностью 230 т/ч Установленная тепловая мощность составляет 576 Гкал/ч, в т.ч. в горячей воде 421 Гкал/ч, в т.ч. в паре 155 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничение тепловой мощности Аргаяшской ТЭЦ отсутствует, располагаемая мощность в отопительный период ровняется установленной мощности. Ремонты оборудования, влияющего на располагаемую мощность проводятся в межотопительный период.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды Аргаяшской ТЭЦ приведена в таблице 1.14 и на рисунке 1.7.

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды

| Наименование | Размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/год | 25 154 | 26 379 | 24 803 | 30 330 | 26 505 |

Ретроспективная статистика потребления тепловой энергии на собственные нужды

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода в эксплуатацию, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, срок продление ресурса энергетических котлов и паровых турбин представлены в таблицах 1.15 и 1.16 соответственно.

Год ввода в эксплуатацию, год модернизации, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, срок продление ресурса энергетических котлов Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Маркировка, тип | Год ввода в эксплуатацию | Год модернизации | Год последнего освидетельствования | Срок продления эксплуатации, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-170, ТКЗ | 1954 | 2000 | 19.10.2015 | 50000 |
| 2 | ТП-170, ТКЗ | 1954 | - | 08.09.2009 | 50000 |
| 3 | ТП-170, ТКЗ | 1954 | 2000 | 2012 | 50000 |
| 4 | ТП-170, ТКЗ | 1955 | - | 11.03.2003 | 50000 |
| 5 | ПК-14, ЗиО | 1956 | 1999 2008 | 06.07.2013 | 30000 |
| 6 | ПК-14, ЗиО | 1956 | 1999 | 2014 | 30000 |
| 7 | ПК-14, ЗиО | 1957 | 2002 | 24.09.2012 | 30000 |
| 8 | ПК-14, ЗиО | 1957 | 2011 | 2012 | 50000 |
| 9 | ПК-14, ЗиО | 1967 | 2005 | 25.12.2009 | 50000 |

Год ввода в эксплуатацию, год модернизации, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, срок продление ресурса паровых турбин Аргаяшской ТЭЦ

| Станционный номер | Год ввода в эксплуатацию | Маркировка, тип агрегата, завод-изготовитель | Год изменения мощности, величина* | Год последнего освидетельствования | Срок продления эксплуатации, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1954 | Т-35-90-4, Брянский паровозостроительный завод | 1971 "+" | 27.05.2015 | 25000 |
| 2 | 1954 | Т-35-90-4, Брянский паровозостроительный завод | 1972 "+" | 24.10.2014 | 25000 |
| 3 | 1954 | П-35-90/10-2, ЛМЗ | 1965, 1984 "-" | 2015 | 30000 |
| 5 | 1956 | ТР-40-90/0,7-2, ЛМЗ | 1965 "+", 1975 "-" 1983 "-" | 03.12.2013 | 25000 |
| 6 | 1996 | Р-20-90/18-2, НПО"Турбоатом" | - | - | - |
| 7 | 1957 | ПТ-30-90/10-3, УТМЗ | 1964 "+" | 18.07.2011 | 40000 |

* «+/-» - увеличение/снижение установленной мощности в результате перемаркировки

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

На Аргаяшской ТЭЦ установлено четыре блока БПО, каждый блок содержит два вертикальный бойлера ПСВ-500-3-23 подключенных по пару к коллектору пара 1,2-2,5 ата и один пиковый бойлер вертикального типа ПСВ-500-14-23 подключенный к коллектору пара 8-13 ата. Сетевая вода подается на бойлера с помощью трех пар насосов 14Д6 и одной пары Д1250-125, работающих параллельно. В отопительный период три блока БПО находятся в работе, один блок в резерве.

Сведения о бойлерах и насосном оборудовании представлены в таблицах 1.12 и 1.13 соответственно. Тепловая схема бойлерной Аргаяшской ТЭЦ приведена на рисунке 1.8.

Тепловая схема бойлерной Аргаяшской ТЭЦ

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Аргаяшская ТЭЦ имеет количественно-качественный способ отпуска тепловой энергии. Температурный график для потребителей пос. Новогорный представлен на рисунке 1.9. Температурный график сетевой воды для Аргаяшской ТЭЦ и НСС на отопительный сезон 2015-2016 года представлен на рисунке 1.10.

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из оптимизации тепловых потерь, материальной характеристики тепловых сетей и особенностей конструкции индивидуальных тепловых пунктов.

Режимная карта отопительного и межотопительного периода приведена в таблицах 1.17 и 1.18 соответственно.

Режимная карта отопительного периода для пос. Новогорный

| Параметры теплоносителя | Аргаяшская ТЭЦ |
| --- | --- |
| 1. Регулирование режимов работы теплосети | смешанное |
| 2. Максимальное рабочее давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 | 6,0 |
| 3. Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 | 1,8 |
| 4. Расход теплоносителя в соответствии с графиком, т/ч | не более 860 |

Режимная карта межотопительного периода для пос. Новогорный

| Параметры теплоносителя | Аргаяшская ТЭЦ |
| --- | --- |
| 1. Температура в подающем трубопроводе, оС | 70 |
| 2. Температура в обратном трубопроводе, оС | 60 |
| 3. Расход теплоносителя, т/ч | 300 |
| 4. Максимальное рабочее давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 | 3 |
| 5. Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 | 1,8 |

Температурный график Аргаяшской ТЭЦ на отопительный период на пос. Новогорный

Температурный график Аргаяшской ТЭЦ и НСС на отопительный период

Среднегодовая загрузка оборудования

Суммарная наработка котельного оборудования Аргаяшской ТЭЦ составляет 43928 часов в год. Наиболее загруженным котлом является котел №6 ПК-14. Пиковая загрузка котельного оборудования приходится на зимние месяцы.

Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.19 и представлена на рисунках 1.11 и 1.12.

Сведения о загрузке основного оборудования Аргаяшской ТЭЦ (котлы ТП-170)

Сведения о загрузке основного оборудования Аргаяшской ТЭЦ (котлы ПК-14)

Сведения о работе основного оборудования Аргаяшской ТЭЦ

| Период | Наработка, ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Общее количество пусков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (из горячего и холодного состояния) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №7 | Котел №8 | Котел №9 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №7 | Котел №8 | Котел №9 |
| Январь | 744 | 0 | 572 | 217 | 527 | 744 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 672 | 0 | 672 | 297 | 375 | 672 | 593 | 292 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Март | 744 | 650 | 744 | 50 | 0 | 744 | 744 | 744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 657 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Май | 483 | 0 | 744 | 261 | 0 | 744 | 744 | 243 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Июнь | 13 | 494 | 691 | 12 | 541 | 593 | 720 | 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Июль | 0 | 44 | 512 | 308 | 232 | 744 | 484 | 744 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Август | 228 | 744 | 597 | 493 | 0 | 48 | 0 | 744 | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сентябрь | 278 | 720 | 456 | 0 | 372 | 335 | 114 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Октябрь | 151 | 257 | 0 | 487 | 744 | 744 | 593 | 744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 314 | 0 | 467 | 720 | 720 | 720 | 78 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Декабрь | 270 | 0 | 744 | 744 | 496 | 744 | 291 | 717 | 488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого: | 4617 | 2909 | 6920 | 3590 | 3987 | 7552 | 5761 | 7205 | 1387 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ведется с помощью приборов, установленных на паропроводах и тепломагистралях. Узлы учета отпуска тепловой энергии по направлению к потребителю ФГУП ПО «Маяк» установлены на трех паропроводах по ходу движения теплоносителя. Узлы учета по направлению поселка Новогорный установлены на тепломагистралях «Строитель» и «Энергетик», на прямом и обратном трубопроводе. В направлении города Озерска установлены узлы учета тепловой энергии на четырех подающих трубопроводах Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4, а также на трех обратных трубопроводах Ду-500, Ду-600 и Ду-1000.

Перечень приборов коммерческого учета отпуска тепловой энергии приведен в таблицах ниже.

Приборы учета отпуска тепла Аргаяшской ТЭЦ - ФГУП ПО "Маяк" г. Озерск

| Тип прибора | Заводской номер | Место установки и наличие пломбы | Дата последнего допуска в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Паропровод - 1 |  |  |  |
| Диафрагма | 588 | Паропровод Н-1, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16428 | Паропровод Н-1, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления EJX-530A | 91КА16480 | Паропровод Н-1, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр ТСП-0193-02-250 | 1 | Паропровод Н-1, пломба | 21.10.2013 |
| Вычислитель Тэкон-19 | 2878 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Паропровод - 2 |  |  |  |
| Диафрагма | 589 | Паропровод Н-2, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16428 | Паропровод Н-2, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления EJX-530A | 91КА16480 | Паропровод Н-2, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр ТСП-0193-02-250 | 2 | Паропровод Н-2, пломба | 21.10.2013 |
| Вычислитель Тэкон-19 | 2881 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Паропровод - 3 |  |  |  |
| Диафрагма | 590 | Паропровод Н-3, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16431 | Паропровод Н-2, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления EJX-530A | 91КА16487 | Паропровод Н-3, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр ТСП-0193-02-250 | 3 | Паропровод Н-3, пломба | 21.10.2013 |
| Вычислитель Тэкон-19 | 6393 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |

Приборы учета отпуска тепла Аргаяшской ТЭЦ - ММУП ЖКХ п. Новогорный (ОАО "Фортум" филиал Энергосистема "Урал" Аргаяшская ТЭЦ)

| Тип прибора | Заводской номер | Место установки и наличие пломбы | Дата последнего допуска в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепломагистраль "Энергетик" |  |  |  |
| Вычислитель Тэкон-19 | 4684 | Шкаф ТК-11, пломба | 21.10.2013 |
| Расходомер Взлет МР, исп. УРСВ-542П, 1-канал | 801330 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Расходомер Взлет МР, исп. УРСВ-542П, 2-канал | 801330 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления КРТ-9 | 820491 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления КРТ-10 | 820505 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Взлет ТСП-500 | 908575/1 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Взлет ТСП-501 | 908575/2 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Тепломагистраль "Строитель" |  |  |  |
| Вычислитель Тэкон-19 | 695 | Шкаф ТК-11/1, пломба | 21.10.2013 |
| Расходомер US-800 | 2111 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Расходомер US-800 | 2112 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления Метран-55 | 1036593 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления Метран-55 | 1036595 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр КТСП Метран-206 | 2031383Г | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр КТСП Метран-206 | 2031383Г | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |

Приборы учета отпуска тепла Аргаяшской ТЭЦ - ММУП ЖКХ п. Новогорный (ММУП ЖКХ п. Новогорный)

| Тип прибора | Заводской номер | Место установки и наличие пломбы | Дата последнего допуска в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепломагистраль "Строитель" |  |  |  |
| Вычислитель Тэкон-19 | 5953 | Шкаф ТК-12, пломба | 25.09.2013 |
| Расходомер US-800 | 3730 | Трубопровод прямой, пломба | 25.09.2013 |
| Расходомер US-800 | 3729 | Трубопровод обратный, пломба | 25.09.2013 |
| Датчик давления Карат СДВ-И | 57327 | Трубопровод прямой, пломба | 25.09.2013 |
| Датчик давления Карат СДВ-И | 57326 | Трубопровод обратный, пломба | 25.09.2013 |
| Термометр КТПТР-01 | 2658 | Трубопровод обратный, пломба | 25.09.2013 |
| Термометр КТПТР-01 | 2658А | Трубопровод прямой, пломба | 25.09.2013 |
| Тепломагистраль "Энергетик" |  |  |  |
| Вычислитель Тэкон-19 | 2229 | Шкаф ТК-12, пломба | 25.09.2013 |
| Расходомер US-800 | 3210 | Трубопровод прямой, пломба | 25.09.2013 |
| Расходомер US-800 | 3211 | Трубопровод обратный, пломба | 25.09.2013 |
| Датчик давления Метран-55ДИ | 1062412 | Трубопровод прямой, пломба | 25.09.2013 |
| Датчик давления Метран-55ДИ | 1141133 | Трубопровод обратный, пломба | 25.09.2013 |
| Термометр КТПТР | 9015 | Трубопровод прямой, пломба | 25.09.2013 |
| Термометр КТПТР | 9015А | Трубопровод обратный, пломба | 25.09.2013 |

Приборы учета отпуска тепла Аргаяшской ТЭЦ - ММПКХ г. Озерск

| Тип прибора | Заводской номер | Место установки и наличие пломбы | Дата последнего допуска в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямая вода Б-1 |  |  |  |
| Диафрагма | 238 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16430 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16419 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления EJX-530A | 91КА16485 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Метран-206 | 800542 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Вычислитель Тэкон-19 | 2882 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Прямая вода Б-2 |  |  |  |
| Диафрагма | 242 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16429 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16420 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления EJX-530A | 91КА16481 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Метран-206 | 800544 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Вычислитель Тэкон-19 | 2876 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Прямая вода Б-3 |  |  |  |
| Диафрагма | 241 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16426 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16423 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления EJX-530A | 91КА16486 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Метран-206 | 800543 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Вычислитель Тэкон-19 | 2879 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Прямая вода Б-4 |  |  |  |
| Диафрагма | 11 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91КА16427 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик перепада EJX-110A | 91L23468 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления EJX-530A | 91КА16482 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Метран-206 | 800563 | Трубопровод прямой, пломба | 21.10.2013 |
| Вычислитель Тэкон-19 | 2877 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Обратная вода Ду-500 |  |  |  |
| Вычислитель Тэкон-19 | 5537 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Расходомер US-800 | 2003 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Метран-206 | 2020845 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления Метран-55 | 1036591 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Обратная вода Ду-600 |  |  |  |
| Вычислитель Тэкон-19 | 2227 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Расходомер US-800 | 2002 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Метран-206 | 2020846 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления Метран-55 | 1036592 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Обратная вода Ду-1000 |  |  |  |
| Вычислитель Тэкон-19 | 6087 | Шкаф измерений, пломба | 21.10.2013 |
| Расходомер US-800 | 2100 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Термометр Метран-206 | 2020847 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |
| Датчик давления Метран-55 | 1036594 | Трубопровод обратный, пломба | 21.10.2013 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика аварий на Аргаяшской ТЭЦ приведена в таблице 1.24. Самое большое количество отказов оборудования в 2010-2013 гг. произошло на турбинном оборудовании. Данные об отказах и технических причинах аварий в 2011, 2012 и 2013 гг. представлены в таблице 1.25.

Количество аварий на Аргаяшской ТЭЦ за период с 2010 по 2013 гг.

| Период | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 2012 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Данные об отказах оборудования АТЭЦ за 2011 - 2013 гг.

| Технические причины аварий | Отказавшее оборудование |  |  |  | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генераторы и синхронные компенсаторы | Котельное оборудование | Турбинное оборудование | Электротехническое оборудование трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов 110 кВ и выше |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| Дефект сварного соединения (шва) |  |  | 3 |  | 3 |
| Исчерпание ресурса |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Коррозионный, эрозионный износ |  | 1 |  |  | 1 |
| Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос |  |  | 2 |  | 2 |
| Нарушение герметичности |  | 1 |  |  | 1 |
| Нарушение нормального вибросостояния |  |  | 1 |  | 1 |
| Неклассифицированные причины |  |  | 1 |  | 1 |
| Итог 2011 г.: |  | 3 | 8 |  | 11 |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| Дефект сварного соединения (шва) |  |  | 1 |  | 1 |
| Загрязнение, попадание инородных предметов |  |  | 1 |  | 1 |
| Золовой износ |  | 1 |  |  | 1 |
| Коррозионный, эрозионный износ |  | 1 |  |  | 1 |
| Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос |  |  | 1 |  | 1 |
| Нарушение герметичности | 1 |  |  |  | 1 |
| Нарушение механического соединения |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Нарушение структуры материала |  |  | 1 |  | 1 |
| Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту |  |  |  | 1 | 1 |
| Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации |  | 1 |  |  | 1 |
| Итог 2012 г.: | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| Коррозионный, эрозионный износ |  |  | 1 |  | 1 |
| Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Итог 2013 г.: |  | 1 | 2 |  | 2 |
| Общий итог: | 1 | 8 | 15 | 1 | 24 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Отопительная пиковая водогрейная котельная

Структура основного оборудования

На Отопительной пиковой водогрейной котельной установлено 2 водогрейных котла типа ПТВМ-50 производства Дорогобужского котельного завода. Котел ПТВМ-50 водотрубный, прямоточный с принудительной циркуляцией, башенной компоновки, имеет установленную мощность 50 Гкал/ч.

Топочная камера предназначена для сжигания природного газа и малосернистого мазута. Основным видом сжигаемого топлива является природный газ, резервным – мазут.

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.26.

Технические характеристики котельного оборудования Отопительной пиковой водогрейной котельной

| Станционный номер | Маркировка тип | Год ввода в эксплуатацию | Вид сжигаемого топлива | Производительность, Гкал/ч | Расчетное давление воды, кгс/см2 | Номинальная температура воды |  | Расход воды, тн/ч | Конвективная поверхность нагрева, м2 | Радиационная поверхность нагрева, м2 | Водяной объем, м3 | Средний КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на входе, оС | на выходе, оС |  |  |  |  |  |
| 5 | ПТВМ-50 | 2002 | Природный газ | 50 | 25 | 70 | до 150 | 625 | 1152 | 139 | 15 | 93,2 |
| 6 | ПТВМ-50 | 2004 | Природный газ | 50 | 25 | 70 | до 150 | 625 | 1152 | 139 | 15 | 93,2 |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельной установлено два водогрейных котла ПТВМ-50 теплопроизводительностью 50 Гкал/ч каждый. Установленная мощность котельной составляет 100 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность котельной составляет 100 Гкал/ч.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды Отопительной пиковой водогрейной котельной приведена в таблице 1.27 и на рисунке 1.13.

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды

| Наименование | Размерность | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/год | 401 | 398 | 433 |

Ретроспективная статистика потребления тепловой энергии на собственные нужды

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Водогрейные котлы типа ПТВМ-50 №5 и №6 введены в эксплуатацию в 2002 и 2004 году соответственно.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

В Отопительной пиковой котельной установлены водогрейные котлы. Сетевая вода, подогретая в котлах, подается в НСС-2а. Схема теплопроводов котельной представлена на рисунке 1.14.

Схема теплопроводов Отопительной пиковой водогрейной котельной

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Температурный режим водогрейных котлов №№ 5, 6, согласно паспортным данным, 70/150 оС, т.е. при температуре обратной сетевой воды ниже 70 оС собирается схема рециркуляции и включается в работу ЭНрц №1 (2, 3).

Рециркуляционные насосы пиковой котельной предназначены для повышения температуры сетевой воды на вход котла. которая смешиваясь с обратной сетевой водой поднимает её температуру на входе в котел до требуемого уровня.

Оперативный контроль за работой рециркуляционных насосов пиковой котельной ведет машинист котлов.

Характеристика рециркуляционных насосов пиковой котельной представлена в таблице 1.28.

Характеристика рециркуляционных насосов Отопительной пиковой водогрейной котельной

| Станционный номер насоса | Марка | Производительность, м3/час | Напор, м.в.ст. | Подпор, не более, м.в.ст. | Мощность электродвигателя, кВт | Максимальный ток нагрузки, А | Число оборотов электродвигателя, об/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭНрц №1 | НКУ-250 | 250 | 32 | 47 | 40 | 73 | 1470 |
| ЭНрц №2 | НКУ-250 | 250 | 32 | 47 | 40 | 73 | 1470 |
| ЭНрц №3 | НКУ-250 | 250 | 32 | 47 | 40 | 73 | 1470 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Суммарная наработка котельного оборудования котельной составляет 3338 часов в год. Наиболее загруженным является котел ПТВМ-50 №5. Пиковая загрузка котельного оборудования приходится на зимние месяцы.

Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.29 и представлена на рисунке 1.15.

Сведения о загрузке основного оборудования Отопительной пиковой водогрейной котельной

Сведения о работе основного оборудования Отопительной пиковой водогрейной котельной

| Период | Наработка, ч |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №5 | Котел №6 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №5 | Котел №6 |
| Январь | 652 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Февраль | 280 | 74 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Март | 428 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Апрель | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ноябрь | 441 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Декабрь | 559 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Итого: | 2729 | 609 | 3 | 1 | 9 | 3 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ведется с помощью узлов учета тепловой энергии производства ОАО «Взлет».

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно данным ФГУП «ПО «Маяк», на котельных предприятия отказов оборудования не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Производственно-отопительная паровая котельная

Структура основного оборудования

На производственно-отопительной паровой котельной установлено 4 паровых котла ТП-20 Таганрогского котельного завода. Производительность каждого котла составляет 28 т/ч. Верхний барабан имеет внутренний диаметр 1394 мм, толщина стенок 28 мм, длина 5200 мм. Материал котлов №№ 1, 2, 3 сталь 10, котла №4 – сталь 3. Нижний барабан при той же длине имеет внутренний диаметр 770 мм, толщина стенки 20 мм. Кратность циркуляции котла ТП-20 ровна 45-50, КПД составляет 92-93%.

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.30.

На котлоагрегатах ТП-20 установлены газомазутные горелки ЦКТИ-2 с паровым распылом мазута, производительность горелки по мазуту 680 м3/ч, по мазуту 500 кг/ч.

На котлах ТП-20 Производственно-отопительной паровой котельной используются дымососы Д-15,5, и дутьевые вентиляторы ВД-12. Характеристика дымососов и дутьевых вентиляторов представлена в таблице 1.31.

Технические характеристики котельного оборудования Производственно-отопительной паровой котельной

| Станционный номер | Маркировка тип | Год ввода в эксплуатацию | Вид сжигаемого топлива | Производительность, тн/ч | Температура перегретого пара, оС | Давление пара в барабане, кгс/см2 | Температура питательной воды, оС | Конвективная поверхность нагрева, м2 | Радиационная поверхность нагрева, м2 | Объем топочной камеры, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-20 | 1950-1952 | Природный газ | 28 | 245 | 16 | 102-104 | 210 | 108 | 97 |
| 2 | ТП-20 | 1950-1952 | Природный газ | 28 | 245 | 16 | 102-104 | 210 | 108 | 97 |
| 3 | ТП-20 | 1950-1952 | Природный газ | 28 | 245 | 16 | 102-104 | 210 | 108 | 97 |
| 4 | ТП-20 | 1950-1952 | Природный газ | 28 | 245 | 16 | 102-104 | 210 | 108 | 97 |

Характеристика дымососов и дутьевых вентиляторов Производственно-отопительной паровой котельной

| Станционный номер | Тип | Напор, мм.в.ст | Производительность, м3/ч | Мощность электродвигателя, кВт | Число оборотов электродвигателя | Номинальный ток статора, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-15,5 | 240 | 50000 | 55 | 585 | 117 |
| 2 | Д-15,5 | 240 | 50000 | 55 | 585 | 117 |
| 3 | Д-15,5 | 240 | 50000 | 55 | 585 | 117 |
| 4 | Д-15,5 | 240 | 50000 | 55 | 585 | 117 |
| 1 | ВД-12 | 220 | 35000 | 30 | 730 | 60 |
| 2 | ВД-12 | 220 | 35000 | 30 | 730 | 60 |
| 3 | ВД-12 | 220 | 35000 | 30 | 730 | 60 |
| 4 | ВД-12 | 220 | 35000 | 30 | 730 | 60 |
| 5 | ВД-12 | 220 | 35000 | 30 | 730 | 60 |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельной установлено четыре паровых котла ТП-20 производительностью 28 т/ч каждый. Установленная мощность котельной в паре составляет 112 т/ч.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность котельной в паре составляет 112 т/ч.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды Производственно-отопительной паровой котельной приведена в таблице 1.32 и на рисунке 1.16.

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды

| Наименование | Размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/год | 5170 | 4968 | 5096 | 5110 | 5335 |

Ретроспективная статистика потребления тепловой энергии на собственные нужды

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Четыре паровых котла ТП-20 Производственно-отопительной паровой котельной были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1952 гг. Капитальные ремонты не проводились, в ходе службы котлоагрегатов проводились текущие ремонты.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

В Производственно-отопительной паровой котельной установлены паровые котлы. Пар подается на нужды производственных потребителей, а также используется для подготовки и подогрева подпиточной воды.

Через узел автоматического регулирования давления подпиточной воды, подпиточная вода через подпиточные насосы поступает на подпитку системы теплоснабжения по подпиточному трубопроводу Ду 500 мм через задвижку ГВ-22 в здании котельной и через задвижку пав. XXIV П-5 в трубопровод ОС XXIV Ду 900 мм и далее в трубопровод ОС XXIV Ду 500 мм и через задвижку С-1, регулятор СР, задвижку С-2 в коллектор прямой сетевой воды НСС-2.

Краткая характеристика подпиточных насосов приведена в таблице 1.33. Схема главных паропроводов и дренажей котельной представлена на рисунке 1.17.

Краткая характеристика подпиточных насосов

| Станционный номер насоса | Марка | Производительность, м3/час | Напор, м.в.ст. | Число оборотов электродвигателя, об/мин. | Мощность электродвигателя, кВт | Номинальный ток загрузки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭнП №1 | НДс-60 | 630 | 60-69 | 1470 | 200 | 356 |
| ЭнП №2 | НДс-60 | 630 | 60-69 | 1470 | 200 | 356 |
| ЭнП №3 | НДс-60 | 630 | 60-69 | 1470 | 200 | 356 |
| ЭнП №4 | НДс-60 | 630 | 60-69 | 1470 | 200 | 356 |
| ЭнСО №2 | СЭ 1250-70 | 1250 | 70 | 1470 | 320 | 357 |
| ЭнСО №3 | СЭ 1250-70 | 1250 | 70 | 1470 | 320 | 357 |

Схема главных паропроводов и дренажей Производственно-отопительной паровой котельной

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Выдаваемая тепловая мощность Производственно-отопительной паровой котельной регулируется давлением пара на подаче,

Среднегодовая загрузка оборудования

Суммарная наработка котельного оборудования котельной составляет 9075 часов в год. Наиболее загруженным является котел ТП-20 №2. Загрузка котельного оборудования распределена равномерно в течение года.

Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.34 и представлена на рисунке 1.18.

Сведения о загрузке основного оборудования Производственно-отопительной паровой котельной

Сведения о работе основного оборудования Производственно-отопительной паровой котельной

| Период | Наработка, ч |  |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 |
| Январь | 329 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 672 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Март | 585 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 360 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 391 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Август | 181 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 739 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ноябрь | 243 | 312 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Декабрь | 527 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого: | 2616 | 6113 | 346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ведется с помощью узлов учета тепловой энергии производства ОАО «Взлет».

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно данным ФГУП «ПО «Маяк», на котельных предприятия отказов оборудования не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Блочная котельная Медгородка

Структура основного оборудования

Котельная оборудована 4-мя водогрейными котлами UT-6500, производительностью 6,5 МВт. Три котла находятся в работе, один котел резервный. Суммарная производительность – 26 МВт.

Топливо для котельной – природный газ, резервное топливо не предусмотрено (резерв в покрытии нагрузок – тепловые сети города). Потребление газа учитывается прибором учета СГ16МТ-800 марки ЕК-88/К. Восполнение утечек сетевой воды предусмотрено из тепловых сетей города.

Котельная работает по двухконтурной системе, на внутреннем контуре установлено три насоса НКК №№1, 2, 3. На сетевом контуре функционирует четыре сетевых насоса СЭН №№1, 2, 3, 4.

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.35

Технические характеристики котельного оборудования Блочной котельной Медгородка

| Станционный номер | Маркировка тип | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид сжигаемого топлива | Производительность, Гкал/ч | Процент износа, % | Средний КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UT-6500 | Германия | 2000 | Природный газ | 6,5 | 66 | 91,2 |
| 2 | UT-6500 | Германия | 2000 | Природный газ | 6,5 | 66 | 91,2 |
| 3 | UT-6500 | Германия | 2000 | Природный газ | 6,5 | 66 | 91,2 |
| 4 | UT-6500 | Германия | 2000 | Природный газ | 6,5 | 66 | 91,2 |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельной установлено четыре водогрейных котла UT-6500 производительностью 6,5 Гкал/ч каждый. Установленная мощность котельной составляет 26 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность котельной составляет 26 Гкал/ч.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды Блочной котельной Медгородка приведена в таблице 1.36 и на рисунке 1.19.

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды

| Наименование | Размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/год | 2 836 | 2 284 | 3 082 | 3 082 | 2 903 |

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

В котельной установлено четыре водогрейных котла UT-6500, год ввода в эксплуатацию - 2000 г. Техническое состояние удовлетворительное, планы развития и модернизации отсутствуют.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Котельная работает по двухконтурной системе, теплоноситель подогретый в котлах проходит через теплообменные аппараты, обратная сетевая вода с помощью сетевых насосов СЭН №№1-4 подается в теплообменные аппараты и далее поступает в тепловую сеть. Схема трубопроводов блочной котельной Медгородка представлена на рисунке 1.20.

Схема трубопроводов блочной котельной Медгородка

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Модульная котельная Медгородка работает по температурному графику 105/70 оС. Способ регулирования отпуска теплоты: качественный. Температура нижней срезки - 70оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и открытой схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления.

Автоматическое регулирование температуры воды в подающем трубопроводе производится в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен и на рисунке 1.21.

Температурный график сетевой воды блочной котельной Медгородка

Среднегодовая загрузка оборудования

В настоящее время в блочной котельной Медгородка находится четыре котла UT-6500 №№1-4. Котельная функционирует лишь в отопительный период, летом потребители получают тепловую энергию на нужды горячего теплоснабжения от Аргаяшской ТЭЦ. Информация о среднегодовой загрузке оборудования отсутствует.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется с помощью теплового счетчика ВКТ-0,7, установленного на тепловом выводе котельной

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно данным ММПКХ, на котельных предприятия отказов оборудования не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Котельная пос. Метлино

Структура основного оборудования

В котельной установлено три паровых котла ДЕ-16-14гм и один котел ДЕВ-10-14гм производства Бийского котельного завода. Для подогрева сетевой воды используется четыре блока нагрева сетевой вода оборудованных пароводяными подогревателями ПП1-53-7-IV производства Бийского котельного завода. Теплопроизводительность котла №4 ДЕВ-10-14гм составляет 6,5 Гкал/ч. Теплопроизводительность котлов №№6-8 ДЕ-16-14гм составляет 10,66 Гкал/ч. Котлоагрегаты работают на природном газе. Котлы №№4,7,8 находятся в резерве.

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.37.

Технические характеристики котельного оборудования котельной пос. Метлино

| Станционный номер | Маркировка тип | Год ввода в эксплуатацию | Вид сжигаемого топлива | Производительность, Гкал/ч | Расчетное давление воды, кгс/см2 | Средний КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ДЕВ-10-14гм | 1969 | Природный газ | 6,5 | 13 | 93 |
| 6 | ДЕ-16-14гм | 1969 | Природный газ | 10,66 | 13 | 93,1 |
| 7 | ДЕ-16-14гм | 1988 | Природный газ | 10,66 | 13 | 93,1 |
| 8 | ДЕ-16-14гм | 1988 | Природный газ | 10,66 | 13 | 93,1 |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельной установлено три паровых котла ДЕ-16-14гм производительностью 10,66 Гкал/ч каждый, один котел ДЕВ-10-14гм производительностью 6,5 Гкал/ч. Установленная мощность котельной составляет 38,5 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность котельной составляет 38,5 Гкал/ч.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной пос. Метлино приведена в таблице 1.38 и на рисунке 1.22.

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды

| Наименование | Размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 885 | 853 | 946 | 980 | 942 |

Ретроспективная статистика потребления тепловой энергии на собственные нужды

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В котельной установлено четыре котла, №4 ДЕВ-10-14гм и №№6-8 ДЕ-16-14гм, год ввода в эксплуатацию котлов №№4,6 – 1969 г., год ввода в эксплуатацию котлов №№7,8 – 1988 г. Техническое состояние удовлетворительное, планы развития и модернизации отсутствуют.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Обратная сетевая вода с поселка Метлино проходит через сетевые насосы, после попадает на блок нагрева ПП1-53-7-IV, далее поступает в подогреватель 14-273х4000-Р и затем в подающий трубопровод сетевой воды. Схема подогрева сетевой воды котельной пос. Метлино представлена на рисунке 1.23.

Подпитка сетевой системы ведется из баков аккумуляторов, через подпиточные насосы в обратную сетевую воду.

Нагрев сетевой воды происходит за счет подачи пара на блоки нагрева, конденсат возвращается в котловой деаэратор.

Схема подогрева сетевой воды котельной пос. Метлино

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Котельная поселка Метлино работает по температурному графику 100/65 оС. Способ регулирования отпуска теплоты: качественный. Температура нижней срезки - 65оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и открытой схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления.

Автоматическое регулирование подачи газа производится в зависимости от температуры наружного воздуха «Альфа-XXI век».

Среднегодовая загрузка оборудования

В работе находится один котел №6 ДЕ-16-14гм, котел отдает тепло потребителям круглый год, за исключением технологического перерыва в летний период в течение 18 дней. Котлы №№4, 7, 8 находятся в резерве.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети не ведется. Расчет отпущенной тепловой энергии ведется по нормативам потребления коммунальных услуг и по тепловым счетчикам, установленным на вводах потребителей. Тепловые потери в тепловых сетях определяются расчетным методом согласно требованиям "Инструкции об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом МинЭнерго России №325 от 30.12.2008 г. Учет расхода холодной воды на подпитку ведется посредством крыльчатого счетчика.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно данным ММПКХ, на котельных предприятия отказов оборудования не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

В границах Озерского городского округа расположены три изолированные друг от друга системы теплоснабжения. Тепловые сети от Аргаяшской ТЭЦ и в поселке Новогорный эксплуатируются ММУП «ЖКХ». Тепловые сети в поселке Метлино эксплуатируются ММПКХ. Магистральные тепловые сети от Аргаяшской ТЭЦ до насосно-смесительных станций г. Озерск и поселок №2 эксплуатируются ФГУП «ПО «Маяк». ММПКХ эксплуатирует тепловые сети в поселке №2 и часть тепловых сетей г. Озерск, так же в г. Озерск эксплуатируют сети ФГУП «ПО «Маяк» и ООО «УЭС».

Всего в границах Озерского городского округа проложено 274,385 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Преобладает подземный тип прокладки в непроходных каналах, также присутствует бесканальная и надземная прокладка. Изоляционный материал трубопроводов – мин. ваты.

Схемы тепловых сетей г.Озерск, пос. №2 и пос. Новогорный представлены в приложении Ж.

Аргаяшская ТЭЦ, Отопительная пиковая водогрейная котельная

Аргаяшская ТЭЦ и Отопительная пиковая водогрейная котельная снабжают тепловой энергией потребителей г. Озерск, также Аргаяшская ТЭЦ снабжает тепловой энергией потребителей поселка №2, п. Новогорный и промышленных потребителей ФГУП «ПО «Маяк».

Тепловые сети системы теплоснабжения Аргаяшской ТЭЦ включают в себя магистрали:

- тепломагистрали в направлении пос. Новогорный

  - тепломагистраль снабжающая микрорайон «Энергетик», диаметром 500 мм;

  - тепломагистрали снабжающие микрорайон «Строитель», диаметром 350 мм, 400 мм;

- тепломагистрали в направлении коллекторной ФГУП «ПО «Маяк», диаметром 1000 мм, 600 мм. Магистрали от коллекторной:

  - тепломагистраль на промплощадку ФГУП «ПО «Маяк»;

  - тепломагистраль на поселок №2, диаметром 500 мм;

  - тепломагистраль на г. Озерск, диаметром 600 мм на НСС-2. Магистрали от НСС-2:

    - тепломагистраль «Ленина», диаметром 400 мм;

    - тепломагистраль «Победа», диаметром 400 мм;

    - тепломагистраль «Космонавтов», диаметром 500 мм;

    - тепломагистраль «ДОК-500», диаметром 500 мм.

  - тепломагистраль на г. Озерск, диаметром 1000 мм на НСС-2а. Магистрали от НСС-2а:

    - тепломагистраль «ДОК-800», диаметром 800 мм;

    - тепломагистраль на коллекторную №3, диаметром 400 мм;

    - тепломагистраль на П-6, диаметром 800 мм и далее на микрорайон №15.

Между НСС-2 и НСС-2а существует резервирование в виде двух трубопроводов: диаметром 900 мм, и диаметром 400 мм через П-6.

В летний период НСС-2 и НСС-2а отключаются, теплоноситель поступает через резервный трубопровод диаметром 400 мм на магистрали «Ленина», «Победа», «Космонавтов» и «ДОК-500», проходя через байпас на НСС-2. В летний период включается циркуляционный насос расположенный в производственно-отопительной котельной, подключенный к обратному трубопроводу от НСС-2а диаметром 500 мм.

Магистрали «ДОК-500» и «ДОК-800» являются закольцованными, магистрали «Космонавтов», «Победы» и «Ленина» являются тупиковыми, но имеют закрытые аварийные перемычки.

Схема тепловых сетей в п. Новогорный – тупиковая, тепломагистрали района «Энергетик», и «Строитель» имеют закрытые аварийные перемычки.

Схема тепловых сетей в поселке №2 – тупиковая.

Суммарная протяженность тепловых сетей от Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной составляет 233160 м в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 1000 мм.

Структура тепловых сетей Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной представлена на рисунке 1.24 и в таблице 1.39.

Существующая схема прокладки тепловых сетей приведена в графических материалах электронной модели схемы теплоснабжения.

Структура тепловых сетей Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной

| Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| Ду 25 | 1148 |
| Ду 32 | 3964 |
| Ду 40 | 26387 |
| Ду 50 | 91000 |
| Ду 80 | 28304 |
| Ду 100 | 44802 |
| Ду 125 | 23134 |
| Ду 150 | 39298 |
| Ду 200 | 39298 |
| Ду 250 | 14848 |
| Ду 300 | 17196 |
| Ду 350 | 5827 |
| Ду 400 | 29260 |
| Ду 500 | 42942 |
| Ду 600 | 21589 |
| Ду 700 | 6110 |
| Ду 800 | 5605 |
| Ду 900 | 1047 |
| Ду 1000 | 16524 |

Структура тепловых сетей Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной

Блочная котельная Медгородка

Блочная котельная Медгородка снабжает в отопительный период тепловой энергией строения ЦМСЧ-71 и ВНФС. Между сетями Блочной котельной Медгородка и сетями от Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной стоит перемычка, которая открывается в летний период для снабжения потребителей Блочной котельной Медгородка нуждами ГВС.

Схема сетей Блочной котельной Медгородка – тупиковая. Суммарная протяженность тепловых сетей от блочной котельной Медгородка составляет 4894 м в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 400 мм.

Структура тепловых сетей Блочной котельной Медгородка приведена в таблице 1.40. Структура тепловых сетей котельной представлена на рисунке 1.25.

Существующая схема прокладки тепловых сетей приведена в графических материалах электронной модели схемы теплоснабжения.

Структура тепловых сетей Блочной котельной Медгородка

| Условный диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| Ду 32 | 131 |
| Ду 40 | 166 |
| Ду 50 | 512 |
| Ду 70 | 379 |
| Ду 80 | 404 |
| Ду 100 | 527 |
| Ду 125 | 745 |
| Ду 150 | 88 |
| Ду 200 | 826 |
| Ду 250 | 364 |
| Ду 300 | 271 |
| Ду 350 | 320 |
| Ду 400 | 122 |

Структура тепловых сетей Блочной котельной Медгородка

Котельная пос. Метлино

Котельная поселка Метлино располагается в пос. Метлино, и снабжает тепловой энергией жилой фонд, общественные здания и промышленные предприятия пос. Метлино.

Схема тепловых сетей Котельной пос. Метлино – тупиковая. Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной составляет 11701 м в двухтрубном исчислении. Максимальный условный диаметр тепловой сети составляет 400 мм.

Структура тепловых сетей Котельной пос. Метлино приведена в таблице 1.41. Структура тепловых сетей котельной представлена на рисунке 1.26.

Существующая схема прокладки тепловых сетей приведена в графических материалах электронной модели схемы теплоснабжения.

Структура тепловых сетей Котельной пос. Метлино

| Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| Ду 25 | 882 |
| Ду 32 | 918 |
| Ду 40 | 299 |
| Ду 50 | 3314 |
| Ду 70 | 1689 |
| Ду 80 | 677 |
| Ду 100 | 5643 |
| Ду 125 | 180 |
| Ду 150 | 5072 |
| Ду 200 | 3140 |
| Ду 250 | 1091 |
| Ду 300 | 318 |
| Ду 400 | 179 |

Структура тепловых сетей Котельной пос. Метлино

Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии

К настоящей Схеме прилагается электронная модель системы теплоснабжения Озерского городского округа, выполненная в программном комплексе ГИС Zulu Thermo, где наглядно изображены схемы тепловых сетей.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети Озерского городского округа начали прокладываться с 1948 года, магистраль г. Озерск, «Ленина» и магистраль на поселок №2 введены в эксплуатацию в 1948 и 1949 годах соответственно. Основная часть участков тепловых сетей г. Озерска введена в эксплуатацию с 60-х по 80-е. Магистраль 15 микрорайона введена в эксплуатацию в 1995 году. Более 85% тепловых сетей изношены и нуждаются в реконструкции и перекладке. Основная часть тепловых сетей пос. Новогорный введены в эксплуатацию в 70-х годах. Год ввода в эксплуатацию магистральной сети пос. Метлино -1988 год. Процент износа тепловых сетей составляет 68%.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет самокомпенсации (углы поворотов трассы) и П-образных компенсаторов.

Прокладка тепловых сетей осуществлена в непроходных каналах и в незначительном объеме – надземная. Вновь построенные внутриквартальные сети имеют канальную прокладку. Распределение тепловых сетей по видам прокладки изображено на рисунке 1.27.

Распределение тепловых сетей по видам прокладки

В качестве антикоррозийного покрытия используется грунтовка ГФ-020 и краска с алюминиевой пудрой БТ-177, теплоизоляция – минвата, покрывной слой – рубероид, стеклоткань, асбоцементная штукатурка. Гидроизоляция отсутствует.

Обобщённая материальная характеристика тепловых сетей представлена в таблице 1.42.

Материальная характеристика тепловых сетей Озерского городского округа

| Тип прокладки тепловых сетей | Ду, мм |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25-100 | 125-250 | 300-400 | 500-600 | 700 | 800 | 900-1000 |  |
| Аргаяшская ТЭЦ, Отопительная пиковая водогрейная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземная прокладка, м | 12688,6 | 18050,5 | 15610 | 9203,7 | 1439,9 | 3300,3 | 124,1 | 60417,1 |
| Надземная прокладка, м | 1022,2 | 1598,9 | 4641,1 | 27114,9 | 16,6 | 1296 | 16766,5 | 52456,2 |
| Итого по источнику | 13710,8 | 19649,4 | 20251,1 | 36318,6 | 1456,5 | 4596,3 | 16890,6 | 112873,3 |
| Блочная котельная Медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземная прокладка, м | 264,3 | 730,1 | 393,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387,6 |
| Надземная прокладка, м | 62,6 | 57,1 | 129,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,8 |
| Итого по источнику | 326,9 | 787,2 | 522,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636,4 |
| Котельная пос. Метлино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземная прокладка, м | 795,5 | 2109,6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085,1 |
| Надземная прокладка, м | 0 | 257,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,2 |
| Итого по источнику | 795,5 | 2366,8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342,3 |

Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов

Краткая характеристика грунтов

В геологическом строении района участвуют коренные породы, представленные метаморфическими и интрузивными осадочными породами палеозоя, в большинстве случаев перекрытыми с поверхности элювиально-делювиальными, аллювиальными и озерно-болотными образованиями.

Элювиально-делювиальные отложения выражены суглинками, супесями, разнозернистыми песками, часто с включением щебня, гравия и дресвы.

Аллювиальные образования, представленные суглинками, супесями, реже песками, часто заторфованные и иловатые.

Грунтовые воды в пределах района залегают на различных глубинах: от 1-3 м до 10-20 м и глубже. В пределах пойменных террас рек и заболоченных участках уровень грунтовых вод часто наблюдается на глубинах менее 2 м, а местами выходит на поверхность.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях Озерского городского округа установлена запорная арматура Ду 25-1000 мм. Запорная арматура установлена в тепловых камерах, павильонах и на отводах к строениям. В г. Озерск между магистралями установлены разделительные секционирующие задвижки для установления необходимого гидравлического режима. В г. Озерск установлено 6990 единиц запорной и секционирующей арматуры, 25% арматуры установлено на трубопроводах Ду 25.

Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Аргаяшская ТЭЦ имеет количественно-качественный способ отпуска тепловой энергии. Температурный график для потребителей пос. Новогорный представлен на рисунке 1.9. Температурный график сетевой воды для Аргаяшской ТЭЦ и НСС на отопительный сезон 2015-2016 года представлен на рисунке 1.10.

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из оптимизации тепловых потерь, материальной характеристики тепловых сетей и особенностей конструкции индивидуальных тепловых пунктов.

Модульная котельная Медгородка работает по температурному графику 105/70 оС. Способ регулирования отпуска теплоты: качественный. Температура нижней срезки - 70оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и открытой схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления.

Котельная поселка Метлино работает по температурному графику 100/65 оС. Способ регулирования отпуска теплоты: качественный

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии соответствуют утвержденным графикам для Модульной котельной Медгородка и котельной пос. Метлино.

Фактические температурные графики г. Озерская и пос. Новогорный приведены ниже.

Фактический температурный график г. Озерск

Фактический температурный график пос. Новогорный

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в электронной модели системы теплоснабжения Озерского городского округа.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварии на магистральных сетях за последние 5 лет отсутствовали. Количество утечек за последние 5 лет – 0,5 на 1 км. Места расположения аварий – это, как правило, вводы на здания и участки бесканальной прокладки теплосетей.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Также производится экспертиза промышленной безопасности трубопроводов с технической диагностикой их состояния. По результатам экспертизы составляется заключение, которое согласовывается с Ростехнадзором, вносится в реестр заключений. В результате проведения экспертизы производится назначение дополнительного ресурса эксплуатации трубопроводов.

Периодичность и соответствие техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

-	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

-	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

-	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

-	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

-	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

-	задачи и основные положения методики проведения испытания;

-	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

-	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

-	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

-	схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

-	схемы включения и переключений в тепловой сети;

-	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

-	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

-	оперативные средства связи и транспорта;

-	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

-	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

-	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

-	неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

-	системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

-	отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

-	калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

-	подготовка технического обслуживания и ремонтов;

-	вывод оборудования в ремонт;

-	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

-	проведение технического обслуживания и ремонта;

-	приемка оборудования из ремонта;

-	контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Процедуры летних ремонтов, параметры и методы испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери) проводимые ММПКХ, ФГУП «ПО Маяк» и ММУП «ЖКХ» п.Новогорный соответствуют нормативно-технической документации.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго №265 от 4 октября 2005 года "Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии". Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети. Нормы тепловых потерь водяными тепловыми сетями приведены ниже.

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта +5 оС на глубине заложения теплопроводов, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

| Наружный диаметр труб dн, мм | Нормы потерь тепла, Вт/м [(ккал/м·ч)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обратный теплопровод при средней температуре воды | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 52,5°С | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 65°С | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 75°С |
|  | tоcp.г=50°C | tncp.г=65°C | tncp.г =90°C | tncp.г =110°С |
| 32 | 23 (20) | 52 (45) | 60 (52) | 67 (58) |
| 57 | 29 (25) | 65 (56) | 75 (65) | 84 (72) |
| 76 | 34 (29) | 75 (64) | 86 (74) | 95 (82) |
| 89 | 36 (31) | 80 (69) | 93 (80) | 102 (88) |
| 108 | 40 (34) | 88 (76) | 102 (88) | 111 (96) |
| 159 | 49 (42) | 109 (94) | 124 (107) | 136 (117) |
| 219 | 59 (51) | 131 (113) | 151 (130) | 165 (142) |
| 273 | 70 (60) | 154 (132) | 174 (150) | 190 (163) |
| 325 | 79 (68) | 173 (149) | 195 (168) | 212 (183) |
| 377 | 88 (76) | 191 (164)* | 212 (183) | 234 (202) |
| 426 | 95 (82) | 209 (180)* | 235 (203) | 254 (219) |
| 478 | 106 (91) | 230 (198)* | 259 (223) | 280 (241) |
| 529 | 117 (101) | 251 (216)* | 282 (243) | 303 (261) |
| 630 | 133 (114) | 286 (246)* | 321 (277) | 345 (298) |
| 720 | 145 (125) | 316 (272)* | 355 (306) | 379 (327) |
| 820 | 164 (141) | 354 (304)* | 396(341) | 423 (364) |
| 920 | 180 (155) | 387 (333)* | 433 (373) | 463 (399) |
| 1020 | 198 (170) | 426 (366)* | 475 (410) | 506 (436) |
| 1220 | 233 (200) | 499 (429)* | 561 (482) | 591 (508) |
| 1420 | 265 (228) | 568 (488) | 644 (554) | 675 (580) |

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5 оС, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

| Наружный диаметр труб dн, мм | Нормы потерь тепла, Вт/м [(ккал/м·ч)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С |  |  |  |
|  | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 32 | 17(15) | 27(23) | 36(31) | 44(38) |
| 49 | 21(18) | 31(27) | 42(36) | 52(45) |
| 57 | 24(21) | 35(30) | 46(40) | 57(49) |
| 76 | 29(25) | 41(35) | 52(45) | 64(55) |
| 82 | 32(28) | 44(38) | 58(50) | 70(60) |
| 108 | 36(31) | 50(43) | 64(55) | 78(67) |
| 133 | 41(35) | 56(48) | 70(60) | 86(74) |
| 159 | 44(38) | 58(50) | 75(65) | 93(80) |
| 194 | 49(42) | 67(58) | 85(73) | 102(88) |
| 219 | 53(46) | 70(60) | 90(78) | 110(95) |
| 273 | 61(53) | 81(70) | 101(87) | 124(107) |
| 325 | 70(60) | 93(80) | 116(100) | 139(120) |
| 377 | 82(71) | 108(93) | 132(114) | 157(135) |
| 426 | 95(82) | 122(105) | 148(128) | 174(150) |
| 478 | 103(89) | 131(113) | 158(136) | 186(160) |
| 529 | 110(95) | 139(120) | 168(145) | 197(170) |
| 630 | 121(104) | 154(133) | 186(160) | 220(190) |
| 720 | 133(115) | 168(145) | 204(176) | 239(206) |
| 820 | 157(135) | 195(168) | 232(200) | 270(233) |
| 920 | 180(155) | 220(190) | 261(225) | 302(260) |
| 1020 | 209(180) | 255(220) | 296(255) | 339(292) |
| 1420 | 267(230) | 325(280) | 377(325) | 441(380) |

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных, спроектированными в период с 1990 по 1998 гг.

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 18(15) | 12(10) | 26(22) | 11(9) | 31(27) | 10(9) | 16(14) | 11(9) | 23(20) | 10(9) | 28 (24) | 9(8) |
| 30 | 19(16) | 13(11) | 27(23) | 12(10) | 33(28) | 11(9) | 17(15) | 12(10) | 24(21) | 11(9) | 30(26) | 10(9) |
| 40 | 21(18) | 14(12) | 29(25) | 13(11) | 36(31) | 12(10) | 18(15) | 13(11) | 26(22) | 12(10) | 32(28) | 11(9) |
| 50 | 22(19) | 15(13) | 33(28) | 14(12) | 40(34) | 13(11) | 20(17) | 14(12) | 28(24) | 13(11) | 35(30) | 12(10) |
| 65 | 27(23) | 19(16) | 38(33) | 16(14) | 47(40) | 14(12) | 23(20) | 16(14) | 34(29) | 15(13) | 40(34) | 13(11) |
| 80 | 29(25) | 20(17) | 41(35) | 17(15) | 51(44) | 15(13) | 25(22) | 17(15) | 36(31) | 16(14) | 44(38) | 14(12) |
| 100 | 33(28) | 22(19) | 46(40) | 19(16) | 57(49) | 17(15) | 28(24) | 19(16) | 41(35) | 17(15) | 48(41) | 15(13) |
| 125 | 34(29) | 23(20) | 49(42) | 20(17) | 61(53) | 18(15) | 31(27) | 21(18) | 42(36) | 18(15) | 50(43) | 16(14) |
| 150 | 38(33) | 26(22) | 54(46) | 22(19) | 65(56) | 19(16) | 32(28) | 22(19) | 44(38) | 19(16) | 55(47) | 17(15) |
| 200 | 48(41) | 31(27) | 66(57) | 26(22) | 83(71) | 23(20) | 39(34) | 27(23) | 54(46) | 22(19) | 68(59) | 21(18) |
| 250 | 54(46) | 35(30) | 76(65) | 29(25) | 93(80) | 25(22) | 45(39) | 30(26) | 64(55) | 25(22) | 77(66) | 23(20) |
| 300 | 62(53) | 40(34) | 87(75) | 32(28) | 103(89) | 28(24) | 50(43) | 33(28) | 70(60) | 28(24) | 84(72) | 25(22) |
| 350 | 68(59) | 44(38) | 93(80) | 34(29) | 117(101) | 29(25) | 55(47) | 37(32) | 75(65) | 30(26) | 94(81) | 26(22) |
| 400 | 76(65) | 47(40) | 109(94) | 37(32) | 123(106) | 30(26) | 58(50) | 38(33) | 82(71) | 33(28) | 101(87) | 28(24) |
| 450 | 77(66) | 49(42) | 112(96) | 39(34) | 135(116) | 32(28) | 67(58) | 43(37) | 93(80) | 36(31) | 107(92) | 29(25) |
| 500 | 88(76) | 54(46) | 126(108) | 43(37) | 167(144) | 33(28) | 68(59) | 44(38) | 98(84) | 38(33) | 117(101) | 32(28) |
| 600 | 98(84) | 58(50) | 140(121) | 45(39) | 171 (147) | 35(30) | 79(68) | 50(43) | 109(94) | 41(35) | 132(114) | 34(29) |
| 700 | 107(92) | 63(54) | 163(140) | 47(40) | 185(159) | 38(33) | 89(77) | 55(47) | 126(108) | 43(37) | 151(130) | 37(32) |
| 800 | 130(112) | 72(62) | 181(156) | 48(41) | 213(183) | 42(36) | 100(86) | 60(52) | 140(121) | 45(39) | 163(140) | 40(34) |
| 900 | 138(119) | 75(65) | 190(164) | 57(49) | 234(201) | 44(38) | 106(91) | 66(57) | 151(130) | 54(46) | 186(160) | 43(37) |
| 1000 | 152(131) | 78(67) | 199(171) | 59(51) | 249(214) | 49(42) | 117(101) | 71(61) | 158(136) | 57(49) | 192(165) | 47(40) |
| 1200 | 185(159) | 86(74) | 257(221) | 66 (57) | 300(258) | 54(46) | 144(124) | 79(68) | 185(159) | 64(55) | 229(197) | 52(45) |
| 1400 | 204(176) | 90(77) | 284 (245) | 69 (59) | 322(277) | 58(50) | 152(131) | 82(71) | 210(181) | 68(59) | 252(217) | 56(48) |

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока Вт/м (ккал/м ч) |  |  |  |  |  |
| 15 | 10 (9) | 20 (17) | 30 (26) | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) |
| 20 | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) | 13 (11) | 25 (22) | 38 (33) |
| 25 | 13 (11) | 25 (22) | 37 (32) | 15 (13) | 28 (24) | 42 (36) |
| 40 | 15 (13) | 29 (25) | 44 (38) | 18 (15) | 33 (28) | 49 (42) |
| 50 | 17 (15) | 31 (27) | 47 (40) | 19 (16) | 36 (31) | 53 (46) |
| 65 | 19 (16) | 36 (31) | 54 (46) | 23 (20) | 41 (35) | 61 (53) |
| 80 | 21 (18) | 39 (34) | 58 (50) | 25 (22) | 45 (39) | 66 (57) |
| 100 | 24 (21) | 43 (37) | 64 (55) | 28 (24) | 50 (43) | 73 (63) |
| 125 | 27 (23) | 49 (42) | 70 (60) | 32 (28) | 56 (48) | 81 (70) |
| 150 | 30 (26) | 54 (46) | 77 (66) | 35 (30) | 63 (54) | 89 (77) |
| 200 | 37 (32) | 65 (56) | 93 (80) | 44 (38) | 77 (66) | 109 (94) |
| 250 | 43 (37) | 75 (65) | 106 (91) | 51 (44) | 88 (76) | 125 (108) |
| 300 | 49 (42) | 84 (72) | 118 (102) | 59 (51) | 101 (87) | 140 (121) |
| 350 | 55 (47) | 93 (80) | 131 (113) | 66 (57) | 112 (96) | 155 (133) |
| 400 | 61 (53) | 102 (88) | 142 (122) | 73 (63) | 122 (105) | 170 (146) |
| 450 | 65 (56) | 109 (94) | 152 (131) | 80 (69) | 132 (114) | 182 (157) |
| 500 | 71 (61) | 119 (102) | 166 (143) | 88 (76) | 143 (123) | 197 (170) |
| 600 | 82 (71) | 136 (117) | 188 (162) | 100 (86) | 165 (142) | 225 (194) |
| 700 | 92 (79) | 151 (130) | 209 (180) | 114 (98) | 184 (158) | 250 (215) |
| 800 | 103 (89) | 167 (144) | 213 (183) | 128 (110) | 205 (177) | 278 (239) |
| 900 | 113 (97) | 184 (158) | 253 (218) | 141 (121) | 226 (195) | 306 (263) |
| 1000 | 124 (107) | 201 (173) | 275 (237) | 155 (133) | 247 (213) | 333 (287) |

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке, спроектированными в период с 1998 по 2003гг.

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 15(13) | 10(9) | 22(19) | 10(9) | 26(22) | 9(8) | 14(12) | 9(8) | 20(17) | 9(8) | 24(21) | 8(7) |
| 30 | 16(14) | 11(9) | 23(20) | 11(9) | 28(24) | 10(9) | 15(13) | 10(9) | 20(17) | 10(9) | 26(22) | 9(8) |
| 40 | 18(16) | 12(10) | 25(22) | 12(10) | 31(27) | 11(9) | 16(14) | 11(9) | 22(19) | 11(9) | 27(23) | 10(9) |
| 50 | 19(16) | 13(11) | 28(24) | 13(11) | 34(29) | 12(10) | 17(15) | 12(10) | 24(21) | 12(10) | 30(26) | 11(9) |
| 65 | 23(20) | 16(14) | 32(28) | 14(12) | 40(34) | 13(11) | 20(17) | 13(11) | 29(25) | 13(11) | 34(29) | 12(10) |
| 80 | 25(22) | 17(15) | 35(30) | 15(13) | 43(37) | 14(12) | 21(18) | 14(12) | 31(27) | 14(12) | 37(32) | 13(11) |
| 100 | 28(24) | 19(16) | 39(34) | 16(14) | 48(41) | 16(14) | 24(21) | 16(14) | 35(30) | 15(13) | 41(35) | 14(12) |
| 125 | 29(25) | 20(17) | 42(36) | 17(15) | 52(45) | 17(15) | 26(22) | 18(16) | 38(33) | 16(14) | 43(37) | 15(13) |
| 150 | 32(28) | 22(19) | 46(40) | 19(16) | 55(47) | 18(16) | 27(23) | 19(16) | 42(36) | 17(15) | 47(41) | 16(14) |
| 200 | 41(35) | 26(22) | 55(47) | 22(19) | 71(61) | 20(17) | 33(28) | 23(20) | 49(42) | 19(16) | 58(50) | 18(16) |
| 250 | 46(40) | 30(26) | 65(56) | 25(22) | 79(68) | 21(18) | 38(33) | 26(22) | 54(47) | 21(18) | 66(57) | 20(17) |
| 300 | 53(46) | 34(29) | 74(64) | 27(23) | 88(76) | 24(21) | 43(37) | 28(24) | 60(52) | 24(21) | 71(61) | 21(18) |
| 350 | 58(50) | 37(32) | 79(68) | 29(25) | 98(84) | 25(22) | 46(40) | 31(27) | 64(55) | 26(22) | 80(69) | 22(19) |
| 400 | 65(56) | 40(34) | 87(75) | 32(28) | 105(91) | 26(22) | 50(43) | 33(28) | 70(60) | 28(24) | 86(74) | 24(21) |
| 450 | 70(60) | 42(36) | 95(82) | 33(28) | 115(99) | 27(23) | 54(47) | 36(31) | 79(68) | 31(27) | 91(78) | 25(22) |
| 500 | 75(65) | 46(40) | 107(92) | 36(31) | 130(112) | 28(24) | 58(50) | 37(32) | 84(72) | 32(28) | 100(86) | 27(23) |
| 600 | 83(72) | 49(42) | 119(103) | 38(33) | 145(125) | 30(26) | 67(58) | 42(36) | 93(80) | 35(30) | 112(97) | 31(27) |
| 700 | 91(78) | 54(47) | 139(120) | 41(35) | 157(135) | 33(28) | 76(66) | 47(41) | 107(92) | 37(32) | 128(110) | 31(27) |
| 800 | 106(91) | 61(53) | 150(129) | 45(39) | 181(156) | 36(31) | 85(73) | 51(44) | 119(103) | 38(33) | 139(120) | 34(29) |
| 900 | 117(101) | 64(55) | 162(140) | 48(41) | 199(172) | 37(32) | 90(78) | 56(48) | 128(110) | 43(37) | 150(129) | 37(32) |
| 1000 | 129(111) | 66(57) | 169(146) | 51(44) | 212(183) | 42(36) | 100(86) | 60(52) | 140(121) | 46(40) | 163(141) | 40(34) |
| 1200 | 157(135) | 73(63) | 218(188) | 55(47) | 255(220) | 46(40) | 114(98) | 67(58) | 158(136) | 53(46) | 190(164) | 44(38) |
| 1400 | 173(149) | 77(66) | 241(208) | 59(51) | 274(236) | 49(42) | 130(112) | 70(60) | 179(154) | 58(50) | 224(193) | 48(41) |

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | обратный | подающий | подающий | обратный | подающий | подающий |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м·ч)] |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
| 15 | 9(8) | 18(16) | 28(24) | 8(7) | 16(14) | 24(21) |
| 20 | 11(9) | 21(18) | 31(27) | 9(8) | 18(16) | 28(24) |
| 25 | 12(10) | 23(20) | 34(29) | 11(9) | 20(17) | 30(26) |
| 40 | 15(13) | 27(23) | 40(34) | 12(10) | 24(21) | 36(31) |
| 50 | 16(14) | 30(26) | 44(38) | 14(12) | 25(22) | 38(33) |
| 65 | 19(16) | 34(29) | 50(43) | 15(13) | 29(25) | 44(38) |
| 80 | 21(18) | 37(32) | 54(47) | 17(15) | 32(28) | 47(41) |
| 100 | 23(20) | 41(35) | 60(52) | 19(16) | 35(30) | 52(45) |
| 125 | 26(22) | 46(40) | 66(57) | 22(19) | 40(34) | 57(49) |
| 150 | 29(25) | 52(45) | 73(63) | 24(21) | 44(38) | 62(53) |
| 200 | 36(31) | 63(54) | 89(77) | 30(26) | 53(46) | 75(65) |
| 250 | 42(36) | 72(62) | 103(89) | 35(30) | 61(53) | 86(74) |
| 300 | 48(41) | 83(72) | 115(99) | 40(34) | 68(59) | 96(83) |
| 350 | 54(47) | 92(79) | 127(109) | 45(39) | 75(65) | 106(91) |
| 400 | 60(52) | 100(86) | 139(120) | 49(42) | 83(72) | 115(99) |
| 450 | 66(57) | 108(93) | 149(128) | 53(46) | 88(76) | 123(106) |
| 500 | 72(62) | 117(101) | 162(140) | 58(50) | 96(83) | 135(116) |
| 600 | 82(71) | 135(116) | 185(159) | 66(57) | 110(95) | 152(131) |
| 700 | 94(81) | 151(130) | 205(177) | 75(65) | 122(105) | 169(146) |
| 800 | 105(91) | 168(145) | 228(197) | 83(72) | 135(116) | 172(148) |
| 900 | 116(100) | 185(159) | 251(216) | 92(79) | 149(128) | 205(177) |
| 1000 | 127(109) | 203(175) | 273(235) | 101(87) | 163(141) | 223(192) |

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и продолжительности работы в год более 5000 ч, спроектированными в период с 2004г.

| Условный проход трубопровода, мм | Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), ºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 65/50 | 90/50 | 110/50 |
|  | Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м [ккал/(м·ч)] |  |  |
| 25 | 27(23) | 32(28) | 36(31) |
| 32 | 29(25) | 35(30) | 39(34) |
| 40 | 31(27) | 37(32) | 42(36) |
| 50 | 35(30) | 41(35) | 47(40) |
| 65 | 41(35) | 49(42) | 54(46) |
| 80 | 45(37) | 52(45) | 59(51) |
| 100 | 49(42) | 58(50) | 66(57) |
| 125 | 56(48) | 66(57) | 73(63) |
| 150 | 63(54) | 73(63) | 82(71) |
| 200 | 77(66) | 93(80) | 100(86) |
| 250 | 92(79) | 106(91) | 117(101) |
| 300 | 105(90) | 121(104) | 133(114) |
| 350 | 118(101) | 135(116) | 148(127) |
| 400 | 130(112) | 148(127) | 163(140) |
| 450 | 142(122) | 162(139) | 177(152) |
| 500 | 156(134) | 176(151) | 194(167) |
| 600 | 179(154) | 205(176) | 223(192) |
| 700 | 201(173) | 229(197) | 149(128) |
| 800 | 226(194) | 257(221) | 179(154) |
| 900 | 250(215) | 284(244) | 308(265) |
| 1000 | 275(236) | 312(268) | 338(291) |
| 1200 | 326(280) | 368(316) | 398(342) |
| 1400 | 376(323) | 425(365) | 461(396) |

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами при прокладке на открытом воздухе и продолжительности работы в год более 5000 ч, спроектированными в период с 2004г.

| Условный проход трубопровода, мм | Температура теплоносителя, ºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 |
|  | Плотность теплового потока, Вт/м [ккал/(м·ч)] |  |  |
| 15 | 9(8) | 17(15) | 25(21) |
| 20 | 10(9) | 19(16) | 28(24) |
| 25 | 11(9) | 20(17) | 31(27) |
| 40 | 12(10) | 23(20) | 35(30) |
| 50 | 14(12) | 26(22) | 38(33) |
| 65 | 16(14) | 29(25) | 43(37) |
| 80 | 17(15) | 31(27) | 46(40) |
| 100 | 19(16) | 34(29) | 50(43) |
| 125 | 21(18) | 38(33) | 55(47) |
| 150 | 23(20) | 42(36) | 61(52) |
| 200 | 28(24) | 50(43) | 72(62) |
| 250 | 33(28) | 57(49) | 82(71) |
| 300 | 39(34) | 67(58) | 95(82) |
| 350 | 45(39) | 77(66) | 108(93) |
| 400 | 49(42) | 84(72) | 117(101) |
| 450 | 54(47) | 91(78) | 127(109) |
| 500 | 58(50) | 98(84) | 136(117) |
| 600 | 67(58) | 112(96) | 154(132) |
| 700 | 75(65) | 124(107) | 170(146) |
| 800 | 83(71) | 137(118) | 188(162) |
| 900 | 91(78) | 150(129) | 205(176) |
| 1000 | 100(86) | 163(140) | 222(191) |
| 1400 | 133(114) | 215(185) | 291(250) |

Методика определения тепловых потерь с утечками теплоносителя также регламентируется приказом Минэнерго №265 от 4 октября 2005 года "Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с его утечкой определяются по формуле:

, м3,

где:

а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, (м3/ч*м3), установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час;

Vср.год - среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети в течение года, ч;

mу.год.н - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом.

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии могут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Тепловые потери в тепловых сетях представлены в таблице 1.51. Для Аргаяшской ТЭЦ, Отопительной пиковой водогрейной котельной и котельной пос. Метлино приведены фактические значения потерь, для котельной Медгородка приведены расчетные значения.

Потери тепловой энергии

| Наименование источника | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргаяшская ТЭЦ, Отопительная пиковая водогрейная котельная | Гкал | 243 480 | 214 019 | 173 877 | 242 210 | 208 586 |
| Котельная пос. Метлино | Гкал | 15277 | 13572 | 16899 | 19 855 | 18 601 |
| Блочная котельная Медгородка | Гкал | 3554 | 3554 | 3554 | 3554 | 3554 |
| Итого: | Гкал | 262 311 | 231 145 | 194 330 | 265 619 | 230 741 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подавляющее большинство потребителей тепловой энергии Озерского городского округа подключены по элеваторной схеме присоединения с открытым водоразбором ГВС, которая представлена на рисунке 1.31. Регулятор температуры подачи горячего водоснабжения не функционирует.

Элеваторная схема присоединения потребителей

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям представлены в Приложении А.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В г. Озерске организована единая диспетчерская служба. Диспетчерская служба ММПКХ оборудована телефонной связью, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде. Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не оснащена.

На ПО «Маяк» для дистанционного контроля давления в тепловых сетях используется комплекс бесконтактных устройств телемеханики типа ТМ-310. Дистанционное управление отсутствует.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты на территории Озерского городского округа отсутствуют. На насосных станциях круглосуточно присутствует обслуживающий персонал для регулирования запорной и регулирующей арматуры и ведение статистических данных.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления на НСС-2 и НСС-2А используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.

На НСС-2 и НСС-2А установлены противоударные перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана. При внезапной остановке насосов, когда давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается обратный клапан на противоударной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны.

Установленные устройства обеспечивают защиты тепловых сетей от превышения давления в соответствии с действующей НТД.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно сведениям, предоставленным ММПКХ, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в Озерском городском округе имеют протяжённость 7146 м в двухтрубном исчислении, перечень представлен в Приложении Б.

Тепловые сети ММПКХ непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями в Озерском городском округе.

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Таким образом, в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, предлагается определить ММПКХ, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения «Аргаяшская ТЭЦ + Пиковая котельная».

Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Озерского городского округа теплоснабжение осуществляется от шести крупных источников тепловой энергии:

- Аргаяшская ТЭЦ располагается в поселке Новогорный, является крупнейшим источником тепловой энергии на территории Озерского городского округа, а также единственным источником электрической энергии. ТЭЦ находится в собственности ОАО «Фортум»;

- Отопительная пиковая водогрейная котельная располагается по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская, 5 и работает совместно с Аргаяшской ТЭЦ на тепловую сеть г. Озерск. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП ПО «Маяк»;

- Производственно-отопительная паровая котельная располагается рядом с отопительной пиковой водогрейной котельной, по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская, 5. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП ПО «Маяк»;

- Блочная котельная Медгородка располагается на пер. Поперечном и снабжает в отопительный период тепловой энергией строения ЦМСЧ-71 и ВНФС. Котельная эксплуатируется и находится в собственности у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ);

- Котельная поселка Метлино располагается в пос. Метлино, ул. Федорова, 88 и снабжает тепловой энергией жилой фонд, общественные здания и промышленные предприятия пос. Метлино. Установленная мощность котельной 27 Гкал/ч. Котельная эксплуатируется и находится в собственности у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ).

Также на большой части площади Озерского городского округа для отопления используются системы индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия вышеперечисленных источников тепловой энергии отображены на рисунках 1.32, 1.33 и 1.34.

Зона действия источников тепловой энергии на территории, ЗАТО г. Озерск

Зоны действия источников тепловой энергии на территории п. Метлино

Зона действия производственно-отопительной паровой котельной

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

По данным СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС составляет минус 34°С.

Средняя температура отопительного сезона составляет минус 5.5°С.

Продолжительность отопительного сезона равна 233 дням.

В качестве расчетных элементов территориального деления Озерского городского округа принято разбиение:

- г. Озерск на районы №№I-VI, КСЗ, 15 мкр, Промплощадка;

- поселок №2;

- пос. Новогорный на районы «Энергетик» и «Строитель»;

- Блочная котельная Медгородка;

- пос. Метлино.

Тепловые нагрузки потребителей в каждом районе и от каждого источника энергии представлены в таблице 1.52.

Тепловые нагрузки потребителей

| Наименование источника | Наименование района |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые |  |  |  | Общественные |  |  |  | Промышленные |  |  |  |  |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС ср | Итого: | Отопление | Вентиляция | ГВС ср | Итого: | Отопление | Вентиляция | ГВС ср | Итого: |  |
| АТЭЦ + Пиковая котельная | I р-н |  | 36,036 | 0,000 | 14,076 | 50,112 | 10,583 | 3,489 | 2,438 | 16,510 | 1,450 | 0,000 | 0,067 | 1,517 | 68,139 |
|  | II р-н |  | 17,295 | 0,000 | 7,204 | 24,499 | 11,145 | 7,097 | 3,033 | 21,275 | 1,782 | 0,686 | 0,174 | 2,642 | 48,416 |
|  | III р-н |  | 34,334 | 0,143 | 13,375 | 47,851 | 7,662 | 5,297 | 1,954 | 14,914 | 0,287 | 0,000 | 0,063 | 0,350 | 63,115 |
|  | IV р-н |  | 7,840 | 0,000 | 3,743 | 11,583 | 8,638 | 6,180 | 2,100 | 16,918 | 1,481 | 1,995 | 0,324 | 3,800 | 32,302 |
|  | V р-н |  | 19,259 | 0,000 | 8,461 | 27,720 | 6,067 | 2,780 | 1,471 | 10,318 | 0,048 | 0,005 | 0,000 | 0,053 | 38,091 |
|  | VI р-н |  | 30,411 | 0,128 | 11,208 | 41,747 | 6,784 | 1,887 | 1,363 | 10,033 | 1,042 | 0,085 | 0,396 | 1,522 | 53,302 |
|  | КСЗ |  | 0,140 | 0,000 | 0,063 | 0,203 | 29,621 | 9,580 | 2,827 | 42,029 | 23,149 | 30,823 | 1,757 | 55,729 | 97,961 |
|  | 15 мкр (Заозерный) |  | 7,475 | 0,000 | 3,299 | 10,774 | 0,213 | 0,266 | 0,361 | 0,839 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,613 |
|  | Промплощадка |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,300 | 0,000 | 0,000 | 51,300 | 51,300 |
|  | Итого г. Озерск: |  | 152,790 | 0,271 | 61,428 | 214,489 | 80,712 | 36,577 | 15,547 | 132,835 | 80,539 | 33,595 | 2,780 | 116,914 | 464,238 |
|  | Пос. №2 |  | 5,040 | 0,000 | 2,749 | 7,789 | 4,140 | 0,495 | 1,102 | 5,737 | 0,461 | 0,042 | 0,015 | 0,518 | 14,043 |
|  | пос. Новогорный | р-н "Энергетик" | 7,474 | 0,000 | 1,794 | 9,268 | 6,543 | 0,000 | 0,300 | 6,843 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 16,162 |
|  |  | р-н "Строитель" | 4,960 | 0,000 | 1,643 | 6,603 | 3,984 | 0,000 | 0,493 | 4,477 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 11,129 |
|  | Итого пос. Новогорный: |  | 12,434 | 0,000 | 3,437 | 15,871 | 10,526 | 0,000 | 0,794 | 11,320 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 27,291 |
| Блочная котельная | Медгородок |  | 0,021 | 0,000 | 0,011 | 0,032 | 4,881 | 5,619 | 2,178 | 12,678 | 0,665 | 2,021 | 0,093 | 2,778 | 15,488 |
| Котельная Метлино | пос. Метлино |  | 3,388 | 0,000 | 0,937 | 4,325 | 3,753 | 0,000 | 0,387 | 4,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,465 |

Характер тепловой нагрузки в зависимости от типа потребителей для каждого района графически представлен на рисунках 1.35 – 1.48.

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе № I

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №II

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №III

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №IV

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №V

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №VI

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе КСЗ

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе 15 мкр (Заозерный)

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе пос. №2

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Промплощадка

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Энергетик пос. Новогорный

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Строитель пос. Новогорный

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Блочная котельная Медгородок

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Метлино

Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Данных по применению отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не предоставлено.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год

Годовое потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлены в Приложении В.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем;

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период утверждены постановлением от 1 марта 2012 г. №604. Согласно которому утверждено «распределение» годового норматива (0,25 Гкал/кв.м) потребления коммунальной услуги по отоплению в соответствии с календарной разбивкой, приведённой в таблице ниже.

Распределение годового норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на отопительный период

| Месяц | Гкал/кв. м в месяц с 01.01.2015 |
| --- | --- |
| Январь | 0,035715 |
| Февраль | 0,035714 |
| Март | 0,035714 |
| Апрель | 0,035714 |
| Май | 0 |
| Июнь | 0 |
| Июль | 0 |
| Август | 0 |
| Сентябрь | 0 |
| Октябрь | 0,035714 |
| Ноябрь | 0,035714 |
| Декабрь | 0,035715 |
| Итого, год | 0,25 |

Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены постановлением Главы администрации г.Озерска №62 от 11.01.1996 и составляет 0,13 м3 в сутки на человека.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- 1) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- 2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- 3) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии приведены в таблицах 1.54, 1.55 и 1.56.

              - Баланс мощностей в зоне действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования | Гкал/ч | 521,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 521,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,75 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 516,25 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 29,24 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 505,57 |
| жилые здания | Гкал/ч | 238,15 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 170,53 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 67,61 |
| общественные здания | Гкал/ч | 149,89 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 132,45 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 17,44 |
| прочие | Гкал/ч | 0,00 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,00 |
| промышленные предприятия | Гкал/ч | 117,53 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 114,74 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 2,79 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 505,57 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 417,72 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 87,85 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -18,56 |
| Доля резерва, % |  | -3,59% |

              - Баланс мощностей в зоне действия блочной котельной Медгородка

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования | Гкал/ч | 26,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 26,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,08 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 25,92 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,68 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 15,49 |
| жилые здания | Гкал/ч | 0,03 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,02 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,01 |
| общественные здания | Гкал/ч | 12,68 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,50 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 2,18 |
| прочие | Гкал/ч | 0,00 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,00 |
| промышленные предприятия | Гкал/ч | 2,78 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,69 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,09 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 15,49 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 13,21 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 2,28 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,75 |
| Доля резерва, % |  | 37,62% |

              - Баланс мощностей в зоне действия котельной поселка Метлино

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования | Гкал/ч | 38,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 38,50 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,19 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 38,31 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,60 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 8,47 |
| жилые здания | Гкал/ч | 4,33 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,39 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,94 |
| общественные здания | Гкал/ч | 4,14 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,75 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,39 |
| промышленные предприятия | Гкал/ч | 0,00 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 8,47 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,14 |
| нагрузка ГВС | Гкал/ч | 1,32 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 29,24 |
| Доля резерва, % |  | 76,33% |

Результаты анализа данных таблиц представлены на рисунках 1.49, 1.50 и 1.51.

Нагрузки в зоне действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной

Располагаемая тепловая мощность котельной поселка Метлино

Располагаемая тепловая мощность блочной котельной Медгородка

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В зоне действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной имеется дефицит мощности равный 18,56 Гкал/час, что составляет 3,59% от тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.

В зоне действия блочной котельной Медгородка имеется резерв мощности равный 9,75 Гкал/час, что составляет 37,62% от тепловой мощности нетто источника тепловой энергии.

В зоне действия котельной поселка Метлино имеется резерв мощности равный 29,24 Гкал/час, что составляет 76,33% от тепловой мощности нетто источника тепловой энергии.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

В магистральных тепловых трубопроводах от Аргаяшской ТЭЦ осуществляется качественно-количественное регулирование. ТЭЦ имеет два тепловых вывода: магистральный вывод на город Озерск и магистральный вывод на поселок Новогорный.

Расчетная величина давления в магистральных трубопроводах вывода Аргаяшской ТЭЦ на город Озерск в отопительный период равна соответственно в подающем трубопроводе 12,0 кгс/см2, в обратном — 2,0 кгс/см2. В межотопительный период в подающем — 6,0 кгс/см2, в обратном — 2,0 кгс/см2.

Зависимость расхода теплоносителя в магистральных трубопроводах вывода на город Озерск от температуры наружного воздуха отображена на рисунке 1.52.

Расход теплоносителя в магистральных трубопроводах Аргаяшской ТЭЦ

На другом выводе из ТЭЦ расчетная величина давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах равна соответственно 6,0 кгс/см2 и 1,8 кгс/см2. В межотопительный период в подающем трубопроводе — 3,0 кгс/см2, в обратном — 1,8 кгс/см2.

На рисунке 1.53 представлена зависимость расхода теплоносителя от температуры наружного воздуха для вывода с ТЭЦ на поселок Новогорный.

Расход теплоносителя в тепловых сетях поселка Новогорный

В распределительных сетях, по которым потребитель попадает из НСС к потребителям, осуществляется качественное регулирование.

На выходе с НСС-2 давление в прямом трубопроводе равно 7,5 кгс/см2, в обратном – 1,5 кгс/см2 (расчётный режим). Фактическое давление составляет: в подающем трубопроводе —8,0 кгс/см2; в обратном — 2,8 кгс/см2.

На выходе с НСС-2а расчетная величина давления в подающем и обратном трубопроводах соответственно равна 8,0 кгс/см2 и 2,0 кгс/см2. Фактические величины — 7,8 кгс/см2 и 2,9 кгс/см2 соответственно.

В тепловых сетях поселка Метлино и Медгородка осуществляется качественное регулирование: регулируется только температура теплоносителя, расход поддерживается постоянным.

Давление теплоносителя в отопительный период в системе теплоснабжения поселка Метлино в подающем и обратном трубопроводах равно соответственно 6,2 кгс/см2 и 1,8 кгс/см2.

Давление теплоносителя в отопительный период в системе теплоснабжения Медгородка в подающем и обратном трубопроводах равно соответственно 9,5 кгс/см2 и 4,5 кгс/см2.

Гидравлические режимы конечных потребителей по каждой тепловой магистрали города приведены в таблице ниже.

Таблица 1.56а. Гидравлические режимы конечных потребителей Озерского городского округа

| Магистраль | Адрес конечного потребителя | Р1, м. в. ст. | Р2, м. в. ст. | Располагаемый напор, м. в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новогорный |  |  |  |  |
| Строитель | ул. Восточная, 7 | 33,955 | 19,99 | 13,97 |
| Энергетик | ул. Центральная, 26 | 50,825 | 16,93 | 33,90 |
| Озерск |  |  |  |  |
| 3-я коллекторная | ул. Кыштымская, 79 | 54,54 | 53,37 | 11,17 |
| ДОК-800 | ул. Матросова, 44 | 57,32 | 44,32 | 13,00 |
| Космонавтов | ул. Восточная, 5 | 40,77 | 38,83 | 1,94 |
| ДОК-500 | ул. Горная, 10а | 50,729 | 23,9 | 26,83 |
| Ленина | ул. Парковая, 1а | 45,21 | 43,44 | 1,77 |
| Победа | Царевского, 8 | 39,76 | 36,8 | 2,96 |
| пос. №2 | Залесского, 6 | 68,7 | 53,7 | 15,00 |
| 15 мкрн | Заозерная, 12 | 62 | 50 | 12,00 |
| пос. Метлино |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная, 90 | 47,027 | 28,29 | 18,74 |

В границах Озерского городского округа принята элеваторная схема подключения потребителей.

При существующих располагаемых напорах резерв пропускной способности тепловых сетей наблюдается на магистрали Энергетик поселка Новогорный, ДОК-500, пос №2, поселок Метлино.

Значительный дефицит пропускной способности тепловых сетей при существующих располагаемых напорах наблюдается на магистрали Ленина, Победы, Космонавтов.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основной причиной дефицита в зоне действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной является завышенная величина подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии.

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв мощности нетто имеется в зоне действия блочной котельной Медгородка. Резерв равен 9,75 Гкал/час, что составляет 37,62% от тепловой мощности нетто источника тепловой энергии.

В зоне действия котельной поселка Метлино также имеется резерв мощности равный 29,24 Гкал/час, что составляет 76,33% от тепловой мощности нетто источника тепловой энергии.

Расширение технологических зон действия вышеуказанных источников теплоснабжения в зону действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной, где имеется дефицит тепловой мощности нетто, является нецелесообразным ввиду значительной территориальной удаленности зон действия источников друг от друга.

Балансы теплоносителя

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы производительности водоподготовительных установок составляются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, чьи требования распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов систем теплоснабжения:

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

РД 34.20.501-95 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (15-е издание);

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);

Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325).

Нормативный режим подпитки

Согласно Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, для систем теплоснабжения нормируются технологические затраты и технологические потери теплоносителя.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в системе теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3, либо ниже при условии такого согласования;

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Аварийный режим подпитки

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения»

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 1.57.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 1.57.

Балансы теплоносителя в системах теплоснабжения Озерского городского округа

| Система теплоснабжения | Требуемая производительность систем водоподготовки, м3/ч | Фактическая производительность систем водоподготовки, м3/ч | Резерв (+) / Дефицит (-), м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Метлино | 21,0 | 36,0 | 15 | 4,9 |
| Аргаяшкая ТЭЦ | 15,6 | 80,0 | 64,4 | – |
| 15 здание | 547,9 | 509 | -38,9 | 845,5 |

1.7.3. Оборудование водоподготовительной установки, соблюдение водно-химического режима АТЭЦ

Оборудование водоподготовительной установки оценивается как работоспособное, при этом имеются замечания по организации контроля за техническим состоянием, по плановым обследованиям и ряд отступлений от требований НТД.

Проектная и фактическая производительность водоподготовки для основного цикла и для теплосетей. Достаточность производительности ХВО. Потребность в воде. Соответствие проекта ВПУ фактическому качеству исходной воды. Наличие «узких» мест, не введённых элементов схемы подготовки. Меры, принимаемые по устранению «узких» мест.

Обессоливающая установка предназначена для восполнения потерь пара и конденсата в пароводяном цикле. Величина восполнения составляет в среднем 10% от общего количества питательной воды котлов.

Проектная производительность обессоливающей установки – 300 м3/час, фактическая – до 200 м3/час. Источником водоснабжения АТЭЦ является озеро Улагач.

Обработка воды глубокого химического обессоливания производится по следующей схеме:

1. Насосами сырой воды НС-1-2-3/200-Д-6О – 3 шт., производительностью 72 м3/час, Н=89 м в.с., n=1470 об/мин, U=3 кВ, установленными в  турбинном отделении котлотурбинного цеха (КТЦ), вода забирается из сбросных каналов и проходит через подогреватели сырой воды. Подогретая до 30-35°С вода подается на ХВО по 3-м магистральным трубопроводам.

2. В механических фильтрах происходит осветление воды путем освобождения ее от взвешенных веществ.

3. Осветленная вода поступает на органопоглощающие фильтры, где происходит очистка воды от органических соединений. Осветленная вода также может подаваться помимо органопоглощающих фильтров на I ступень Н-катионирования.

4. На I ступени Н-катионирования происходит обмен катионов исходной воды, главным образом, кальция, магния и натрия на катион водорода, содержащийся в катионите. При этом все соли, содержащиеся в исходной воде, переводятся в соответствующие кислоты.

5. После Н-катионитовых фильтров I ступени вода направляется на анионитовые фильтры I ступени с целью обмена анионов сильных кислот: SO42-, Cl-, NO2-, NO3-, содержащихся в Н-катионированной воде.

6. После анионитовых фильтров I ступени вода направляется на декарбонизаторы, где освобождается от свободной углекислоты, образовавшейся в результате Н-катионирования, а затем сливается в баки декарбонизированной воды.

7. Из баков декарбонизированной воды насосами вода подается на Н-катионитовые фильтры II ступени, которые служат для поглощения катионов Ca2+, Mg2+, Na+, как проскочивших через Н-катионитовые фильтры I ступени, так и попавших в частично-обессоленную воду после обмена на слабоосновных анионитах.

8. После Н-катионитовых фильтров II ступени вода поступает на анионитовые фильтры II ступени, назначением которых является поглощение угольной и кремниевой кислот из частично-обессоленной воды, что достигается фильтрованием воды через сильноосновной анионит.

9. После анионитовых фильтров II ступени вода поступает в бак 1000 м3, из которого насосами обессоленной воды подается в атмосферные деаэраторы N2 и N3 турбинного отделения КТЦ. Возможна подача обессоленной воды непосредственно в конденсаторы ТГ, а также дренажные баки N 2-4. Можно подать обессоленную воду в атмосферный деаэратор N 1.

Фактическое качество исходной воды ХВО соответствует проекту.

Схема подготовки воды для подпитки т/с.

Установка для подпитки теплосети предназначена для восполнения потерь в закрытой системе теплосети.

Проектная производительность установки для подпитки теплосети – 100 м3/час, фактическая – до 80 м3/час. Источником водоснабжения является вода из озера Улагач.

Подготовка подпиточной воды теплосети (обработка воды антинакипином) предусматривает обеспечение безнакипного режима работы системы теплоснабжения.

Обработка воды производится по следующей схеме:

1. В механических фильтрах происходит осветление воды путем освобождения ее от взвешенных веществ.

2. Осветленная вода, в которую дозируется антинакипин, подается в деаэратор №1 1,2 ата.

3. Установка дозирования реагента Гилуфер-422 находится на ХВО и предназначена для непрерывного дозирования товарного или разбавленного раствора реагента в подпиточную воду системы теплоснабжения в количестве, пропорциональном подпитке системы.

Технико-экономические показатели работы химического отделения КТЦ АТЭЦ за 2011 г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм | Выработано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в год | в час |
| 1. | Подано исходной воды на ХВО (оз. Улагач) | м3 | 1126299 | 128,6 |
| 2. | Выработано химобессоленной воды | м3 | 851152 | 97,2 |
| 3. | Выработано воды для подпитки теплосети | м3 | 136634 | 15,6 |
| 4. | Израсходовано на собственные нужды (исходной воды) | м3 | 127363 | 14,5 |
|  |  | % | 11,4 |  |

Объем расхода воды в год говорит о достаточности производительности ХВО.

Средние показатели качества ВХР

| № п.п. | Объекты химического контроля | Жобщ мкг-экв/дм3 | Щобщ мкг-экв/дм3 | SiO22- мкг/дм3 | Fe3+ мкг/дм3 | pH | Na+ мкг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исходная вода на ХВО | 2920 | 3480 | 194 | <50 | 8,55 | 38350 |
| 2. | Обессоленная вода | 0,1 | 13 | 18 | 22 | 9,1 |  |
| 3. | Подпиточная вода т/с | 2500 | 3100 | - | 117 | 9,0 |  |

3.1.1. Состояние оборудования ХВО АТЭЦ

Состояние оборудования ХВО АТЭЦ оценивается как работоспособное.

3.1.2. Качество подготавливаемой воды и режимы работы водоподготовительного оборудования

Качество подготавливаемой обессоленной воды для восполнения потерь пара и конденсата в технологическом цикле электростанции обеспечивает соблюдение норм качества питательной воды в соответствии с требованиями ПТЭ. Работа водоподготовительного оборудования соответствует режимным картам.

3.1.3. Состояние ремонта оборудования ХВО

Текущие и капитальные ремонты оборудования ХВО выполняются хозспособом, подрядной организацией.

Капитальные ремонты антикоррозионной защиты (АКЗ) оборудования ХВО выполняются подрядной организацией или хозспособом по результатам внутренних осмотров оборудования, технического диагностирования.

Ремонты выполняются в соответствии с графиком ремонта и технического обслуживания оборудования и ежемесячных планов работ, утвержденных техническим руководителем предприятия.

3.1.4. Уровень автоматизации ХВО, дистанционное управление арматурой и механизмами.

На ХВО реализовано:

- автоматическое дозирование реагента-антинакипина в осветленную воду для подпитки теплосети;

- АВР насосов обессоленной воды;

- секционные задвижки на трубопроводах обессоленной воды снабжены электроприводами;

- на фильтрах применяются гидроприводы для механического управления арматурой;

- установлены кондуктометры-сигнализаторы КС-211 индивидуально на каждом анионитовом фильтре 1 ступени №1÷5;

- установлен солемер типа МПР-12С на коллекторе трубопроводов обессоленной воды;

- установлен многоточечный солемер с датчиками на частично-обессоленной воде 1 и 2 очередей, на Н-катионированной воде 2 ступени 2 и 3 очередей;

- установлен солемер типа САР-1-01 с датчиками на Н-катионированной воде, поступающей со всех Н-катионитовых фильтров 1 ступени;

- автоматический контроль активности ионов водорода в коллекторах обессоленной воды и подпиточной воды для теплосети производится рН-метром «Марк-902»;

- на линиях регенераций Н-катионитовых и анионитовых фильтров установлены кондуктометрические концентратомеры КК-8,9 и ЛК-563М1 для измерений удельной электропроводимости кислот и щелочей;

- на емкостях хранения кислот и щелочей установлены измерители-сигнализаторы уровня ИСУ 2000 И с выводом цифровой, световой и звуковой сигнализации на рабочее место оперативного персонала.

Однако система химико-технологического мониторинга не соответствует требованиям НТД: система химико-технологического мониторинга водно-химических режимов (СХТМ) функционирует на 5 %, что не соответствует требованиям НТД (Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций (ОТТ СХТМ ВХР ТЭС) РД 153-34.1-37.532.4-2001 п. 2.1).

3.1.5. Состояние водно-химического режима на предприятии (качество пара, питательной воды, конденсата, подпиточной воды теплосети, наличие внутренних отложений в котлоагрегатах, теплообменных аппаратах, проточной части турбин, организация химпромывок оборудования)

Качество пара, питательной воды, конденсата, подпиточной воды, теплосети, наличие внутренних отложений в котлоагрегатах, теплообменных аппаратах, проточной части турбин соответствуют требованиям НТД.

По состоянию отложений на внутренних поверхностях котельного оборудования на данный момент не требуется проведение химических промывок.

На Аргаяшской ТЭЦ применяется гидразинно-аммиачная коррекционная обработка питательной воды. Аммиак дозируется в обессоленную воду на ХВО, гидразин - в питательную воду на всас ПЭНов. В качестве коррекционной обработки котловой воды применяется фосфатирование раствором тринатрийфосфата с добавлением едкого натра. Водно-химический режим поддерживается таким образом, чтобы достигалось высокое качество питательной воды, пара и конденсата, обеспечивающее работу теплосилового оборудования без повреждений и снижения экономичности.

3.1.6. Водно-химический контроль (полнота, периодичность, состояние пробоотборников, представительность анализов, использование индикаторов коррозии, участие представителей химцеха в осмотре и оценке состояния тепломеханического оборудования, в приёмке его из ремонта)

Химический контроль на Аргаяшской ТЭЦ обеспечивает:

- своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям;

- осуществление контроля за качеством воды, пара, конденсата, химических реагентов, консервирующих и промывочных растворов, топлива, газов, энергетических масел и сточных вод с применением современных методов анализов;

- проверку загазованности производственных помещений, баков, колодцев, каналов и других объектов;

- определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и микроклимата производственных помещений.

На всех контролируемых участках пароводяного тракта установлены отборники проб воды и пара с холодильниками для охлаждения проб до 20-40°С.

Пробоотборные линии и поверхности охлаждения холодильников выполнены из нержавеющей стали.

Контроль водного режима ведется согласно графику объема и периодичности оперативного и дневного химконтроля за ВХР теплоэнергетического и теплосетевого оборудования Аргаяшской ТЭЦ.

Проведение водных отмывок тракта, процессы пуска и останова котлов и турбин, а также систематический контроль качества конденсата, пара и воды при работе основного и вспомогательного оборудования обеспечивает персонал котлотурбинного цеха. Представители химического отделения котлотурбинного цеха принимают участие в осмотре и оценке состояния оборудования во время текущих, средних и капитальных ремонтов.

На магистралях тепловых сетей жилпоселка и промобъекта организован систематический контроль внутренней коррозии трубопроводов путём анализов сетевой воды, а также по индикаторам внутренней коррозии, устанавливаемым в наиболее характерных точках (на участках прямой и обратной линии системы теплосети).

3.1.7. Коррозия оборудования и трубопроводов, защита от коррозии

Скорость коррозии оборудования и трубопроводов тепловых сетей жилпоселка составляет от 0,02-0,08 мм/год и в соответствии с требованиями НТД оценивается как допустимая, скорость коррозии оборудования и трубопроводов тепловых сетей промобъекта составляет от 0,01-0,05 мм/год и в соответствии с требованиями НТД оценивается как низкая-допустимая. В трубопроводах сетевой воды на данный момент установлены все индикаторы коррозии.

В производстве подпиточной воды для теплосети и химобессоленной воды, используются химреагенты (серная кислота, щелочь и др.), вызывающие коррозию металла. Для защиты от коррозии применяются трубопроводы из нержавеющей стали марки – 12Х18Н10Т.

Для защиты тепломеханического оборудования от коррозии применяется гидразинно-аммиачная коррекционная обработка воды. Для предотвращения коррозии металла внутренних поверхностей нагрева, как при режимных остановах (вывод в резерв на определённый и неопределённый сроки, вывод в текущий, средний и капитальный ремонт), так и при остановах в продолжительный резерв или ремонт (реконструкцию) на срок до 60 суток проводят консервацию основного оборудования, согласно НТД. В дополнение к внутреннему осмотру оборудования организованы вырезки образцов труб, а также осмотр проточной части турбин на наличие отложений. Данные мероприятия позволяют избежать коррозии оборудования и трубопроводов.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Виды и количество используемого основного топлива

На Аргаяшской ТЭЦ в качестве основного топлива используются бурый уголь марки 3БШ и природный газ. В качестве резервного топлива используется мазут. Калорийность угля в зависимости поставки колеблется от 2904 ккал/кг до 4150 ккал/кг, природного газа -- от 7987 ккал/кг до 8002 ккал/кг. Калорийность мазута – 9590 ккал/кг. Аварийного топлива не предусмотрено. Характеристики топлива приведены в Приложении Г.

Расходы топлива на Аргаяшской ТЭЦ приведены в таблице 1.58 и Рисунке 1.54.

Расходы топлива на Аргаяшской ТЭЦ

| Период | Вид топлива | Расход топлива (по видам топлива) | Низшая теплотворная способность топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3 (т) | ккал/кг (ккал/м3) |
| 2009 год | уголь | 323 094 | 2 904 |
|  | газ | 418 456 | 7 987 |
|  | мазут | 352 | 9 590 |
| 2010 год | уголь | 372 721 | 3181,2 |
|  | газ | 443 619 | 7 997,4 |
|  | мазут | 321 | 9 590 |
| 2011 год | уголь | 562 484 | 3756,6 |
|  | газ | 351 171 | 7987,7 |
|  | мазут | 450,5 | 9 590 |
| 2012 год | уголь | 625 890 | 3837 |
|  | газ | 307 327 | 8 002 |
|  | мазут | 269 | 9 590 |
| 2013 год | уголь | 609 191 | 3 132 |
|  | газ | 342 732 | 7 994 |
|  | мазут | 313 | 9 590 |
| 2014 год | уголь Челябинский бурый БСШ | 503 171 | 3121 |
|  | уголь Сарыкольский Гамма | 45 441 | 4292 |
|  | уголь Майкубенский | 103 273 | 4292 |
|  | уголь Каражыра | 8 327 | 4407 |
|  | уголь Кузнецкий | 9 422 | 5789 |
|  | природный газ | 337 658 | 7998 |
|  | мазут | 294 | 9 590 |
| 2015 год | уголь Челябинский бурый БСШ | 477 975 | 3091 |
|  | уголь Сарыкольский Гамма | 63 503 | 4 232 |
|  | уголь Майкубенский | 38 292 | 4 583 |
|  | природный газ | 337 779 | 8 054 |
|  | мазут | 289 | 9 590 |

Расход топлива на Аргаяшской ТЭЦ (в соответствии с теплотой сгорания)

Как видно из диаграмм, в основном используется отсев угольный Коркинского разреза. Уголь на станцию доставляется железнодорожным транспортом разреза непосредственно на центральный склад хранения угля. Мазут также доставляется железнодорожным транспортом. Природный газ поступает на Аргаяшскую ТЭЦ по газопроводам. В 2014 г. доля угля составила 45,9 %, в 2015 г. – 41,4% (рис. 1.54).

Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на отопительной пиковой водогрейной котельной ФГУП «ПО «МАЯК»

На отопительной пиковой водогрейной котельной в качестве основного топлива используется природный газ. В качестве аварийного топлива используется мазут М-100.

Информация о виде и количественных значениях топлива, используемого на отопительной пиковой водогрейной котельной, приведена в таблице 1.59 и на диаграмме на рисунке 1.55.

Расход топлива на отопительной пиковой водогрейной котельной

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Расход топлива, в т.ч: | тыс. м3 | 10592,85 | 12247,27 | 12229,450 | 10829,658 | 8271,566 |
| 2 | природный газ | тыс. м3 | 10592,85 | 12247,27 | 12229,450 | 10829,658 | 8271,566 |
| 3 | мазут | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В период с 2008 г. по 2012 г. мазут не использовался. Динамика изменения расхода природного газа показана на Рисунке 1.55.

Расход природного газа на отопительной пиковой водогрейной котельной

Существует тенденция к уменьшению расхода газа. Это связано с уменьшением отпуска тепловой энергии по годам.

Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на производственно-отопительной паровой котельной ФГУП «ПО «МАЯК»

На производственно-отопительной паровой котельной в качестве основного топлива используется природный газ. В качестве аварийного топлива используется мазут М-100.

Информация о виде и количественных значениях топлива, используемого на отопительной пиковой водогрейной котельной, приведена в таблице 1.60 и на диаграмме на рисунке 1.56.

Расход топлива на производственно-отопительной паровой котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Расход топлива, в т.ч: | тыс. м3/т | 16298,98 | 15264,47 | 14502,482 | 15624,301 | 15510,648/ 147,25 |
| природный газ | тыс. м3 | 16298,98 | 15264,47 | 14502,482 | 15624,301 | 15510,648 |
| мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,25 |

В период с 2008 г. по 2015 г. мазут не использовался. Динамика изменения расхода природного газа показана на Рисунке 1.56.

Расход природного газа на производственно-отопительной паровой котельной

Существует тенденция к уменьшению расхода газа. Это связано с уменьшением отпуска тепловой энергии по годам.

Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на блочной котельной Медгородка ММПКХ

На производственно-отопительной паровой котельной в качестве основного топлива используется природный газ, резервное и аварийное топливо не предусмотрено (резерв в покрытии нагрузок – тепловые сети города). Потребление газа учитывается прибором учета СГ16МТ-800 марки ЕК-88/К.

Информация о виде и количественных значениях топлива, используемого на отопительной пиковой водогрейной котельной, приведена в таблице 1.61 и на диаграмме на рисунке 1.57.

Расход топлива на блочной котельной Медгородка

| Наименование показателя | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Расход топлива, в т.ч: | тыс. м3 | 2 774 | 2 460 | 2 706 | 2 813 | 2 665 |
| природный газ | тыс. м3 | 2 774 | 2 460 | 2 706 | 2 813 | 2 665 |

Расход природного газа на котельной Медгородка

Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на котельной пос. Метлино ММПКХ

На котельной пос. Метлино в качестве основного и резервного топлива используется природный газ, аварийное топливо не предусмотрено.

Информация о виде и количественных значениях топлива, используемого на отопительной пиковой водогрейной котельной, приведена в таблице 1.62 и на диаграмме на рисунке 1.58.

Расход на котельной поселка Метлино

| Наименование показателя | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Расход топлива, в т.ч: | тыс. м3 | 6 184 | 5 515 | 5 764 | 5 963 | 5 733 |
| природный газ | тыс. м3 | 6 184 | 5 515 | 5 764 | 5 963 | 5 733 |

Расход природного газа на котельной пос. Метлино

Надежность теплоснабжения

Термины и их определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

- Надёжность - свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Это комплексное свойство, включающее единичные свойства безотказности, восстанавливаемости, долговечности, сохраняемости, живучести и ряд других [7-9].

- Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) - система, состоящая из одного или нескольких источников тепла (ИТ), тепловых сетей (ТС) (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Как объект исследования надежности СЦТ – открытая человеко-машинная производственная система, состоящая из совокупности ИТ, ТС, сетевых сооружений и узлов потребления, и предназначенная для производства, преобразования, передачи, распределения тепла и снабжения им потребителей с разнородной тепловой нагрузкой [8-11].

- Надёжность СЦТ, ТС - свойство системы (СЦТ, ТС) снабжать потребителей теплотой в необходимом количестве требуемого качества и не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды [8].

- Надёжность теплоснабжения - аспект системной надежности ТС (СЦТ), отражающий требования со стороны потребителей в бесперебойном снабжении тепловой энергией [8, 9, 11].

- Полностью рабочее состояние ТС - рабочее состояние ТС, при котором обеспечивается нормальный режим подачи теплоты всем потребителям [8].

- Частично рабочее состояние ТС - рабочее состояние ТС, при котором теплоснабжение одного или части потребителей ниже расчетного [8].

- Нормальный режим - рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются заданные параметры режима работы в установленных пределах [8].

- Послеаварийный режим - режим, который устанавливается в ТС после отключения отказавшего элемента на время его восстановления [8-11].

- Отказ технологический ТС - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования ТС, приведшее к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если оно не содержит признаков аварии [12].

- Отказ функционирования ТС - событие, заключающееся в переходе ТС с одного относительного уровня функционирования на другой, более низкий [7, 8, 9, 11].

- Авария - событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе ТС с одного относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий с крупным нарушением режима работы, разрушением ТС и неконтролируемым выбросом теплоносителя [9].

- Резервирование ТС - способ повышения надежности ТС введением избыточности в схему сети (дополнительные связи) и увеличением диаметров теплопроводов сверх минимально необходимых для снабжения потребителей тепловой энергией в нормальных режимах [8, 11].

- Структурный элемент - неделимый при расчете надежности объект.

- Элемент линейной части тепловой сети - участок теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.

- Элемент оборудования - запорная и регулирующая арматура, насосные станции и тепловые пункты в целом, баки-аккумуляторы и т.п.

- Путь снабжения потребителя - последовательность элементов, доставляющая теплоноситель от источника тепловой энергии к узлу потребления.

Методика расчета надежности

Надежность СЦТ определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – ИТ, ТС, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективности систем теплоснабжения, изношенностью оборудования, недостаточной надежностью теплоснабжения, неудовлетворительным уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном СЦТ являются ТС, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением ТС из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура ТС в крупных системах не соответствует их масштабам.

Методические положения

Объект исследования – ТС и подключенные к ним узлы потребления тепла.

Цели расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Методика решения этих задач определяется технологическими особенностями процессов теплоснабжения и свойствами ТС как объектов исследования надежности.

ТС в СЦТ являются пространственными нелинейными сетевыми структурами с произвольной топологией и большим числом узлов-потребителей, имеющих разнородную тепловую нагрузку (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, низкотемпературных технологических процессов) и предъявляющих различные требования к надежности теплоснабжения.

Важным свойством ТС является малая вероятность полного отказа системы. Для ТС с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей.

Для того, чтобы обеспечить выполнение основной функции ТС – надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Интегральные показатели, оценивающие надежность системы в целом (например, суммарный часовой или годовой недоотпуск теплоты, средняя производительность системы и др.) мало информативны, а в задачах построения надежных систем «неработоспособны» и имеют вспомогательное значение. Показатели типа вероятностей безотказной работы, коэффициентов готовности и т.п. для системы в целом вообще не имеют смысла.

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надежности со стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не надежность системы, а надежность теплоснабжения потребителей.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.

Резервирование ТС, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения.

При разработке схем теплоснабжения требуется решить два типа задач, связанных с расчетами надежности.

Во-первых, эторасчет ПН теплоснабжения потребителейпо характеристикам надежности элементов ТС для заданных схем и параметров сети (задачи анализа надежности).

Во-вторых,выбор (корректировка) схемы и параметров ТС на рассматриваемую перспективу с учетом нормативных требований к надежности теплоснабжения потребителей (задачи синтеза (построения) надежной сети).

Общие методические положения подходов к решению этих задач состоят в следующем.

- Для решения задач составляется расчетная схема, в которой участки ТС отображаются ветвями расчетной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них. Элементы оборудования указываются соответствующими обозначениями (графическими примитивами).

Степень детализации расчетной схемы зависит от постановки задачи. Так, в качестве потребителей могут рассматриваться отдельные здания, группы зданий, городские микрорайоны или другие совокупности потребителей, подключенных к узлу расчетной схемы. Соответствующую детализацию будет иметь ТС.

Расчетная схема может отображать только подающие или только обратные линии ТС (однолинейная расчетная схема). Потребители и источники в такой схеме моделируются отборами или притоками теплоносителя.

В двухлинейной расчетной схеме отображаются теплоподготовительные установки источников, подающие и обратные линии ТС и потребители. Двухлинейные расчетные схемы используются для расчетов послеаварийныхгидравлических режимов.

- Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и пониженный (аварийный).В соответствии со СНиП 41-02-2003 (таблица 2 и п. 6.33) пониженный уровень характеризуется подачей потребителямаварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.

- Понятия отказов функционирования, соответствующих расчетному и пониженному уровням теплоснабжения,формулируются с позиций потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.

Для расчетного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует расчетной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребителям, нормируемой СНиП 41-02-2003 (таблица 2 и п. 6.33). Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети.

- Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС.В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляциюмогут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, ПН рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент временибудет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжениеj-го потребителя не нарушается).

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-гопотребителя не опустится ниже граничного значения.

- Для решения задач анализа (расчета ПН теплоснабжения потребителей)используются вероятностные модели функционирования системы и расчета узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчета послеаварийных гидравлических режимов.

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываютсяПН теплоснабжения потребителей,учитывающие временнóй резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.

- Определение вероятностей состояний ТС и расчет послеаварийных гидравлических режимов производятся для временнóго сечения, соответствующего расчетной температуре наружного воздуха.

- ПН рассчитываются за отопительный период с учетом зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода.

- В задачах синтеза (построения надежных ТС на рассматриваемую преспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к надежности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.

  - Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

| Kj≥Kг, j∈JKj | (1) |
| --- | --- |
| Pj≥Pтс, j∈J | (2) |

где Kг= 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pтс= 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-гопотребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

  - Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φnав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

| qj,k=qj,kqjр≥φnав, j∈J, k∈ Fjk, n∈N | (3) |
| --- | --- |

где Fjk- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с
j-м потребителем;

N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной подачи тепла.

Величина φnав нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные ПН Kj иPj, а также детерминированный показатель φkав, хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надежности.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

На основе расчета вероятностных показателей надежности теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и нерезервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.

Показатель φnав определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы φnав.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчете резервирования.

Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СНиП 41-02-2003.

Основные разделы и положения СНиП 41-02-2003, используемые в расчете ПН теплоснабжения

Классификация

Потребители по надежности теплоснабжения делятся на три категории.

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.

К ним относятся жилые и общественные здания – снижение до 12 °С; промышленные здания – снижение до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители.

Схемы теплоснабжения и тепловых сетей

В составе СЦТ должны предусматриваться: АВС, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на ТС в сроки, указанные в таблице 1.63.

Надежность

Способность действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [KГ], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Время восстановления теплоснабжения при отказах ТС

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

-источника теплоты PИТ= 0,97;

-тепловых сетей PТС = 0,9;

-потребителя теплоты PПТ = 0,99;

-СЦТ в целом PСЦТ = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на проектирование более высокие показатели.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе KГ принимается 0,97.

Рекомендуется определять:

- места соединения радиальных теплопроводов резервными связями;

- достаточность диаметров реконструируемых и новых теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- конкретные участки для замены конструкций ТС и теплопроводов на более надежные, а также переход на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью выработавших свой ресурс;

- необходимость работ по дополнительному утеплению зданий.

Резервирование

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице 2.

Принятые допущения

Рассматривается марковский стационарный процесс смены состояний ТС с простым пуассоновским распределением потока отказов [14].

Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят.

Интенсивность отказов теплопроводов  определяется на основе статистической обработки данных об отказах – если такие данные имеются. Для получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью [15].

Если статистические данные по отказам не используются, расчет интенсивности отказов теплопроводов  с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла [16] при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода нач равной 5,7
10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год) [11]. Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от их диаметра определяется на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются). Для получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью.

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и расстояния между СЗ производится в соответствии с (6).

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс. человек расчет ПН выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости

1.Интенсивность отказов элементов ТС

1.1.Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации [3]:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (4) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τпэ≤31 при 3<τпэ≤170,5∙eτэкспл20 при τпэ>17 |  |
| --- | --- |

2.Параметр потока отказов элементов ТС:

2.1.Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (5) |
| --- | --- |

где L - длина участка ТС, км;

3.Среднее время до восстановления элементов ТС

3.1.Среднее время до восстановления участков ТС [10]:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | ((6) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, м;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (6), приведенные в таблице 1.64, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003 (таблицей 1.65).

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) [10] и приниматься в соответствии с таблицей 1.65.

Значения коэффициентов a, b, c в формуле (6)

| Способ прокладки теплопровода | а | в | с |
| --- | --- | --- | --- |
| В канале (без канала) | 2.913 | 20.89 | -1.88 |

Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром(не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром(не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром(не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4.Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μ=1zв | , 1/ч | (7) |
| --- | --- | --- |

5.Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (8) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков).

6.Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (9) |
| --- | --- |

7.Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (10) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр;

qjр – расчетная часовая нагрузкаj-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

fв - время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8.Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | ((11) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | ((12) |
| --- | --- |

где τj,fрав– продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температуры наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину Pj.

9.1Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (13) |
| --- | --- |

Приqj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (13 a) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 [17].

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 [15], tjminв - по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2) [10].

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология» [19].

9.2.Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (12) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр+δ, в формуле (12) τj,fрав берется равной числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав оказывается ниже tнр+δ, отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (12) τj,fрав=0.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (14) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) [20]:

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

10.Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-=gjр- f∊Ipfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3,Гкалот.период | (15) |
| --- | --- |

где gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Порядок расчета

Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей производится в следующем порядке.

- При наличии статистических данных об отказах они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется интенсивность отказов теплопроводов .

- Если статистические данные отсутствуют, по выражению (4) определяется интенсивность отказов  для теплопроводов, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет. Значение нач для теплопроводов принимается равным 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год).

Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки.

- Для дальнейших расчетов интенсивность отказов теплопроводов на этих участках  принимается как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год)), а для участков этой группы, не рекомендуемых к перекладке – соответствующей интенсивности отказов теплопроводов с продолжительностью эксплуатации 25 лет.

В соответствии с (5) определяются параметры потока отказов участков ТС, 1/ч.

- При наличии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется среднее время восстановлении отказавших участков в зависимости от их диаметра.

Полученные значения сопоставляются с рекомендованными СНиП 41-02-2003 (таблица 2) сроками восстановления теплоснабжения. При не соблюдении этих рекомендаций разрабатываются предложения по снижению времени восстановления теплоснабжения при отказах (повышение технической оснащенности АВС, увеличение численности ремонтного персонала и др.).

- При отсутствии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС с помощью формулы (6) и таблицы 1 определяется среднее время до восстановления участков ТС – в зависимости от их диаметров и расстояний между СЗ.

- По выражению (7) рассчитываются интенсивности восстановления элементов ТС (участков и задвижек).

- В соответствии с (8) и (9) определяются: вероятность рабочего состояния ТС и вероятности ее состояний, соответствующие отказам элементов.

- Для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей вычисленным вероятностям состояний сети необходимо поставить в соответствие количество тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, т.е. определить подачу теплоносителя и подачу теплоты (абсолютные и относительные) каждому потребителю при выходе в аварию каждого из элементов ТС.

Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, характеризуемому выходом из строя того или иного элемента кольцевой части сети, соответствует свой уровень подачи тепловой энергии потребителям. Этот уровень может быть определен только на основе расчетов соответствующих послеаварийных гидравлических режимов.

- Расчеты послеаварийных гидравлических режимов производятся для двухлинейной расчетной схемы, ветви которой отображают подающие и обратные линии ТС, схемы установок потребителей и водоподогревательной установки ИТ.

Расчеты выполняются с помощью математических моделей потокораспределения, реализованных в соответствующих геоинформационных системах и программно-расчетных комплексах (например, ГИС Zuluи ПРК ZuluThermo). Моделирование послеаварийных ситуаций производится путем автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы ТС.

- На основе расчетов послеаварийных гидравлических режимов составляются матрицы относительных расходов теплоносителя у потребителей в этих режимах (по отношению к расчетному) и соответствующих им температуры воздуха в зданиях в конце периода восстановления теплоснабжения (tj,fв), вычисляемых по зависимости (10).

- По полученным данным определяются элементы ТС, выход которых в аварию нарушает расчетный уровень теплоснабжения каждого потребителя, и формируются множества Fj для выражений (11).

- По зависимости (11) определяются коэффициенты готовности системы к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя.

- В соответствии c (12) рассчитываются вероятности безотказного теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода.

Предварительно по формулам (13) или (13а) определяются температуры наружного воздуха tj,fн, при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя и определяется число часов стояния этих температур(по зависимости (14) и правилам, изложенным выше в п. 9.3 ).

- Проверяется выполнение требований (1) – (3) к надежности теплоснабжения потребителей и, если они удовлетворяются, задача решена.

- Если при соблюдении ограничений (1) все или часть ограничений (2) не выполняются, то необходимо разработать мероприятия по повышению надежности теплоснабжения, основными из которых являются следующие:

  - Дополнительная перекладка участков сети с высокими значениями параметра потока отказов, которая моделируется в электронной модели схемы теплоснабжения путем изменения характеристик трубопроводов «критических» участков на характеристики «новых» трубопроводов. Необходимо иметь в виду, что техническое несовершенство систем недопустимо компенсировать резервированием.

  - Введение или увеличение объема резервирования тепловой сети путем устройства аварийных перемычек, дублирования участков сети, увеличения диаметров теплопроводов, увеличения располагаемого напора на коллекторах источника. При этом сначала следует резервировать головные участки ТС, при необходимости наращивая объем резервирования к периферии. Диаметры перемычек следует выбирать по наибольшему диаметру смежных участков сети.

Для вариантов резервирования моделируются и рассчитываются послеаварийные гидравлические режимы, соответствующие отказам элементов кольцевой части сети, и проверяется, обеспечиваются ли потребители во время ликвидации отказов нормой аварийной подачи тепла φnав (см. выражение (3)).

Выполнение ограничений (3) означает, что диаметры реконструируемых существующих и новых проектируемых участков ТС и располагаемый напор на коллекторах ИТ достаточны.

Если выполняются не все ограничения (3), необходимо увеличение диаметров на некоторых участках кольцевой части сети и, возможно, располагаемого напора на источнике.

Для «перекладки» в первую очередь выбираются участки с максимальными удельными потерями давления.

  - Снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов. При необходимости могут быть разработаны рекомендации по организации АВС с более высоким уровнем технической оснащенности и увеличенной численностью персонала.

- Если не соблюдаются ограничения (1), это означает, что необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

- Проверка эффективности планируемых к реализации мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей осуществляется путем моделирования выполнения этих мероприятий, расчета новых значений ПН и их сопоставления с ПН предыдущих вариантов и с нормативными значениями ПН.

- После получения варианта, в котором выполняются ограничения (1) – (3) по выражению (15) рассчитывается средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям в течение отопительного периода.

Расчет показателей надёжности теплоснабжения потребителей тепла г. Озерска

Источниками теплоты в системах теплоснабжения, подлежащих расчёту показателей надёжности, расположенными в Озерске, являются АТЭЦ, ответвление АТЭЦ в п. Новогорный, котельная Медгородка и котельная Метлино.

Расчётная температура наружного воздуха: С, продолжительность отопительного периода:  часов. Средняя температура отопительного периода: . Тепловая энергия подаётся по двухтрубным водяным тепловым сетям преимущественно в непроходных каналах. Из АТЭЦ, находящейся в п. Новогорный, выходит 3 магистрали, две из которых идут в г. Озерск и одна обеспечивает теплом п. Новогорный. В городе имеется пиковая котельная, работающая на одну тепловую сеть с АТЭЦ. Магистрали от пиковой котельной и АТЭЦ идут на наносные станции, которые полностью резервированы. В тепловых сетях г. Озерска имеется большое количество закольцованных участков, так что в случае аварии открываются соответствующие задвижки и происходит перераспределение потоков. Система теплоснабжения п. Новогорный также закольцована. Система теплоснабжения котельной Медгородка связана перемычками с сетью г. Озерска. Система теплоснабжения п. Метлино имеет небольшое кольцо на выходе из котельной, в целом же является тупиковой разветвлённой сетью.

Магистраль от АТЭЦ в г. Озерск

Магистраль от АТЭЦ в г. Озерск включает 292 участка и 220 потребителей (рисунок 1-7 Приложение Е). Общая длина магистрали 56,478 км. Наиболее удалённым от ИТ является потребитель в узле 65 (25,428 км).

По имеющимся данным по отказам не удалось собрать достаточную статистику, поэтому интенсивности отказов участков сети определялись по зависимости (4) при начальной интенсивности отказов теплопроводов нач = 5,7*10-6 1/км·ч.

Результаты расчёта

1. Результаты расчёта интенсивности отказов (с учётом положений п.2 основных расчетных зависимостей), параметра потока отказов, среднего времени до восстановления, интенсивности восстановления и вероятности состояний сети, соответствующих отказу каждого из участков ТС, приведены в таблице 1 Приложения Д. На рисунке 1.59 представлены результаты расчёта интенсивности отказов участков ТС.

Большие значения интенсивностей отказов большинства участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации - более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене участков.

2. Учёт длины участков в значениях параметра потока отказов, выделяет участки с наибольшими вероятностями отказов: 1, 2, 3, 5, 273 (рисунок 1.60).

3. Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети составляет 0,97151 (формула 8).

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС и рассчитанные по формуле (9), приведены на рисунке 1.61 и в таблице 1 Приложения Д.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 1, 2, 3, 4, 5, 273.

4. В случае аварии в тепловых сетях, происходит перераспределение потоков, открывают задвижки на перемычках. Проведя гидравлические расчёты при авариях в программном пакете Zulu, были получены расходы теплоносителя у потребителей относительно расчётного уровня. В тупиковых ответвлениях, при аварии на участке, отключается теплоснабжения всех потребителей находящихся за этим участком.

5. Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей (Kj) определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество Fj включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

6. Для определения по формуле (12) величин Pj - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха tj,fрав (формулы (13) и (13а)), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. В формулах (13) и (13а) учитывается относительные расходы тепла у потребителей при отказе элементов, полученные из гидравлических расчётов.

Для расчёта tj,fрав будем использовать следующие значения: коэффициент аккумуляции зданий ч, расчётная температура в здании °С, минимально допустимая внутрення температура  °С.

Далее по формуле (14) рассчитаем продолжительности стояния этих температур τj,fрав (правила и зависимости для их определения изложены в п. 9.2 порядка расчета).

7. Значения рассчитанных показателей надёжности теплоснабжения приведены в таблице 2 Приложения Д.

8. Сопоставление полученных значений показателей надёжности с нормативными значениями показывает, что коэффициент готовности (Kj) для всех потребителей намного выше нормативного значения (рисунок 1.62), а вероятность безотказного теплоснабжения (Pj) выше нормативного значения для всех кроме потребителей поселка №2 (рисунок 1.63).

Интенсивность отказов участков (АТЭЦ)

Параметр потока отказов элемента ТС (АТЭЦ)

Вероятности состояния ТС, соответствующие отказам её элементов (АТЭЦ)

Сопоставление коэффициентов готовности (Kj) с нормативным значением (АТЭЦ)

Сопоставление вероятностей (Pj) с нормативным значением (АТЭЦ)

ТС Медгородка

Тепловые сети Медгородка включают 27 участков и 12 потребителей (рисунок 8 Приложение Е). Общая длина магистрали 1,642 км. Наиболее удалённым от ИТ является потребитель в узле 7 (0,761 км).

По имеющимся данным по отказам не удалось собрать достаточную статистику, поэтому интенсивности отказов участков сети определялись по зависимости (4) при начальной интенсивности отказов теплопроводов нач = 5,7*10-6 1/км·ч.

Результаты расчёта

1. Результаты расчёта интенсивности отказов, параметра потока отказов, среднего времени до восстановления, интенсивности восстановления и вероятности состояний сети, соответствующих отказу каждого из участков ТС, приведены в таблице 3 Приложения Д. На рисунке 1.64 представлены результаты расчёта интенсивности отказов участков ТС.

Большие значения интенсивностей отказов большинства участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации - более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене участков.

2. Учёт длины участков в значениях параметра потока отказов, выделяет участки с наибольшими вероятностями отказов: 3, 5, 6, 26, 27 (рисунок 1.65).

3. Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети составляет 0,99970 (формула 8).

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС и рассчитанные по формуле (9), приведены на рисунке 8 и в таблице 3 Приложения Д.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 3, 5, 6.

4. Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как данная сеть связана с сеть г. Озерска, и в случае любой аварии, путём открытия перемычек, у всех потребителей будет поддерживаться расчётный расход теплоносителя.

5. Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей (Kj) определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество Fj включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

6. Для определения по формуле (12) величин Pj - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха tj,fрав (формулы (13) и (13а)), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя.

Для расчёта tj,fрав будем использовать следующие значения: коэффициент аккумуляции зданий ч, расчётная температура в здании °С, минимально допустимая внутренняя температура  °С.

Далее по формуле (14) рассчитаем продолжительности стояния этих температур τj,fрав (правила и зависимости для их определения изложены в п. 9.2 порядка расчета).

7. Значения рассчитанных показателей надёжности теплоснабжения приведены в таблице 4 Приложения Д.

8. Сопоставление полученных значений показателей надёжности с нормативными значениями показывает, что коэффициент готовности (Kj) и вероятность безотказного теплоснабжения (Pj) для всех потребителей намного выше нормативного значения (рисунок 1.67-1.68).

Интенсивность отказов участков (Медгородок)

Параметр потока отказов элемента ТС (Медгородок)

Вероятности состояния ТС, соответствующие отказам её элементов (Медгородок)

Сопоставление коэффициентов готовности (K_j) с нормативным значением (Медгородок)

Сопоставление вероятностей (P_j) с нормативным значением (Медгородок)

ТС п. Метлино

Система теплоснабжения котельной п. Метлино включает 18 участков и 10 потребителей (рисунок 9 Приложение Е). Общая длина магистрали 1,750 км. Наиболее удалённым от ИТ является потребитель в узле 10 (1,325 км).

По имеющимся данным по отказам не удалось собрать достаточную статистику, поэтому интенсивности отказов участков сети определялись по зависимости (4) при начальной интенсивности отказов теплопроводов нач = 5,7*10-6 1/км·ч.

Результаты расчёта

1. Результаты расчёта интенсивности отказов, параметра потока отказов, среднего времени до восстановления, интенсивности восстановления и вероятности состояний сети, соответствующих отказу каждого из участков ТС, приведены в таблице 5 приложения Д. На рисунке 1.69 представлены результаты расчёта интенсивности отказов участков ТС.

Большие значения интенсивностей отказов участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации - более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене участков.

2. Учёт длины участков в значениях параметра потока отказов, выделяет участки с наибольшими вероятностями отказов: 7, 15 (рисунок 1.70).

3. Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети составляет 0,99945 (формула 8).

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС и рассчитанные по формуле (9), приведены на рисунке 1.71 и в таблице 5
приложения Д.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 7, 15.

Интенсивность отказов элементов ТС (п. Метлино)

Параметр потока отказов элементов ТС (п. Метлино)

Вероятности состояния ТС, соответствующие отказам её элементов (п. Метлино)

4. Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая ТС не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

5. Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей (Kj) определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя во множество Fj включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

6. Для определения по формуле (12) величин Pj - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха tj,fрав (формулы (13) и (13а)), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. В формулах (13) и (13а) учитываются относительные расходы тепла у потребителей при отказе элементов, полученные из гидравлических расчётов.

Для расчёта tj,fрав будем использовать следующие значения: коэффициент аккумуляции зданий ч, расчётная температура в здании °С, минимально допустимая внутренняя температура  °С.

Далее по формуле (14) рассчитаем продолжительности стояния этих температур τj,fрав (правила и зависимости для их определения изложены в п. 9.2 раздела 1.4).

7. Значения рассчитанных показателей надёжности теплоснабжения приведены в таблице 6 приложения Д.

8. Сопоставление полученных значений показателей надёжности с нормативными значениями показывает, что коэффициент готовности (Kj) и вероятность безотказного теплоснабжения (Pj) для всех потребителей намного выше нормативного значения (рисунок 1.72-1.73).

Сопоставление коэффициентов готовности (K_j) с нормативным значением (п. Метлино)

Сопоставление вероятностей (P_j) с нормативным значением (п. Метлино)

ТС п. Новогорный

Система теплоснабжения п. Новогорный включает 66 участка и 39 потребителей (рисунок 10 Приложение Е). Общая длина магистрали 9,459 км. Наиболее удалённым от ИТ является потребитель в узле 36 (3,470 км).

По имеющимся данным по отказам не удалось собрать достаточную статистику, поэтому интенсивности отказов участков сети определялись по зависимости (4) при начальной интенсивности отказов теплопроводов нач = 5,7*10-6 1/км·ч.

Результаты расчёта

1. Результаты расчёта интенсивности отказов, параметра потока отказов, среднего времени до восстановления, интенсивности восстановления и вероятности состояний сети, соответствующих отказу каждого из участков ТС, приведены в таблице 7 приложения Д. На рисунке 1.74 представлены результаты расчёта интенсивности отказов участков ТС.

Большие значения интенсивностей отказов участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации - более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене участков.

2. Учёт длины участков в значениях параметра потока отказов, выделяет участки с наибольшими вероятностями отказов: 28, 29, 61 (рисунок 1.75).

3. Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети составляет 0,99613 (формула 8).

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС и рассчитанные по формуле (9), приведены на рисунке 1.76 и в таблице 7
приложения Д.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 6, 28, 61.

4. В случае аварии в тепловых сетях, происходит перераспределение потоков, открывают задвижки на перемычках. Проведя гидравлические расчёты при авариях в программном пакете Zulu, были получены расходы теплоносителя у потребителей относительно расчётного уровня. В тупиковых ответвлениях, при аварии на участке, отключается теплоснабжения всех потребителей находящихся за этим участком.

Интенсивность отказов элементов ТС (п. Новогорный)

Параметр потока отказов элементов ТС (п. Новогорный)

Вероятности состояния ТС, соответствующие отказам её элементов (п. Новогорный)

5. Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей (Kj) определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя во множество Fj включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

6. Для определения по формуле (12) величин Pj - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха tj,fрав (формулы (13) и (13а)), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. В формулах (13) и (13а) учитываются относительные расходы тепла у потребителей при отказе элементов, полученные из гидравлических расчётов.

Для расчёта tj,fрав будем использовать следующие значения: коэффициент аккумуляции зданий ч, расчётная температура в здании °С, минимально допустимая внутренняя температура  °С.

Далее по формуле (14) рассчитаем продолжительности стояния этих температур τj,fрав (правила и зависимости для их определения изложены в п. 9.2 раздела 1.4).

7. Значения рассчитанных показателей надёжности теплоснабжения приведены в таблице 8 приложения Д.

8. Сопоставление полученных значений показателей надёжности с нормативными значениями показывает, что коэффициент готовности (Kj) и вероятность безотказного теплоснабжения (Pj) для всех потребителей намного выше нормативного значения (рисунок 1.77-1.78).

Сопоставление коэффициентов готовности (K_j) с нормативным значением (п. Новогорный)

Сопоставление вероятностей (P_j) с нормативным значением (п. Новогорный)

Анализ результатов расчета

Проанализировав результаты расчёта надёжности теплоснабжения потребителей от АТЭЦ, котельной Медгородка, котельной п. Метилино получены следующие итоги:

•	Возраст большинства трубопроводов превышает 25 лет, соответственно, необходима разработка инвестиционной программы по замене трубопроводов.

•	Для потребителей поселка №2 вероятность безотказного теплоснабжения ниже 0,9 вследствие недостаточного резервирования на соответствующих участках тепловых сетей. Также желательно зарезервировать магистраль идущую в микрорайон №15, т.к. надёжность теплоснабжения этих потребителей незначительно превышает нормативную.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели ФГУ ПО «Маяк»

ФГУ ПО «Маяк» осуществляет передачу тепловой энергии от Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», выработку тепловой энергии с паром от производственно-отопительной паровой котельной, выработку тепловой энергии с ГВ от отопительной пиковой водогрейной котельной.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФГУ ПО «Маяк» представлена в представлена в таблице 1.66.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ФГУП ПО «Маяк» за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Выработка ГВ | Выработка пара | Передача тепловой энергии для ММПКХ | Передача тепловой энергии для промплощадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  |  | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | 47 032,22 | 73 959,78 | 82 497,19 | 155 514,64 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | 58 150,50 | 94 365,31 | 94 348,63 | 155 730,40 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб. | 0,00 | 5 538,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на топливо |  | тыс.руб. | 45 409,07 | 52 163,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 |  | Стоимость | тыс.руб. | 52 163,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем | тыс. м3 | 15 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | 316,64 | 4 013,43 | 32 382,49 | 13 658,62 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  | руб. | 2,33 | 2,67 | 2,61 | 3,05 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | 135,8700 | 1 504,3300 | 12 390,53 | 4 482,48 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 0,00 | 1 589,72 | 7 911,47 | 4 126,04 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 0,00 | 168,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 2 954,60 | 6 262,83 | 13 612,24 | 14 406,36 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 888,26 | 1 879,11 | 4 094,34 | 4 333,15 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 2 510,16 | 403,23 | 55,76 | 2 121,24 |
| 3.9 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | 4 010,96 | 15 255,69 | 27 031,59 | 28 544,54 |
| 3.9.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | 2 436,80 | 9 408,07 | 11 372,24 | 12 008,74 |
| 3.9.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 1 113,94 | 4 300,72 | 3 301,02 | 3 485,78 |
| 3.10 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс.руб. | 923,27 | 2 698,78 | 5 006,14 | 8 191,62 |
| 3.11 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс.руб. | 1 137,54 | 4 391,87 | 4 254,61 | 4 492,74 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |  | тыс.руб. | -11 118,28 | -20 405,53 | -11 851,44 | 75856,10 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215,76 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов |  | тыс.руб. | 1 028,80 | 1 028,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Справочная: стоимость основных фондов на начало отчетного периода |  | тыс.руб. | 28 883,02 | 6 533,81 | 66 288,28 | 0,00 |
| 7 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 322 932,55 |
| 8 | Присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | 50,00 | 50,00 | 350,00 | 250,00 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 90,8890 | 111,7100 | 0,0000 | 97,50 |
| 9.1 | Справочная: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | тыс. Гкал | 0,3980 | 0,3980 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | 90,4910 | 106,3750 | 910,3239 | 0,0000 |
| 10.1 | По приборам учета |  | тыс. Гкал | 90,4910 | 106,3750 | 910,3239 | 703,5970 |
| 10.2 | По нормативам потребления |  | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 703,5970 |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | % | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,0000 |
| 12 | Справочная: потери тепла через изоляцию труб |  | тыс.Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 96,1070 | 14,93 |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | км | 0,00 | 0,00 | 63,73 | 123,5290 |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,61 |
| 15 | Количество теплоэлектростанций |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 85,51 |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных |  | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Количество тепловых пунктов |  | ед. | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | 8 | 17 | 44 | 0 |
| 19 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кг у.т./Гкал | 153,81 | 153,81 | 0,00 | 46 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кВт*ч/Гкал | 1,50 | 1,50 | 13,61 | 0,00 |
| 21 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | куб. м/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37 |

Технико-экономические показатели ММПКХ

Основными видами деятельности ММПКХ являются передача тепловой энергии с ГВ и паром от ФГУП ПО Маяк, передача тепловой энергии от Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», производство и передача тепловой энергии от модульной котельной и котельной пос. Метлино.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ММПКХ представлена в представлена в таблице 1.67.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ММПКХ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x | производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 690 026,90 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 731 048,60 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 586 605,70 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 3,32 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | тыс.руб. | 26 503,40 |
|  | Стоимость | тыс.руб. | 3,32 |
|  | Объем | тыс. м3 | 7 975,40 |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | #ИМЯ? |
|  | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 5 411,07 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | #ИМЯ? |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1 880,9000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 2 518,43 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 549,99 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 18 341,10 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 5 482,78 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 5 413,37 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 9,00 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 91 332,34 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 5 161,86 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 557,10 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 9 231,69 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 6 244,11 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 837,02 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 3 829,71 |
| 3.12.1 | Справочная: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 1 384,57 |
| 3.12.2 | Справочная: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 2 445,14 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 2 320,10 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс.руб. | -41 021,70 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб. | -41 021,70 |
| 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 804,77 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс.руб. | 804,77 |
| 6.1.1 | Справочная: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 837,16 |
| 6.1.2 | Справочная: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 32,39 |
| 6.1.3 | Справочная: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 484 522,69 |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 54,00 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 31,40 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 55,5700 |
| 9.1 | Справочная: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс. Гкал | 1,2700 |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 073,4800 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 942,9400 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 328,5000 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 614,4400 |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 16,37 |
| 13 | Справочная: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | 92,4200 |
| 14 | Справочная: потери тепла через утечки | тыс.Гкал | 92,4200 |
| 15 | Справочная: потери тепла, ВСЕГО | тыс.Гкал | 184,8400 |
| 16 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 235,52 |
| 17 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 96,72 |
| 18 | Количество теплоэлектростанций | ед. | 0 |
| 19 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 4 |
| 20 | Количество тепловых пунктов | ед. | 0 |
| 21 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 145 |
| 22 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 168,91 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 34,64 |
| 24 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 5,53 |

Технико-экономические показатели ММУП ЖКХ пос. Новогорный

Основными видами деятельности ММУП ЖКХ пос. Новогорный являются передача тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям поселка Новогорный.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ММУП ЖКХ пос. Новогорный представлена в представлена в таблице 1.68.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ММУП ЖКХ пос. Новогорный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x | производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 64 445,61 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 64 445,61 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 56 151,60 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | Стоимость | тыс.руб. | 0,00 |
|  | Объем | Гкал | 101 300,00 |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,00 |
|  | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 2 389,90 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 3,80 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 628,9000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 582,67 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 477,97 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 321,00 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 179,86 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 203,50 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 156,30 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 47,20 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 1 153,35 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 205,93 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 62,19 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 702,52 |
| 3.12.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 702,52 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 1 283,24 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс.руб. | 0,00 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
| 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1.3 | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 0,00 |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 9.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 101,3000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 78,3100 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 78,3100 |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 22,7 |
| 13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | 22,9900 |
| 14 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 0,00 |
| 15 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 48,59 |
| 16 | Количество теплоэлектростанций | ед. | 0 |
| 17 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 0 |
| 18 | Количество тепловых пунктов | ед. | 0 |
| 19 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 13 |
| 20 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 0,00 |
| 21 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 0,00 |
| 22 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,00 |

Технико-экономические показатели ОАО «Фортум»

Основным видом деятельности предприятия является выработка тепловой энергии.

ОАО «Фортум» владеет на правах собственности крупнейшим источником тепловой энергии на территории ОГО Озерск -- Аргаяшской ТЭЦ. Установленная тепловая мощность Аргаяшской ТЭЦ – 576 Гкал/ч, электрическая – 195 МВт.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» за 2011-2015 гг. приведены в таблице 1.69.

Финансово-хозяйственные показатели Аргаяшской ТЭЦ за 2011-2015 гг.

| № | Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | производство | производство | производство | производство | производство |
| 2 | Выручка (тыс. рублей) | 799 796,05 | 763 403,96 | 831 930,5 | 930 921,9 | 926 061,6 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 751 300,44 | 763 994,21 | 820 609,39 | 838 578,64 | 954 857,96 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо всего(см.табл.2.1) | 556 387,66 | 572 696,50 | 622 534,65 | 662 169,11 | 737 162,45 |
| 3.3 | расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | средневзвешенная стоимость 1кВт в ч | - | - | - | - | - |
| 3.5 | объем приобретения тыс. кВт. ч | - | - | - | - | - |
| 3.6 | расходы на приобретение воды, используемой в технологическом процессе | - | 312,28 | 1 190,98 | 7 095,84 | 9 925,90 |
| 3.7 | расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | 1 815,32 | 737,37 | 729,07 | 729,68 | 1 152,59 |
| 3.8 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 31 113,25 | 30 540,59 | 34 287,75 | 36 571,14 | 48 699,34 |
| 3.9 | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 16 389,83 | 23 470,49 | 24 173,64 | 25 667,79 | 27 636,49 |
| 3.10 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 32 714,81 | 31 627,83 | 39 856,27 | 45 267,66 | 58 444,78 |
| 3.11 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 5 274,19 | 5 349,29 | 6 701,05 | 8 424,14 | 10 674,39 |
| 3.12 | общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 43 135,18 | 43 704,20 | 34 134,67 | 548,77 | 621,17 |
| 3.13 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 9 345,56 | 8 023,05 | 4 761,82 | 61,5 | 82 |
| 3.14 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 69 717,29 | 58 908,55 | 61 398,55 | 60 371,99 | 71 034,51 |
| 3.15 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 27,26 | 1 462,47 | 72 303,85 | 156,41 | 180,72 |
| 3.16 | Стоимость услуг организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 243 297,86 | 191 448,17 | 134 063,63 | 371 079,9 | 116 051,1 |
| 4.1 | Необходимая валовая выручка | - | - | - | - | - |
| 5 | Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | - | - | -67 074,28 | -10 387,97 | -152 527,33 |
| 5.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | - | - | - | - | - |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 115 532,50 | 27 276,30 | -30 967,80 | 107 252,30 | -38 245,10 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 189 324,4 | 154 318 | 73 017,8 | 210 589,6 | 87 838,3 |
| 7 | Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |  | http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=3 http://www.fortum.com/countries/ru/analyst/reporting/accountantship/pages/default.aspx |  |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 9 | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 349,08 | 349,08 | 349,08 | 349,08 | 349,08 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | - | - | - | - | - |
| 11 | Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 1680,665 | 1571,860 | 1554,212 | 1615,829 | 1556,826 |
| 12.1 | по приборам учета (тыс. Гкал) | 1680,665 | 1571,860 | 1554,212 | 1615,829 | 1556,826 |
| 12.2 | по нормативам потребления (тыс. Гкал) | - | - | - | - | - |
| 13 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | - | - | - | - | - |
| 14 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | - | - | - | - | - |
| 15 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество теплоэлектростанций (штук) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Количество тепловых станций и котельных (штук) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Количество тепловых пунктов (штук) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 316 | 300 | 284 | 286 | 287 |
| 20 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 151,4 | 152,4 | 152,6 | 153,5 | 153,1 |
| 21 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть ( кВт в ч/Гкал) | 27,59 | 27,4 | 25,66 | 25,13 | 25,52 |
| 22 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | - | - | - | - | - |

Технико-экономические показатели ООО «УЭС»

Основным видом деятельности предприятия является передача тепловой энергии. Передача тепловой энергии осуществляется по коммунально-складской зоне от коллекторной №3 до ТК-2.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «УЭС» приведены в таблице 1.70.

Технико-экономические показатели ООО «УЭС»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x |  |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 879,71 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 866,60 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | газ сжиженный | тыс.руб. | 0,00 |
|  | Стоимость | тыс.руб. | 0,00 |
|  | Объем | кг | 0,00 |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,00 |
|  | Способ приобретения | x | прочее |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 0,00 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 255,11 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 86,73781 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 210,64 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 64,34 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 52,20 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 15,75 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 155,31 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 80,48 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 28,71 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 94,46 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс.руб. | 13,11 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб. | -106,55 |
| 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1.3 | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 0,00 |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,00 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,47 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 |
| 9.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс. Гкал | 0,00 |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 10,25 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 10,25 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 0,00 |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 0,00 |
| 13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | 0,00 |
| 14 | Справочно: потери тепла через утечки | тыс.Гкал | 0,00 |
| 15 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО | тыс.Гкал | 0,00 |
| 16 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 1,784 |
| 17 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0,00 |
| 18 | Количество теплоэлектростанций | ед. | 0,00 |
| 19 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 0,00 |
| 20 | Количество тепловых пунктов | ед. | 0,00 |
| 21 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 2 |
| 22 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 0,00 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 0,00 |
| 24 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,00 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет

Сведения об утвержденных тарифах Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства, устанавливаемых государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», представлены в таблице 1.71.

Сведения о тарифах ММПКХ (с НДС)

| п/п | Наименование энергоуслуги | Дата ввода тарифа | Тариф, руб./Гкал, руб./м3 |  | Реквизиты постановлений Единого тарифного органа Челябинской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |
| 1. | Передача тепловой энергии с ГВ потребителям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» | 01.01.2011 | – | 118,06 | №44/100 от 30.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | – | 118,06 | №42/130 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | – | 125,15 |  |
|  |  | 01.09.2012 | – | 125,15 |  |
|  |  | 01.01.2013 | – | 125,15 | №56/7 от 25.12.2012 |
|  |  | 01.07.2013 | – | 139,15 |  |
|  |  | 01.01.2014 | – | 139,15 | №58/83 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | – | 147,50 |  |
|  |  | 01.01.2015 | – | 147,50 | – |
|  |  | 01.07.2015 | – | 157,97 | – |
| 2. | Передача тепловой энергии с паром потребителям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» | 01.01.2011 | - | 458,67 | №44/100 от 30.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | - | 458,67 | №42/130 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | - | 486,19 |  |
|  |  | 01.09.2012 | - | 505,85 |  |
|  |  | 01.01.2013 | - | 505,85 | №56/7 от 25.12.2012 |
|  |  | 01.07.2013 | - | 587,62 |  |
|  |  | 01.01.2014 | - | 566,38 | №58/83 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | - | 625,99 |  |
|  |  | 01.01.2015 |  | 625,99 | – |
|  |  | 01.07.2015 |  | 1851,15 | – |
| 3. | Тепловая энергия, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемая потребителям Озерского городского округа | 01.01.2011 | 811,55 | 811,55 | №42/26 от 26.11.2010 №44/97 от 30.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | 811,55 | 811,55 | №42/148 от 30.11.2012 |
|  |  | 01.07.2012 | 860,24 | 860,24 |  |
|  |  | 01.09.2012 | 879,50 | 879,50 |  |
|  |  | 01.01.2013 | 879,50 | 879,50 | №56/4 от 25.12.2012 №21/191 от 28.06.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | 962,17 | 1011,77 |  |
|  |  | 01.01.2014 | 962,17 | 1011,80 | №58/88 от 19.12.2013 №59/215 от 20.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | 1006,43 | 1030,22 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 1006,43 | 1030,22 | – |
|  |  | 01.07.2015 | 1096,01 | 1096,01 | – |
| 4. | Тепловая энергия, вырабатываемая котельной поселка Метлино и поставляемая потребителям Озерского городского округа | 01.01.2011 | 811,55 | 1095,98 | №44/96 от 30.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | 811,55 | 1095,98 | №42/148 от 30.11.2012 |
|  |  | 01.07.2012 | 860,24 | 1095,98 |  |
|  |  | 01.09.2012 | 879,50 | 879,50 |  |
|  |  | 01.01.2013 | 879,50 | 879,50 | №56/4 от 25.12.2012 №21/191 от 28.06.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | 962,17 | 1011,77 |  |
|  |  | 01.01.2014 | 962,17 | 1011,77 | №58/88 от 19.12.2013 №59/215 от 20.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | 1006,43 | 1030,22 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 1006,43 | 1030,22 | – |
|  |  | 01.07.2015 | 1096,01 | 1096,01 | – |
| 5. | Тепловая энергия, вырабатываемая модульной котельной и поставляемая потребителям Озерского городского округа | 01.01.2011 | 811,55 | 698,29 | №44/96 от 30.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | 811,55 | 698,29 | №42/148 от 30.11.2012 |
|  |  | 01.07.2012 | 860,24 | 740,19 |  |
|  |  | 01.09.2012 | 879,50 | 879,50 |  |
|  |  | 01.01.2013 | 879,50 | 879,50 | №56/4 от 25.12.2012 №21/191 от 28.06.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | 962,17 | 1011,77 |  |
|  |  | 01.01.2014 | 962,17 | 1011,77 | №56/4 от 25.12.2012 №21/191 от 28.06.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | 1006,43 | 1030,22 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 1006,43 | 1030,22 | – |
|  |  | 01.07.2015 | 1096,01 | 1096,01 | – |
| 6. | Горячая вода, поставляемая населению Озерского городского округа (кроме потребителей поселка Метлино) | 01.01.2011 | 71,45 | 17,06 | №44/5 от 30.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | 71,45 | 17,06 | №42/162 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | 75,75 | 18,10 |  |
|  |  | 01.09.2012 | 77,55 | 18,61 |  |
|  |  | 01.01.2013 | 77,55 | 18,61 | №21/170 от 28.06.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | 84,83 | 20,34 |  |
|  |  | 01.01.2014 | 84,83 | 20,34 | – |
|  |  | 01.07.2014 | 88,51 | 21,06 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 88,51 | 21,06 | – |
|  |  | 01.07.2015 | 95,80 | 22,35 | – |
| 7. | Горячая вода, поставляемая населению поселка Метлино Озерского городского округа | 01.01.2011 | 80,20 | 43,60 | №44/98 от 30.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | 80,20 | 43,60 | №42/90 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | 85,01 | 46,22 |  |
|  |  | 01.09.2012 | 94,95 | 48,62 |  |
|  |  | 01.01.2013 | 94,95 | 48,62 | №21/169 от 28.06.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | 105,15 | 54,46 |  |
|  |  | 01.01.2014 | 105,15 | 54,46 | – |
|  |  | 01.07.2014 | 109,87 | 56,85 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 109,87 | 56,85 | – |
|  |  | 01.07.2015 | 118,63 | 60,89 | – |

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ММПКХ потребителям, представлена в таблице 1.72.

Динамика утвержденных тарифов ММПКХ

| п/п | Установленный тариф, руб./Гкал, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение тарифа, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.09. 2012 | 01.07. 2013 | 01.01. 2014 | 01.07. 2014 | 01.01. 2015 | 01.07. 2015 | 01.01. 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.09. 2012 | 01.07. 2013 | 01.01. 2014 | 01.07. 2014 | 01.01. 2015 | 01.07. 2015 |
| 1. | Передача тепловой энергии с ГВ потребителям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118,06 |  | 125,15 |  | 139,15 |  | 147,5 |  | 157,97 |  |  | 6,01 |  | 11,19 |  | 6,00 |  | 7,10 |
| 2. | Передача тепловой энергии с паром потребителям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 458,67 |  | 486,19 | 505,85 | 587,62 | 566,38 | 625,99 |  | 1851,15 |  |  | 6,00 | 4,04 | 16,16 | -3,61 | 10,52 |  | 195,72 |
| 3. | Тепловая энергия, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемая потребителям Озерского городского округа (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 811,55 |  | 860,24 | 879,5 | 962,17 |  | 1006,43 |  | 1096,01 |  |  | 6,00 | 2,24 | 9,40 |  | 4,60 |  | 8,90 |
|  | Тепловая энергия, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемая потребителям Озерского городского округа (прочие потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 811,55 |  | 860,24 | 879,5 | 1011,77 |  | 1030,22 |  | 1096,01 |  |  | 6,00 | 2,24 | 15,04 |  | 1,82 |  | 6,39 |
| 4. | Тепловая энергия, вырабатываемая котельной поселка Метлино и поставляемая потребителям Озерского городского округа (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 811,55 |  | 860,24 | 879,5 | 962,17 |  | 1006,43 |  | 1096,01 |  |  | 6,00 | 2,24 | 9,40 | 5,16 | 4,60 |  | 8,90 |
|  | Тепловая энергия, вырабатываемая котельной поселка Метлино и поставляемая потребителям Озерского городского округа (прочие потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1095,98 |  | 1095,98 | 879,5 | 1011,77 |  | 1030,22 |  | 1096,01 |  |  |  | -19,75 | 15,04 |  | 1,82 |  | 6,39 |
| 5. | Тепловая энергия, вырабатываемая модульной котельной и поставляемая потребителям Озерского городского округа (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 811,55 |  | 860,24 | 879,5 | 962,17 |  | 1006,43 |  | 1096,01 |  |  | 6,00 | 2,24 | 9,40 | 5,16 | 4,60 |  | 8,90 |
|  | Тепловая энергия, вырабатываемая модульной котельной и поставляемая потребителям Озерского городского округа (прочие потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 698,29 |  | 740,19 | 879,5 | 1011,77 |  | 1030,22 |  | 1096,01 |  |  | 6,00 | 18,82 | 15,04 |  | 1,82 |  | 6,39 |
| 6. | Горячая вода, поставляемая населению Озерского городского округа (кроме потребителей поселка Метлино) (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71,45 |  | 75,75 | 77,55 | 84,83 |  | 88,51 |  | 95,8 |  |  | 6,02 | 2,38 | 9,39 |  | 4,34 |  | 8,24 |
|  | Горячая вода, поставляемая населению Озерского городского округа (кроме потребителей поселка Метлино) (прочие потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,06 |  | 18,1 | 18,61 | 20,34 |  | 21,06 |  | 22,35 |  |  | 6,10 | 2,82 | 9,30 |  | 3,54 |  | 6,13 |
| 7. | Горячая вода, поставляемая населению поселка Метлино Озерского городского округа (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80,2 |  | 85,01 | 94,95 | 105,15 |  | 109,87 |  | 118,63 |  |  | 6,00 | 11,69 | 10,74 |  | 4,49 |  | 7,97 |
|  | Горячая вода, поставляемая населению поселка Метлино Озерского городского округа (прочие потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43,6 |  | 46,22 | 48,62 | 54,46 |  | 56,85 |  | 60,89 |  |  | 6,01 | 5,19 | 12,01 |  | 4,39 |  | 7,11 |

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ММПКХ потребителям, графически представлена на рисунках ниже.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию с ГВ и паром потребителям ФГУП «Производственное объединение «Маяк»

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемую потребителям Озерского городского округа

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной поселка Метлино и поставляемую потребителям Озерского городского округа

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую модульной котельной и поставляемую потребителям Озерского городского округа

Динамика утвержденных тарифов на ГВ, поставляемую населению Озерского городского округа (кроме потребителей поселка Метлино)

Динамика утвержденных тарифов на ГВ, поставляемую населению поселка Метлино Озерского городского округа

Сведения об утвержденных тарифах ФГУП «Производственное объединение «Маяк», устанавливаемых государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», представлены в таблице 1.73.

Сведения о тарифах ФГУП «Маяк» (без НДС)

| п/п | Наименование энергоуслуги | Дата ввода тарифа | Тариф, руб./Гкал, руб./м3 |  | Реквизиты постановлений Единого тарифного органа Челябинской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |
| 1. | Передача тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям Озерского городского округа | 01.01.2011 | 88,11 | 185,05 | № 44/83 от 30.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | 88,11 | 185,05 | № 42/146 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | 93,40 | 194,81 |  |
|  |  | 01.09.2012 | 94,34 | 200,08 |  |
|  |  | 01.01.2013 | 94,34 | 200,08 | № 56/8 от 25.12.2012 |
|  |  | 01.07.2013 | 102,29 | 223,45 | №58/86 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.01.2014 | 102,29 | 223,45 |  |
|  |  | 01.07.2014 | 113,63 | – | – |
|  |  | 01.01.2015 | 113,63 | – | – |
|  |  | 01.07.2015 | 121,7 | – | – |
| 2. | Отпуск тепловой энергии с паром производственно-отопительной паровой котельной | 01.01.2011 | - | 583,36 | № 42/6 от 26.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | - | 583,36 | № 42/146 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | - | 618,39 |  |
|  |  | 01.09.2012 | - | 648,83 |  |
|  |  | 01.01.2013 | - | 648,83 | № 57/34 от 27.12.2012 |
|  |  | 01.07.2013 | - | 728,04 | № 57/46 от 18.12.2013 |
|  |  | 01.01.2014 | - | 728,04 |  |
|  |  | 01.07.2014 | – | 750,00 | – |
|  |  | 01.01.2015 | – | 750,00 | – |
|  |  | 01.07.2015 | – | 803,12 | – |
| 3. | Отпуск тепловой энергии с ГВ, вырабатываемой отопительной пиковой водогрейной котельной | 01.01.2011 | 538,86 | - | № 42/6 от 26.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | 538,86 | - | № 42/146 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | 571,18 | - |  |
|  |  | 01.09.2012 | 596,26 | - |  |
|  |  | 01.01.2013 | 596,26 | - | № 57/34 от 27.12.2012 |
|  |  | 01.07.2013 | 675,03 | - | № 57/46 от 18.12.2013 |
|  |  | 01.01.2014 | 675,03 | - |  |
|  |  | 01.07.2014 | 682,47 | – | – |
|  |  | 01.01.2015 | 682,47 | – | – |
|  |  | 01.07.2015 | 729,31 | – | – |
| 4. | Отпуск химочищенной воды | 01.01.2011 | - | 14,46 | № 07/3558 от 22.12.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | - | 14,46 | № 42/143 от 30,11,2011 |
|  |  | 01.07.2012 | - | 15,34 |  |
|  |  | 01.09.2012 | - | 15,77 |  |
|  |  | 01.01.2013 | - | 15,77 | № 07/282 от 11.02.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | - | 17,24 | № 58/94 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.01.2014 | - | 17,24 |  |
|  |  | 01.07.2014 | – | 17,85 | – |
|  |  | 01.01.2015 | – | 17,85 | – |
|  |  | 01.07.2015 | – | 18,94 | – |

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Маяк» потребителям, представлена в таблице 1.74.

Динамика утвержденных тарифов ФГУП «Маяк»

| п/п | Установленный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Изменение тарифа, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. 2011 | 01.07. 2012 | 01.09. 2012 | 01.07. 2013 | 01.01. 2014 | 01.07. 2014 | 01.01. 2015 | 01.07. 2015 | 01.01. 2011 | 01.07. 2012 | 01.09. 2012 | 01.07. 2013 | 01.01. 2014 | 01.07. 2014 | 01.01. 2015 | 01.07. 2015 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88,11 | 93,40 | 94,34 | 102,29 |  | 113,63 |  | 121,7 |  | 6,00 | 1,01 | 8,43 |  | 11,09 |  | 7,1 |
|  | 185,05 | 194,81 | 200,08 | 223,45 |  |  |  |  |  | 5,27 | 2,71 | 11,68 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 583,86 | 618,39 | 648,83 | 728,04 |  | 750,00 |  | 803,12 |  | 5,91 | 4,92 | 12,21 |  | 3,02 |  | 7,08 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 538,86 | 571,18 | 596,26 | 675,03 |  | 682,47 |  | 729,31 |  | 6,00 | 4,39 | 13,21 |  | 1,10 |  | 6,86 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,46 | 15,34 | 15,77 | 17,24 |  | 17,85 |  | 18.94 |  | 6,09 | 2,80 | 9,32 |  | 3,54 |  | 6,11 |

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Маяк» потребителям, графически представлена на рисунках ниже.

Динамика утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям Озерского городского округа (население)

Динамика утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии с паром производственно-отопительной паровой котельной (прочие потребители)

Динамика утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии с ГВ, вырабатываемой отопительной пиковой водогрейной котельной (население)

Динамика утвержденных тарифов на передачу химочищенной воды

Сведения об утвержденных тарифах ОАО «Фортум», устанавливаемых государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», представлены в таблице 1.75.

Сведения о тарифах ОАО «Фортум» (без НДС)

| п/п | Наименование энергоуслуги | Дата ввода тарифа | Тариф, руб./Гкал, руб./м3 |  | Реквизиты постановлений Единого тарифного органа Челябинской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |
| 1. | Тепловая энергия с ГВ, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ | 01.01.2011 | 452,53 | - | №42/23 от 26.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | 452,53 | - | №42/45 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | 470,63 | - |  |
|  |  | 01.09.2012 | 470,63 | - |  |
|  |  | 01.01.2013 | 470,63 | - | №55/2 от 25.12.2012 |
|  |  | 01.07.2013 | 554,31 | - |  |
|  |  | 01.01.2014 | 554,31 | - | №58/80 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | 617,65 | - |  |
| 2. | Тепловая энергия с паром, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ | 01.01.2011 | - | 474,41 | №42/23 от 26.11.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | - | 474,41 | №42/45 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | - | 493,39 |  |
|  |  | 01.09.2012 | - | 493,39 |  |
|  |  | 01.01.2013 | - | 493,39 | №55/2 от 25.12.2012 |
|  |  | 01.07.2013 | - | 581,11 |  |
|  |  | 01.01.2014 | - | 581,11 | №58/80 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | - | 647,65 |  |
| 3. | Химочищенная вода | 01.01.2011 | - | 25,72 | Письмо №02/3604 от 24.12.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | - | 25,72 | Письмо №02/2944 от 26.12.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | - | 26,95 |  |
|  |  | 01.09.2012 | - | 26,95 |  |
|  |  | 01.01.2013 | - | 26,95 | Письмо №02/110 от 23.01.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | - | 28,99 |  |
|  |  | 01.01.2014 | - | 22,71 | №58/81 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | - | 22,71 |  |
| 4. | Обессоленная вода | 01.01.2011 | - | 44,54 | Письмо №02/3604 от 24.12.2010 |
|  |  | 01.01.2012 | - | 44,54 | Письмо №02/2944 от 26.12.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | - | 46,28 |  |
|  |  | 01.09.2012 | - | 46,28 |  |
|  |  | 01.01.2013 | - | 46,28 | Письмо №02/110 от 23.01.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | - | 47,58 |  |
|  |  | 01.01.2014 | - | 30,16 | №58/81 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | - | 30,16 |  |

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Фортум» потребителям, представлена в таблице 1.76.

Динамика утвержденных тарифов ОАО «Фортум»

| п/п | Установленный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  | Изменение тарифа, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.07.2013 | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.07.2013 | 01.01.2014 | 01.07.2014 |
| 1. | Тепловая энергия с ГВ, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 452,53 |
| 2. | Тепловая энергия с паром, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 |
| 3. | Химочищенная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 |
| 4. | Обессоленная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 |

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Фортум» потребителям, графически представлена на рисунках ниже.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию с ГВ и паром, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум»

Динамика утвержденных тарифов на химочищенную и обессоленную воду

Сведения об утвержденных тарифах ММУП «ЖКХ поселка Новогорный», устанавливаемых государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», представлены в таблице 1.77.

              - Динамика утвержденных тарифов ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» (без НДС)

| п/п | Наименование энергоуслуги | Дата ввода тарифа | Тариф, руб./Гкал |  | Реквизиты постановлений Единого тарифного органа Челябинской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |
| 1. | Передача тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям поселка Новогорный | 01.01.2011 | 717,99 | - | - |
|  |  | 01.01.2012 | 717,99 | - | №42/133 от 30.11.2011 |
|  |  | 01.07.2012 | 761,06 | - |  |
|  |  | 01.09.2012 | 803,69 | - |  |
|  |  | 01.01.2013 | 803,69 | - | №21/198 от 20.06.2013 |
|  |  | 01.07.2013 | 870,39 | - |  |
|  |  | 01.01.2014 | 971,09 | - | №58/85 от 19.12.2013 |
|  |  | 01.07.2014 | 1001,56 | - |  |

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» потребителям, представлена в таблице 1.78.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» потребителям, графически представлена на рис. 1.91.

Динамика утвержденных тарифов ММУП «ЖКХ поселка Новогорный»

| п/п | Установленный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  | Изменение тарифа, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.09.2012 | 01.07.2013 | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.09.2012 | 01.07.2013 | 01.01.2014 | 01.07.2014 |
| 1. | Передача тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям поселка Новогорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 717,99 | 761,06 | 803,69 | 870,39 | 971,09 | 1001,56 |  | 6,00 | 5,60 | 8,30 | 11,57 | 3,14 |

Динамика утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям поселка Новогорный

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

на топливо;

на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

на сырье и материалы;

на ремонт основных средств;

на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы.

Расходы ММПКХ, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, представлены в таблице 1.79. Графическое представление дано на диаграмме 1.92.

Расходы ММПКХ, связанные с производством и реализацией тепловой энергии

| № | Наименование | Факт 2013 г. |  |  |  | Факт 2014 г. |  |  |  | Факт 2015 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | статьи затрат |  | в том числе |  |  |  | в том числе |  |  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Всего | А-ТЭЦ | Котельная | Модульная | Всего | А-ТЭЦ | Котельная | Модульная | Всего | А-ТЭЦ | Котельная | Модульная |
|  |  |  | ОАО "Фортум" | п.Метлино | котельная |  | ОАО "Фортум" | п.Метлино | котельная |  | ОАО "Фортум" | п.Метлино | котельная |
| 1. | Покупная теплоэнергия от ОАО "Фортум" | 487 556,2 | 487 556,2 |  |  | 581 107,9 | 581 107,9 |  |  | 553 765,1 | 553 765,1 |  |  |
| 2. | Покупная т/эн в паре на подогрев сетевой воды | 30 950,0 | 30 950,0 |  |  | 34 815,8 | 34 815,8 |  |  | 29 336,0 | 29 336,0 |  |  |
| 3. | Оплата услуг ПО "Маяк" за передачу т/энергии | 84 848,5 | 84 848,5 |  |  | 102 090,3 | 102 090,3 |  |  | 102 734,9 | 102 734,9 |  |  |
| 4. | Оплата услуг ООО "Сервисный центр" | 709,3 | 709,3 |  |  | 741,1 | 741,1 |  |  | 1 466,0 | 1 466,0 |  |  |
| 5. | Потери теплоносителя | 4 968,4 | 4 968,4 |  |  | 9 200,9 | 9 200,9 |  |  | 4 076,9 | 4 076,9 |  |  |
| 6. | Топливо (природный газ на производственные нужды) | 32 010,3 |  | 21 788,4 | 10 221,9 | 35 509,5 |  | 24 128,9 | 11 380,6 | 35 130,2 |  | 23 988,0 | 11 142,2 |
| 7. | Электроэнергия на производственные нужды | 4 684,7 |  | 3 532,0 | 1 152,7 | 5 695,7 |  | 4 165,4 | 1 530,3 | 5 472,1 |  | 4 263,0 | 1 209,1 |
| 8. | Вода (ХПВ) и стоки на производственные нужды | 1 539,2 |  | 1 539,2 |  | 1 695,0 |  | 1 695,0 |  | 1 758,5 |  | 1 758,5 |  |
| 9. | Материалы | 342,6 |  | 342,6 |  | 639,0 |  | 639,0 |  | 869,9 |  | 869,9 |  |
| 10. | ФОТ | 13 913,3 | 8 990,3 | 3 680,4 | 1 242,6 | 15 747,6 | 10 491,4 | 4 057,3 | 1 198,9 | 17 084,7 | 11 505,8 | 4 380,9 | 1 198,0 |
| 11. | Отчисления на социальные нужды | 4 152,7 | 2 673,7 | 1 103,9 | 375,1 | 4 693,8 | 3 122,3 | 1 210,3 | 361,2 | 5 008,4 | 3 366,6 | 1 286,1 | 355,7 |
| 12. | Амортизация | 5 208,8 | 4 040,0 | 99,2 | 1 069,6 | 4 911,8 | 3 739,8 | 102,4 | 1 069,6 | 4 676,3 | 3 461,7 | 145,0 | 1 069,6 |
| 13. | Работы и услуги производственного характера | 5 513,3 | 3 971,7 | 1 189,7 | 351,9 | 6 187,0 | 4 267,2 | 1 570,8 | 349,0 | 7 088,2 | 4 951,0 | 1 602,2 | 535,0 |
| 14. | Цеховые расходы | 19 201,3 | 16 681,7 | 1 112,3 | 1 407,3 | 19 787,0 | 16 970,0 | 1 699,5 | 1 117,5 | 21 314,7 | 18 390,2 | 1 684,7 | 1 239,8 |
| 14.1. | ФОТ | 4 762,8 | 3 736,7 | 283,8 | 742,3 | 4 975,1 | 4 011,5 | 369,1 | 594,5 | 5 682,4 | 4 658,9 | 404,8 | 618,7 |
| 14.2. | Отчисления на социальные нужды | 1 432,9 | 1 123,9 | 85,2 | 223,8 | 1 489,6 | 1 199,0 | 111,1 | 179,5 | 1 687,9 | 1 384,4 | 119,9 | 183,6 |
| 14.3. | Транспортные расходы | 8 632,9 | 8 067,2 | 463,7 | 102,0 | 8 999,0 | 8 124,7 | 821,7 | 52,6 | 9 451,3 | 8 600,7 | 804,8 | 45,8 |
| 14.4. | Охрана труда и техники безопасности | 297,7 | 229,6 | 48,6 | 19,5 | 309,5 | 240,0 | 69,2 | 0,3 | 346,7 | 253,3 | 58,6 | 34,8 |
| 14.5. | Связь | 176,8 | 158,3 | 5,6 | 12,9 | 189,5 | 166,4 | 5,5 | 17,6 | 215,2 | 186,7 | 11,9 | 16,6 |
| 14.6. | Подготовка кадров | 30,8 |  | 30,8 |  | 49,8 |  | 49,8 |  | 0,0 |  |  |  |
| 14.7. | Списание специнстр., хозинвентаря | 124,4 | 92,1 | 32,3 |  | 165,1 | 43,3 | 121,8 |  | 238,0 | 138,5 | 35,4 | 64,1 |
| 14.8. | Обслуживание ПЭВМ, копировальной техники | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 14.9. | Налог на землю, аренда земли, аренда сетей | 13,3 | 10,7 |  | 2,6 | 33,3 | 10,7 | 17,3 | 5,3 | 41,5 | 14,9 | 21,3 | 5,3 |
| 14.10. | Уничтожение экологически опасных отходов | 5,2 |  | 0,6 | 4,6 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 14.11. | Энергоуслуги на собственные нужды | 393,9 | 393,9 |  |  | 459,7 | 459,7 |  |  | 437,5 | 437,5 |  |  |
| 14.12. | Материалы на хознужды, канцелярские расходы | 73,3 | 29,5 | 24,4 | 19,4 | 144,0 | 99,0 | 45,0 |  | 73,6 | 13,0 | 57,4 | 3,2 |
| 14.13. | Оплата услуг банка (за расщепл. по вид. эн/услуг, информ.поддерж.) | 1 947,5 | 1 947,5 |  |  | 1 710,9 | 1 710,9 |  |  | 1 882,7 | 1 882,7 |  |  |
| 14.14. | Услуги стор.организ.:экспертиза тепл. сетй, обсл.газ.обор.,метеостанции и пр. | 112,1 | 6,8 | 67,2 | 38,1 | 162,6 | 102,1 | 11,4 | 49,1 | 268,1 | 106,5 | 88,9 | 72,7 |
| 14.15. | Списание ОС до 40 000 руб. | 0,0 |  |  |  | 21,3 |  | 21,3 |  | 0,0 |  |  |  |
| 14.16. | Налог на имущество / аренда имущества | 1 197,7 | 885,5 | 70,1 | 242,1 | 1 077,6 | 802,7 | 56,3 | 218,6 | 989,8 | 713,1 | 81,7 | 195,0 |
| 15. | Общехозяйственные расходы | 7 831,9 | 5 000,2 | 2 049,4 | 782,3 | 9 496,3 | 6 051,3 | 2 605,4 | 839,6 | 9 957,5 | 6 330,3 | 2 756,5 | 870,7 |
| 16. | Итого эксплуатационные расходы | 184 924,3 | 131 883,8 | 36 437,1 | 16 603,4 | 216 395,0 | 156 674,3 | 41 874,0 | 17 846,7 | 216 638,3 | 152 206,5 | 42 734,8 | 17 620,1 |
| 17. | Расходы с учетом эксплуатационных затрат и покупной теплоэнергии | 703 430,5 | 650 390,0 | 36 437,1 | 16 603,4 | 832 318,7 | 772 598,0 | 41 874,0 | 17 846,7 | 799 739,4 | 739 384,5 | 42 734,8 | 17 620,1 |

Расходы ММПКХ, связанные с производством и реализацией тепловой энергии в 2015 году

Расходы ОАО «Фортум», связанные с производством и реализацией тепловой энергии, на 2013 год представлены в таблице 1.80. Графическое представление дано на диаграмме 1.93.

              - Расходы ОАО «Фортум», связанные с производством и реализацией тепловой энергии

| Наименование статьи затрат | тыс. руб |
| --- | --- |
| Вспомогательные материалы | 33 462,90 |
| Работы и услуги производственного характера | 41 572,50 |
| Топливо на технологические цели | 695 364,70 |
| Энергия | 24,70 |
| Затраты на оплату труда | 56 410,30 |
| Отчисления на социальные нужды | 17 036,00 |
| Амортизация основных средств | 37 591,00 |
| Прочие затраты | 113 613,80 |
| Итого затрат | 995 076,00 |

Расходы ОАО «Фортум», связанные с производством и реализацией тепловой энергии

Расходы ФГУП «ПО «Маяк», связанные с производством и реализацией тепловой энергии, на 2012 год представлены в таблице 1.3. Графическое представление дано на диаграмме 1.94

              - Расходы ФГУП «ПО «Маяк», связанные с производством и реализацией тепловой энергии

| Наименование статьи затрат | Выработка ГВ | Выработка пара | Передача тепловой энергии для ММПКХ | Передача тепловой энергии промплощадке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию | - | 5538,55 | - | - |
| Расходы на топливо | 45409,07 | 52163,56 | - | - |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | 316,64 | 4013,43 | 32382,49 | 13658,62 |
| Расходы на приобретение холодной воды | - | 1589,72 | 7911,47 | 4126,04 |
| Расходы на химреагенты | - | 168,54 | - | - |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 2954,60 | 6262,83 | 13612,24 | 14406,36 |
| Отчисления на соц. нужды основного производственного персонала | 888,26 | 1879,11 | 4094,34 | 4333,15 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 2510,16 | 403,23 | 55,76 | 2121,24 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | 4010,96 | 15255,69 | 27031,59 | 28544,54 |
| Общехозяйственные (управленческие) расходы | 923,27 | 2698,78 | 5006,14 | 8191,62 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных фондов | 1137,54 | 4391,87 | 4254,61 | 4492,74 |
| Итого затрат | 58150,50 | 94365,31 | 94348,63 | 155730,40 |

Расходы ФГУП «ПО «Маяк», связанные с производством и реализацией тепловой энергии

Расходы ММУП ЖКХ пос. Новогорный, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, на 2013 год представлены в таблице 1.82. Графическое представление дано на диаграмме 1.95.

Расходы ММУП ЖКХ пос. Новогорный, связанные с производством и реализацией тепловой энергии

| Наименование статьи затрат | тыс. руб. |
| --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию | 56151,60 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | 2389,90 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1582,67 |
| Отчисления на соц. нужды основного производственного персонала | 477,97 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 321,00 |
| Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 179,86 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | 203,50 |
| Общехозяйственные (управленческие) расходы | 1153,35 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных фондов | 702,52 |
| Итого затрат | 64445,61 |

Расходы ММУП ЖКХ пос. Новогорный, связанные с производством и реализацией тепловой энергии

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Существующие проблемы в обеспечении балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и присоединенной тепловой нагрузки

1)	Наличие дефицита тепловой мощности в системе теплоснабжения «Аргаяшская ТЭЦ + Пиковая котельная»

Подключенная нагрузка: 505,572 Гкал/ч (с учетом промобъектов ФГУП «ПО «Маяк»»), мощность нетто АТЭЦ: 416,5 Гкал/ч, мощность нетто Пиковой котельной: 99,754 Гкал/час, среднечасовые тепловые потери в тепловых сетях: 29,24 Гкал/час.

Таким образом, дефицит располагаемой мощности составляет 18,56 Гкал/час

Нарушение подачи теплоносителя требуемых параметров при условии отсутствия прочих факторов, снижающих, характеристики теплоносителя у потребителя, происходит при температуре наружного воздуха -31оС.

Отпуск тепловой энергии от источника составляет 96% от необходимого при расчетной температуре наружного воздуха.

2)	Дефицит пропускной способности магистральных тепловых сетей от АТЭЦ до НСС-2 и 2А.

3)	Дефицит пропускной способности магистрали «Космонавтов» приводит невозможности обеспечения потребителей магистрали расчетным количеством тепловой энергии

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения

1)	Система теплоснабжения «АТЭЦ+Пиковая котельная» гидравлически разбалансирована, что приводит к завышенным расходам теплоносителя у начальных потребителей магистрали и занижению расхода у концевых потребителей, следовательно, происходит недоотпуск тепловой энергии. В настоящее время происходит опрокидывание циркуляции у конечных потребителей на магистралях «Ленина» и «Космонавтов»

2)	Отличие фактического температурного графика от утвержденного приводит к снижению качества теплоснабжения потребителей.

3)	Отклонение утвержденного теплового графика работы тепловых сетей города Озерска от проектного. Существующая система теплоснабжения спроектирована с учетом температурного графика работы тепловой сети 150/70оС с нижней срезкой 70оС. В отопительном сезоне 2015-2016 гг действовал температурный график 110/55оС с верхней срезкой 105оС и нижней срезкой 70оС. Технические условия подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловой сети продолжают выдаваться на температурный график 150/70оС.

3)	Отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети котельной пос. Метлино приводит к сверхнормативным тепловым потерям в тепловых сетях, которые достигают 30 % полезного отпуска тепловой энергии.

4)	В летний период циркуляция теплоносителя по тепловой сети осуществляется посредством циркуляционного насоса в здании 15. Неудовлетворительное техническое состояние насоса ведет за собой снижение расхода и скорости теплоносителя, а следовательно и качества ГВС в летний период.

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения

1)	Большая часть тепловых сетей Озерского городского округа имеет высокий физический износ, что приводит к увеличению вероятности потенциальных аварий и инцидентов в системах теплоснабжения

2)	Схема присоединения абонентов к системе теплоснабжения на территории г. Озерска – элеваторная с открытым водоразбором ГВС. Отсутствие на ряде потребителей необходимого для элеватора располагаемого напора (15 м вод. ст.) приведет к повышению температуры теплоносителя в подающей линии системы отопления выше нормативной при работе тепловых сетей по графику 150/70оС.

3)	Установленные в ИТП регуляторы температуры ГВС вышли из строя. Таким образом, отсутствует возможность регулирования температуры ГВС. В отопительный период температура ГВС в местах водоразбора поднимается выше максимума, предусмотренного СанПиН 2.1.4.2496-09.

4)	Оборудование котельной п. Метлино имеет высокую степень износа, что увеличивает вероятность аварий и отказов на источнике.

Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

1)	Применение открытой системы теплоснабжения в системах теплоснабжения городского округа (кроме пос. Новогорный). Согласно федеральному закону «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, применение открытой системы теплоснабжение запрещено с 01.01.2022 г. К этому моменту необходимо выполнить мероприятия по обеспечению потребителей горячим водоснабжением с отсутствием водоразбора из сетевого контура.

2)	Отсутствие автоматического сбора информации о параметрах работы системы теплоснабжения. Отсутствует возможность оперативного контроля работы системы теплоснабжения, возможность оперативной корректировки работы оборудования, в случае отклонения от расчетных режимов.

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Поставка топлива для котельных осуществляется по газопроводам. Нарушения в поставке топлива не наблюдается.

На Пиковой котельной организовано хранение нормативного запаса резервного топлива – мазута.

Доставка топлива на АТЭЦ осуществляется как по газопроводам, так и по железной дороге (твердое топливо). Сбоев в поставке топлива зафиксировано не было. На Аргаяшской ТЭЦ организован НЭЗТ и ННЗТ твердого топлива.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений отсутствуют.

Приложение А
 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

Список потребителей, имеющих коммерческий приборный учет тепловой энергии, населения г. Озерск

| Адрес | Счетчик | Поверка |
| --- | --- | --- |
| ОКХ |  |  |
| Победы 12 | Эльф-02 № 40733312 | 19.09.12-31.07.16 |
| Свердлова 3 | т/в эльф 01-50 № 15143113 | 25.10.13-21.08.17 |
| СТРОЕН |  |  |
| ул. Заозерная, 5 | ВКТ7-02 № 88378 | 31.10.11-06.12.14 |
| ул. Заозерная, 6/1 | ВКТ7-02 № 88446 | 31.10.11-12.11.14 |
| ул. Заозерная, 6/2 | ВКТ7-02 № 88483 | 31.10.11-11.11.14 |
| ул. Заозерная, 6/3 |  |  |
| ул. Заозерная, 6/4 |  |  |
| ул. Заозерная, 6/5 |  |  |
| ул. Заозерная, 7 | ВКТ7-02 № 88502 | 31.10.11-06.12.14 |
| ул. Заозерная, 8 | ВКТ7-02 № 88429 | 31.10.11-06.12.14 |
| Гайдара 3 | Т/В ВКТ7-02 № 88282 | 18.09.13-11.11.14 |
| Гайдара 4 | Т/В ВКТ7-02 № 120393 | 12.05.12-10.12.14 |
| Гайдара 11 | Т/В ВКТ7-02 № 88473 | 10.05.12-11.11.14 |
| Гайдара 13 | ВКТ7 № 88472 | 23.09.11-11.11.14 |
| Гайдара 16 | ВКТ7-02 № 88482 | 23.09.11-11.11.14 |
| Гайдара 17 | ВКТ7 № 88462 | 19.09.13-11.11.14 |
| Гайдара 20 | Т/В ВКТ7-02 № 88332 | 11.05.12-11.11.14 |
| Гайдара 21 | Т/В ВКТ7-02 № 88376 | 11.05.12-11.11.14 |
| Гайдара 18(+22) | ВКТ7-02 № 88328 | 23.09.11-11.11.14 |
| Гайдара 24 | ВКТ7 № 88335 | 23.09.11-11.11.14 |
| Гайдара 25(+Матросова 32) | ВКТ7-02 № 88268 | 23.09.11-12.11.14 |
| Гайдара 26(+28) | ВКТ7-02 № 88269 | 23.09.11-12.11.14 |
| Дзержинского 35 (ввод 1) | ВКТ7-02 № 88413 | 23.09.11-11.11.14 |
| Дзержинского 35 (ввод 2) +Гайдара 23 | ВКТ7-02 № 88412 | 18.10.13-11.11.14 |
| Дзержинского 35 (ввод 3) | ВКТ7-02 № 88385 | 18.10.13-11.11.14 |
| Дзержинского 55 | ВКТ7 № 88326 | 18.09.13-11.11.14 |
| Дзержинского 57+59 | ВКТ7-02 № 88326 | 18.09.13-11.11.14 |
| Дзержинского 63 | ВКТ7-02 № 88479 | 18.09.13-11.11.14 |
| К. Маркса 2 (ввод 1) | ВКТ7-02 № 88813 | 18.09.13-09.11.14 |
| К. Маркса 2 (ввод 2) | Т/В-ВКТ7-02 № 88283 | 10.05.12-21.06.14 |
| К. Маркса 4 (1 ввод)+ Дз. 53 | ВКТ7-02 № 88399 | 23.09.11-11.11.14 |
| К. Маркса 4 (2 ввод) | Т/В-ВКТ7-02 № 88493 | 10.05.12-06.12.14 |
| Матросова 28 | Т/В-ВКТ7-02 № 120429 | 18.10.13-24.10.15 |
| Матросова 30 | Т/В-ВКТ7-02 № 120521 | 12.05.12-10.12.14 |
| Матросова 34 (ввод 1) | ВКТ7 № 88431 | 06.10.11-12.11.14 |
| Матросова 34 (ввод 2) | ВКТ7 № 88425 | 06.10.11-12.11.14 |
| Матросова 38 | ВКТ7-02 № 88274 | 23.09.11-11.11.14 |
| ОСЖС |  |  |
| Гайдара 6 | эльф № 39432307 | 27.09.13-23.06.15 |
| Гайдара 27 | эльф-01-05 № 31432207 | 26.08.13-05.07.14 |
| Дзержинского 50 | эльф-01 № 27453111 | 26.08.13-21.01.15 |
| Дзержинского 58 | эльф-01 № 27433111 | 05.09.12-30.12.14 |
| Дзержинского 60 | эльф-01 № 27393111 | 30.01.13-30.12.14 |
| К. Маркса 6 (1 ввод) | эльф-01-50 №63403312 | 14.02.13-17.09.16 |
| К. Маркса 6 (2 ввод) | эльф-01-50 № 63243312 | 14.02.13-17.09.16 |
| К. Маркса 7 | эльф-01 № 17273209 | 25.02.13-20.11.14 |
| К. Маркса 8 | эльф-01 № 55093110 | 25.02.13-29.06.15 |
| К. Маркса 10 (ввод 1) | эльф-01 № 77543210 | 26.08.13-06.09.14 |
| К. Маркса 10 (ввод 2) | эльф-01 № 77523210 | 26.08.13-06.09.14 |
| К. Маркса 11 | эльф-01 № 707633109 | 05.09.12-15.05.15 |
| К. Маркса 16 | эльф-01-50 № 43083409 | 05.09.12-29.06.15 |
| К. Маркса 19 | эльф-01-50 №55293312 | 16.09.13-12.11.16 |
| К. Маркса 20 | эльф-01-50 № 31392207 | 14.06.13-23.06.15 |
| К. Маркса 22 (ввод 1) | эльф-01 № 22442107 | 21.08.12-21.06-15 |
| К. Маркса 22 (ввод 2) | эльф-01 № 22452107 | 21.08.12-21.06-15 |
| К. Маркса 24 | эльф-01 № 16023410 | 21.08.12-01.10.14 |
| К. Маркса 26 | эльф-01 № 11943410 | 21.08.12-04.10.14 |
| Луначарского 13 | эльф-01 № 15763208 | 21.06.12-20.06.15 |
| Луначарского 15 | эльф-01 № 27003308 | 21.08.12-21.06.15 |
| Луначарского 19 | эльф-01-50 №55273312 | 16.09.13-12.11.16 |
| Луначарского 21 |  |  |
| Луначарского 23 | эльф-01 № 44522407 | 18.09.12-21.06.15 |
| Монтажников 22 | ЭЛЬФ-01 № 15243410 | 14.08.12-29.07.14 |
| Монтажников 50а | Т/В СПТ 943 № 28448 | 14.08.12-27.05.15 |
| Набережная 4 | ЭЛЬФ-01 № 07793109 | 21.03.13-20.06.15 |
| Набережная 8 | эльф-01-50 №55243312 | 16.09.13-12.11.16 |
| Октябрьская 15а | ТСТ-1М № 847 | 05.09.12-12.10.14 |
| Октябрьская 26 | эльф-01 № 33193408 | 15.02.13-16.08.14 |
| Октябрьская 40 | эльф-01 № 11943111 | 14.08.12-24.09.14 |
| ЖЭК-4 |  |  |
| Иртяшская 3+3 корп 1 | ТСТ-1 № 414 | 29.11.13-05.12.15 |
| Иртяшская 2 | Т/В-ВКТ7-02 № 113994 | 15.12.10-02.05.14 |
| Иртяшская 7 подъезд 3 | ТСТ-1 № 2264 | 09.12.13-01.11.14 |
| Иртяшская 7 подъезд 4 | ТСТ-1 № 2564 | 04.09.13-01.07.16 |
| Иртяшская 7 подъезд 5 | Т/В ВКТ7-02 №226457 | 17.02.14-28.08.17 |
| Иртяшская 7 подъезд 8,9 | ТСТ-1 № 902 | 04.09.13-01.04.16 |
| Иртяшская 8+10+вставка км8 | Т/В-ВКТ7-02 № 162641 | 01.11.12-29.07.14 |
| Матросова 43а | ТСК7-Э2В № 60892 | 06.11.12-31.10.16 |
| Иртяшская 12+14+вставка ир 12а | ВКТ7-02 № 162675 | 01.11.12-27.05.15 |
| Калинина 11 | Эльф-01 № 51863311 | 06.05.13-31.05.15 |
| Музрукова 36+Семенова 3 | Т/В-ВКТ7-02 № 61190 | 06.11.12-31.10.16 |
| Музрукова 37+39 | ВУ-ВКТ7-02 № 162869 | 30.09.13-16.09.17 |
| Музрукова 41+подкачка нтс-16 | ВУ-ВКТ7-02 № 162666 | 30.09.13-16.09.17 |
| Семенова 17 | Эльф 01-50 № 61613311 | 23.10.12-02.03.15 |
| Карла-Маркса 1 | Эльф 01-50 №13743112 | 28.12.12-16.07.16 |
| К. Маркса 13 | эльф 02-56 № 64443312 | 02.12.13-17.09.16 |
| ДЕЗ |  |  |
| Космонавтов 1 | ЭЛЬФ-01-50 № 76313311 | 30.11.12-23.03.15 |
| Ленина 83 | Т/В Эльф 01-50 № 13753112 | 22.04.13-02.07.16 |
| Менделеева 15 | ЭЛЬФ-01-50 № 76563311 | 30.11.12-30.03.15 |
| Победы 45 | ЭЛЬФ-01-50 № 11763112 | 02.10.12-25.06.16 |
| Ленина 64 |  |  |
| Ленина 64 под 1,2,3,4 | т/в эльф 02-56 №67963412 | 22.04.13-16.10.16 |
| Ленина 64 под 5,6,7 | т/в эльф 02-50 № 40633312 | 01.11.12-27.06.16 |
| Соцсфера |  |  |
| уральская 3 | т/в эльф 01-50 №66183311 | 01.04.13-30.08.15 |
| уральская 7 | т/в эльф 01-50 № 60043312 | 09.09.13-04.04.17 |
| Архстройпроект |  |  |
| Иртяшская 13 | т/в эльф 02-56 №40533312 | 04.04.13-31.07.16 |

Список бюджетных потребителей, имеющих коммерческий приборный учет тепловой энергии г. Озерск, поселка №2

Наименование/Адрес

АДМИНИСТРАЦИЯ - Ленина 30а

АДМИНИСТРАЦИЯ - Комсомольская 9

АРЕНА - КСК "Лидер", Октябрьская 9

АРЕНА - Дворец спорта, Кирова 16а

АРХИВ - Свердлова 50

БИБЛИОТЕКА - Советская 8

БИЗНЕС - ИНКУБАТОР - Индустриальная 4а

ВЧ 3446, Кыштымская 27 - ВЧ ПТОР

ВЧ 3446, Кыштымская 27 - ВЧ т/у 1

ВЧ 3446, Кыштымская 27 - ВЧ т/у 2

ВЧ 3446, Кыштымская 27 - ВЧ т/у 3

ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ - Гайдара 8 (клуб Мечта)

ДЕТСКИЙ ДОМ - Матросова 5

ДЕТСКИЙ ДОМ - Набережная 19

ДЕТСКИЙ САД №1 - Музрукова 28а

ДЕТСКИЙ САД №1 - Ермолаева 2а

ДЕТСКИЙ САД №1 - Ленина 24а с хозблоком

ДЕТСКИЙ САД №1 - Ленина 47а с хозблоком

ДЕТСКИЙ САД №1 - Еловая 1а с хозблоком

ДЕТСКИЙ САД №10 - Советская 22

ДЕТСКИЙ САД №10 - Строительная 15

ДЕТСКИЙ САД №10 - Лермонтова 29

ДЕТСКИЙ САД №10 - Советский пер. 5а

ДЕТСКИЙ САД №15 - Заозерная 9

ДЕТСКИЙ САД №26 - Герцена 4

ДЕТСКИЙ САД №26 - Герцена 4а

ДЕТСКИЙ САД №26 - Кирова 5

ДЕТСКИЙ САД №26 - Свердлова 37а

ДЕТСКИЙ САД №26 - Студенческая 16

ДЕТСКИЙ САД №27 - Советская 44

ДЕТСКИЙ САД №27 - Набережная 5а

ДЕТСКИЙ САД №27 - Набережная 13а

ДЕТСКИЙ САД №27 - Советская 44а

ДЕТСКИЙ САД №27 - Космонавтов 22а

ДЕТСКИЙ САД №43 - Восточная 14

ДЕТСКИЙ САД №43 - Восточная 16

ДЕТСКИЙ САД №43 - Комсомольский пр-д 8

ДЕТСКИЙ САД №43 - Космонавтов 21

ДЕТСКИЙ САД №43 - Ленина 42а

ДЕТСКИЙ САД №43 - Набережная 31

ДЕТСКИЙ САД №43 - Свердлова 4

ДЕТСКИЙ САД №50 - Матросова 14а

ДЕТСКИЙ САД №50 - Рабочая 1а

ДЕТСКИЙ САД №51 - Горная 10

ДЕТСКИЙ САД №54 - Дзержинского 57а (с бассейном)

ДЕТСКИЙ САД №55 - Матросова 10а (основное здание)

ДЕТСКИЙ САД №55 - Матросова 10а (бассейн)

ДЕТСКИЙ САД №58 - Гайдара 19

ДЮСШ - Победы 15а

ДЮСШ №2 - Парковая 1а (стадион "Труд")

КДЦ МБУ - ДК МАЯК - Блюхера 22

КДЦ МБУ - ДК МАЯК - Советская 30

КДЦ МБУ - ДК СТРОИТЕЛЬ - Матросова 7

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - Космонавтов 10

КОЛЛЕДЖ № 46 - Индустриальная, 3а (старый корпус)

КОЛЛЕДЖ № 46 - Индустриальная, 3а (новый корпус)

КОЛЛЕДЖ № 46 - Монтажников, 56 (общежитие - АБК)

КОЛЛЕДЖ № 46 - Строительная 20 (лаборатория)

УЧИЛ - 44 (прибавить к 46), Цветочная, 12

ЛИЦЕЙ № 16 - Космонавтов 27

ЛИЦЕЙ № 16 - общежитие Менделеева 25

КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ - Блюхера 2а

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР - Космонавтов 1а

ЛИЦЕЙ № 23 - Блюхера 1а (школа)

ЛИЦЕЙ № 23 -Блюхера 1а (столовая)

ЛИЦЕЙ № 23 - начальная школа, Победа 19а

ЛИЦЕЙ № 39 - Матросова 2

МИФИ - Победа, 48

МИФИ - Студенческая 7 (колледж)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 - Семенова 5

ПКиО - Парковая 1

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - станция Архипова 10а

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - Ленина 86 (здание 706)

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - Ленина 86 (здание 706 а/б -дымокамера)

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - Ленина 52

СЭС - дезбюро, Ермолаева, 6а

СЮН - Горная 14

СЮТ - Ермолаева 26 + гараж 3б., к.1

СЮТ - Ермолаева 26 - гаражи 4 бокса, к.3

СЮТ - Комсомольская 1а

ТЕАТР ДРАМЫ - Ленина 30а

ТЕАТР КУКОЛ - Калинина 8

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Октябрьская, 47 (склад 14)

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - Ул. Октябрьская, 51 (склад 6-10)

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Кыштымская, 48 (гараж)

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Кыштымская, 46 (управление)

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Кыштымская, 50 (склад 11-12)

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Кыштымская, 52 (здание 17)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, Уральская 8

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА - Космонавтов 24а

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ - Свердлова 42

ЦМСЧ №71 - Октябрьская 17 (поликлиника)

ШКОЛА №202 - Герцена 7

ШКОЛА №24 - Лермонтова 19 (школа)

ШКОЛА №24 - Лермонтова 19 (столовая)

ШКОЛА №24 - Лермонтова 19 (мастерские)

ШКОЛА №24 - Лермонтова 19 (спортзал)

ШКОЛА №24 - Привокзальный пер. 4 (начальная школа)

ШКОЛА №25 - Матросова 12а (школа)

ШКОЛА №27 - Горная 10 (1 очередь)

ШКОЛА №27 - Горная 10 (2 очередь)

ШКОЛА №27 - Горная 10 (старое здание)

ШКОЛА №29 - Уральская 15 (мастерские)

ШКОЛА №29 - Уральская 15 (столовая)

ШКОЛА №29 - Музрукова 26а

ШКОЛА №30 - Советская 43

ШКОЛА №32 - Герцена 12

ШКОЛА №32 - Менделеева 13 (начальная школа)

ДЕТСКИЙ САД №47 - Победы 47а

ДЕТСКИЙ САД №47 - Менделеева 4а

ДЕТСКИЙ САД №47 - Свердлова 43а

ШКОЛА №33 - Матросова, 49 (школа)

ШКОЛА №33 - мастерские, к. 1

ШКОЛА №33 - теплица, к. 2

ШКОЛА №34 - Комсомольский пр-зд 9 (школа)

ШКОЛА №34 - Комсомольский пр-зд 9 (мастерские)

ШКОЛА №36 - Бажова 28 (школа)

ШКОЛА №36 - Бажова 28 (гараж)

ШКОЛА №37 - Музрукова 32 (школа)

ШКОЛА №37 - Музрукова 32 (спортзал)

ШКОЛА №38 - Октябрьская 26

ЯВ - 48/24 - Промышленная 3

Список бюджетный потребителей имеющий приборный учет поселке №2

ВЧ 3273, Трудящихся 48

КДЦ МБУ - ДК ПУШКИНА - ул. Трудящихся, д. 22

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ - Первомайская 8

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - ПЧ 4,Заводская 3

ШКОЛА №22 - Южная 15 (2 эт. Здание)

ШКОЛА №22 - Южная 15 (3 эт. Здание)

ШКОЛА №22 - Южная 15 (мастерские)

ШКОЛА №22 - Южная 3а

ШКОЛА №22 - Южная 6б

Список промышленных и общественных потребителей, имеющих коммерческий приборный учет тепловой энергии г. Озерск, поселка №2

| Абонент | Контрагент | Адрес | Срок госповерки, т/сч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |
| Город |  |  |  |  |
| Агат | АЗС | Кыштымская-60 | 25.01.2012 | 15.12.2016 |
| Агат |  | Индустриальная-7 | 12.03.2014 | 10.02.2016 |
| Азимут | магазин | Матросова-36 | 21.06.2013 | 02.07.2014 |
| Азимут | магазин | Октябрьская-24 |  |  |
| Азимут | "Универмаг" | Свердлова-1 | 09.12.2013 | 21.06.2016 |
| Азимут |  | Калинина-10Б | 19.02.2014 | 04.09.2016 |
| Айвенго | КРЦ | Архипова-10 | 25.10.2012 | 24.09.2014 |
| Алекс | "Горизонт" | Луначарского-17 | 17.09.2012 | 15.08.2016 |
| Алмаз-холдинг | АБК | Кыштымская-34 | 12.03.2014 | 20.01.2018 |
| Аптека - областной аптечный склад | центральная аптека+поликлиника | Октябрьская-17 | 21.07.2010 | 02.07.2014 |
| Асташов Е.В. |  | Свердлова 14а | 19.12.2013 | 16.11.2016 |
| Атомспецмаш | корпус-4 | Промышленная-5, к.1 | 10.01.2012 | 27.04.2015 |
| База-10 с 1.11.13 | ресторан "Принцесса" | Октябрьская-15 | 26.11.2013 | 22.07.2014 |
| Банк "Снежинский" |  | Октябрьская-7 | 13.01.2013 | 13.12.2014 |
| Белоус А.Н. | майонезный цех | Красноармейская-5а | 14.02.2013 | 02.07.2014 |
| Бизнес-инкубатор - Лысов | холодильник №2 | Индустриальная-4а | 24.09.2012 | 06.09.2015 |
| Болдырев С.Н. | м-н "Маяк" | Ермолаева-3 | 28.09.2010 | 15.07.2014 |
| Болдырев С.Н. | м-н "Юбилецный" | пр. Калинина-12 | 28.09.2010 | 29.07.2014 |
| Бытовые услуги ООО - с 1.07.13 | дом быта | Октябрьская-3 | 02.12.2011 | 27.04.2015 |
| Бытовые услуги ООО | ателье мод | Свердлова-12 | 24.10.2013 | 15.09.2015 |
| Бытовые услуги ООО | ББУ | Октябрьская -3а | 05.11.2013 | 15.09.2015 |
| Бычкова А.П. | химчистка | Еловая-7 | 28.02.2009 | 27.10.2012 |
| Бычков С.Е. | Здание ЖЭК-8 | Гайдара-8 | 03.12.2013 | 28.09.2016 |
| ВДПО |  | Индустриальная-5 | 21.06.2013 | 30.08.2014 |
| ВНИПИЭТ |  | Октябрьская-11 |  |  |
| ВНИПИЭТ | гарж на 15 а/м | Озерское шоссе-3 | 29.05.2009 | 11.11.2012 |
| ВНИПИЭТ | механическая мастерская | Озерское шоссе-3 | 27.04.2009 | 28.04.2012 |
| ВНИПИЭТ | универсальный склад | Озерское шоссе-3 | 02.11.2009 | 29.10.2012 |
| ВНИПИЭТ | теплый склад | Озерское шоссе-3 | 14.08.2009 | 29.10.2012 |
| ВНИПИЭТ | гараж на 2а/м | Октябрьская-11 | 04.08.2009 | 22.10.2012 |
| Воротницкая Н.А. | м-н ""Детский мир" | К.Маркса-23а | 01.10.2013 | 01.08.2015 |
| Гермион | м-н "Электроника" | Семенова-19а | 04.12.2013 | 17.04.2017 |
| Головина И.А. | м-н "Рубин" | пр. Калинина-14,14а | 04.10.2012 | 16.08.2015 |
| Денисов А.Н. |  | Октябрьская-49 | 29.10.2010 | 31.08.2014 |
| ДЭЗ |  | Комсомольская-1б | 12.11.2012 | 07.02.2016 |
| ЖРЭЦ №4 | АБК | пр. Калинина-10а | 27.12.2013 | 25.10.2017 |
| Журавлев О.П. | ресторан | пр. Победы-14 | 05.02.2014 | 10.09.2016 |
| Журавлев О.П. | офис | пр. Победы-14б | 13.11.2012 | 10.09.2016 |
| Завод "Молот" | УПТК | Озерское шоссе -28 | 08.11.2013 | 05.09.2014 |
| Завод полимерных технологий с 1.02.14 расторгли | УЗПТ "Маяк" | Красноармейская-5, к.3 | 20.10.2010 | 11.06.2014 |
| Завод энергоустановок |  | Красноармейская-5, к.3 | 20.02.2014 | 14.05.2014 |
| Завод энергоустановок | бывший Скин-пром | Красноармейская-5, к.4 | 20.11.2012 | 17.10.2016 |
| Завод энергоустановок | цех-7 | Промышленная-5, к. 1Г | 29.01.2013 |  |
| Завод энергоустановок -ЗЭМИ №2 |  | Герцена-9 | 30.10.2012 | 16.11.2015 |
| ЗАН "Маяк" (алког. напитков) | здание № 24 | Октябрьская-43 | 12.12.2012 | 05.07.2014 |
| ЗАН "Маяк" | завод,акц. склад, проходная, склад | Кыштымская-30,монтажников-57а-б | 05.10.2010 | 03.02.2014 |
| Захаров В.И. |  | Кыштымская 13/1 | 01.11.2013 | 13.11.2016 |
| Инкомэнерго | корпус 6 | Челябинская-22 | 16.12.2009 | 21.08.2013 |
| Инвестжилпром |  | Монтажников-20 | 30.098.2013 | 20.08.2016 |
| Инкассация | гараж | Комсомольская-8б |  |  |
| Иртяш ОРТК - с 01.11.12 ЗАО "ОСК Озерск" | телецентр | Ермолаева-1, к.1 | 20.12.2011 | 22.06.2013 |
| Иртяш ОРТК - с 01.11.12 ЗАО "ОСК Озерск" | радиодом | Ермолаева-1, к.2 | 28.12.2011 | 19.09.2015 |
| Иртяш ОРТК - с 01.11.12 ЗАО "ОСК Озерск" | гараж | Ермолаева-1, к.3 | 20.12.2011 | 22.09.2016 |
| Кабельный завод |  | Озерское шоссе, к.17б, 17в | 26.10.2011 | 09.08.2015 |
| Кабельный завод |  | Озерское шоссе 17 | 31.10.2013 | 30.05.2016 |
| Караваев Д.А. | магазин "Камелот" | Кыштымская-26 | 26.11.2012 | 18.09.2016 |
| Карасев И.А. | бывшая "Денталика" | Блюхера-23 | 21.02.2014 | 30.06.2014 |
| Кашина Т.И. | павильон | пр. К.Маркса-1а | 22.01.2013 | 22.06.2015 |
| Кашина Т.И. | гараж | Кыштымская-45 | 16.12.2011 | 22.06.2015 |
| Кварц | склад 18 | Кыштымская-18 | 19.10.2012 | 06.03.2016 |
| Комбинат | столовая №1 | Ленина-51 | 18.10.2011 | 26.06.2015 |
| Комбинат | кондитерский цех | Ермолаева-5 | 01.08.2012 | 19.06.2015 |
| Кондитерская фабрика |  | Уральская-5 | 24.06.2013 | 09.08.2016 |
| Коноплев А.А. | офис + склад | Еловая-9 + Еловая-13 | 11.12.2013 | 17.11.2015 |
| Константин и К | магазин | Матросова 26.В | 23.01.2014 | 10.10.2017 |
| Континент- Газойл-Озерск с 01. 08.13 | ГНС | Оз. Шоссе-22, к.1 | 05.03.2013 | 16.09.2013 |
| Кочурин А.В. |  | Кыштымская 34-а | 27.11.2013 | 30.11.2014 |
| Лик авто | магазин | Музрукова14/14а | 28.09.2010 | 15.07.2014 |
| Лоск | оздоровительная баня | пр. К.Маркса-23 | 20.09.2013 | 24.07.2016 |
| Лоск | баня №3 | Трудящихся-35 | 31.08.2012 | 24.07.2016 |
| Лотос | прачечная | Монтажников-62 | 30.01.2012 | 28.11.2015 |
| Магазин "Елена" |  | пр. К.Маркса-15а | 28.06.2013 | 18.07.2017 |
| Мак авто | корпус 7 | Челябинская-22 | 09.11.2009 | 22.01.2012 |
| Мак авто | корпус 9 | Челябинская-22 | 09.11.2009 | 07.08.2013 |
| Маннс |  | Красноармейская-12 | 01.11.2012 | 07.09.2014 |
| Машпроект | АБК холодильника № 8 | Индустриальная-4 | 06.02.2014 | 14.10.2014 |
| Мега | АБК холодильника № 8, помещение 4 | Индустриальная-4 | 03.02.2014 | 04.06.2016 |
| Мисюров И.М. | корпус 2 | Озерскле шоссе-1 | 24.02.2014 | 01.06.2015 |
| Мисюров И.М. | техстанция | Озерское шоссе-1 | 20.09.2010 | 11.06.2014 |
| Момент |  | Ермолаева-20а | 11.10.2010 | 03.09.2014 |
| МСУ-112 |  | Матросова-53 | 29.09.2011 | 05.12.2014 |
| МСУ-71 | АБК | Герцена-9 | 15.10.2009 | 05.09.2011 |
| МСУ-71 | здание №5 (ЗММ) | Герцена-9 | 08.11.2012 | 17.10.2014 |
| МСУ-71 | гараж с ГСК № 123,131 | Герцена-9 | 15.10.2009 | 05.09.2011 |
| Новый проект | т/у №1 (2 эт. здание) | Ленина-90 | 29.10.2012 | 01.03.2016 |
| Новый проект | т/у №2 (3эт. здание) | Ленина-90 | 29.10.2012 | 01.03.2016 |
| НТ-центр | цех вентиляции | Монтажников-31 | 11.01.2013 | 01.11.2014 |
| НТ-центр | здание ОГМ | Монтажников-29 | 11.01.2013 | 01.11.2014 |
| УАТ МП | магазин "Цветы" | Блюхера | 09.06.2012 | 30.05.2016 |
| Озерск маркет | АБК | Герцена-9 | 08.11.2012 | 17.10.2014 |
| Озерск маркет | здание 16 (столярный цех) | Герцена-13 | 08.11.2012 | 17.10.2014 |
| Озерск маркет | гаражный комплекс с ГСК №123,131 | Герцена-11,11а | 25.11.2010 | 05.09.2011 |
| Озерскгаз | котельная | Озерское шоссе-22 |  |  |
| ОКХ УК | АБК | Свердлова-34 |  |  |
| ОРС | склад ПО "Маяк" | Монтажников-35 | 15.02.2012 | 27.06.2015 |
| ОСЖС | ЖЭК-5 | К. Маркса-14 | 24.10.2013 | 02.07.2017 |
| Осинская С.И. | магазин "Колос" | Матросова-24 | 07.10.2013 | 03.07.2017 |
| Осинская С.И. | магазин "Восход" | Музрукова-15 | 10.10.2013 | 20.05.2017 |
| Панов С.А. | магазин "Мебельный" | пр. К.Маркса-11а | 20.02.2013 | 02.07.2014 |
| ПК и О | туалет, к. 3 | Парковая-1а | 12.02.2013 | 06.07.2015 |
| Поздняк А.В. | склад, помещение 1 | Кыштымская-22 | 28.02.2014 | 05.07.2017 |
| Приход | надворные постройки | Матросова-9а | 09.12.2011 | 14.12.2014 |
| Приход | приход | Матросова-9а | 14.06.2012 | 30.09.2015 |
| Приход | храм | Матросова-9а | 14.06.2012 | 30.05.2016 |
| Промзащита |  | Мишенкова-6а | 05.11.2013 | 08.10.2016 |
| Росита- с 1.01.14 Азимут | мастерские | Калинина-10б | 26.04.2013 | 04.09.2016 |
| Сбербанк | Озерское отделение № 7597 с гаражом | Луначарского-17а | 14.09.2010 | 06.07.2014 |
| СДО | магазин | пр. Ленина-29 | 29.06.2012 | 11.04.2016 |
| Сервисный центр | УМР | Дзержинского-65 | 08.11.2013 | 31.10.2015 |
| Синегорье | ОАО "Челиндбанк" | Зеленая-1 | 14.09.2012 | 13.07.2016 |
| Скрозников А.В. | магазин "Прибой" | Набережная-54 | 09.11.2010 | 20.08.2013 |
| Славянка | столовая 12 | Космонавтов-28 | 21.08.2012 | 03.08.2016 |
| Солонин С.К. | мастерская | Индустриальная-5 | 0,2.10.2013 | 24.05.2017 |
| Спецэлектромонтаж |  | Озерское шрссе-17а | 09.06.2012 | 30.05.2016 |
| Спецбурмаш |  | Красноармейская 16,16-к.1,16-к.2 | 12.08.2011 | 31.05.2015 |
| Спецбурмаш | производственное здание | Красноармейская 10 | 12.08.2011 | 18.10.2011 |
| Степин В.Ю. | рыбокоптильный цех | Монтажников-85 | 09.10.2013 | 05.08.2015 |
| Столповских С.И. | коллерная | Елавая-4, к.10 |  |  |
| Стройкомплект (Универсальный поставщик металлопроката) | зд. 6-го пролета блока цехов "Ремонтно-механ. отд. | Промышленная-5, к. 1-ж | 11.12.2013 | 05.03.2017 |
| Стройремпроект | ресторан "Талисман" | Красноармейская-1а | 30.09.2010 | 16.09.2014 |
| Стройремпроект | оздоровительный комплекс | Красноармейская-1 | 30.09.2010 | 16.09.2014 |
| Стройресурс - Строймонтажмеханизация с 1.09.12 | УАТ-1 | Промышленная-18 | 29.08.2011 | 28.11.2014 |
| Тарасова В.Г. | АБК | Челябинская-22 | 08.10.2013 | 06.05.2017 |
| Тарасова В.Г. | боксы 24шт.,КТП, стоянка на 100а/м | Челябинская-22, к. 2 | 12.10.2012 | 17.08.2016 |
| Теплообменные технологии |  | Промышленная-18 | 23.09.2009 | 20.11.2011 |
| Техносервис |  | Кыштымская 13, к. 5 | 21.05.2013 | 15.01.2017 |
| Технострой |  | Кыштымская-11, к.2 | 18.10.2010 | 08.09.2014 |
| Топ Групп- с 1.03.13 |  | Кыштымска-44 | 25.02.2013 | 07.11.2016 |
| УАТ МП | моторный цех | Озерское шоссе-7 | 10.10.2011 | 02.06.2015 |
| УАТ МП | склад запчастей | Озерское шоссе-7 | 01.08.2013 | 02.07.2017 |
| УАТ МП | автопрофилакторий на 450 а/м | Озерское шоссе-7 | 01.08.2013 | 28.06.2016 |
| УАТ МП | трансагенство | Ленина-65 | 01.08.2013 | 02.07.2017 |
| УАТ МП | шиномонтажный цех | Озерское шоссе-7 | 01.08.2013 | 02.07.2017 |
| УАТ МП | стоянка на 100 а/м | Озерское шоссе-7 | 01.08.2013 | 02.07.2017 |
| УАТ МП | механическая мойка | Озерское шоссе-7 | 01.08.2013 | 02.07.2017 |
| УАТ МП | стоянка на 30 а/м | Озерское шоссе-7 | 01.08.2013 | 02.07.2017 |
| УАТ МП | стоянка на 140 а/м | Озерское шоссе-7 | 01.08.2013 | 02.07.2017 |
| УАТ МП | теплицы | Озерское шоссе 7 | 29.12.2012 | 10.09.2016 |
| УЗХНО | с гаражом | Уральская-5А | 14.10.2013 | 16.01.2017 |
| УМиАТ - с 01.11.12 НТ Центр | строящийся объект-школа №29 | Семенова-2 | 26.12.2011 |  |
| Универсалпромсервис | квасной цех | пр. Победы-14а | 27.09.2013 | 09.09.2017 |
| Урал МП | гостиница | Октябрьская-24 | 06.11.2013 | 28.08.2016 |
| Уралгидромонтаж |  | Промышленная-10 | 26.10.2011 | 16.06.2014 |
| Уралпеленг |  | пр. Ленина-50а | 12.10.2012 | 22.05.2016 |
| Уралрегионстрой |  | Кыштымская-11, к.5 | 18.10.2010 | 30.08.2014 |
| Уралснаб | цех № 1, гараж | Кыштымская-9 | 15.11.2012 |  |
| Уралспецоборудование |  | Кыштымская-11, к.1 | 06.03.2013 | 06.09.2015 |
| Уралстройэнерго |  | Челябинская-33 | 26.08.2011 | 14.06.2015 |
| Уралтехкомплектация- с 1.01.14 ООО "Мега" | помещение 4 (холодильник № 8) | Индустриальная-4 | 04.02.2013 | 04.06.2016 |
| Усовик Ю.И. | м-н Мебель | пр. К. Маркса-37 | 31.01.2013 | 30.10.2016 |
| Усовик Ю.И. | лаборатория, АБК | Промышленная-5, к.3, к.4 | 07.03.2013 | 21.05.2014 |
| Успех | "ЮУСМК" | Свердлова-14 | 05.09.2013 | 22.07.2017 |
| Устинов А.В. | главный корпус, мойка, механическая мойка | Челябинская-22 | 29.10.2012 | 03.09.2016 |
| Уфалейский молокозавод |  | Ленина-50 |  |  |
| УЭС | цех малой механизации | Кыштымская-13, к.13 | 14.12.2012 | 10.10.2015 |
| ФИБ | институт биофизики с проходной | Озерское шоссе-19 | 01.11.2011 | 30.08.2015 |
| Фильтротекс | склад № 10 | Монтажников 49 | 24.01.2013 | 10.01.2015 |
| Фининтерком | склад 7-9 | Октябрьская-37 | 17.10.2013 | 04.09.2017 |
| Форсов А.А. |  | Октябрьская-7 | 24.02.2014 | 27.05.2015 |
| Химсталькомплект ПО |  | Кыштымская-13, к.9 | 20.11.2012 | 21.06.2016 |
| Челябинвестбанк |  | Октябрьская-12а | 06.06.2013 | 27.09.2015 |
| Челябэнергосбыт |  | Комсомольская-4а | 08.12.2010 | 22.09.2014 |
| Швейная фабрика | "Весна" | Красноармейская-5, к.1 | 25.10.2011 | 24.06.2015 |
| Шевченко Н.В.- "Строймастер" | бывшая столовая 6 с пристроем | Строительня-10 | 11.08.2010 | 07.07.2014 |
| Шпаков И.А. | магазин | Дзержинского-35а | 27.12.2013 | 19.03.2016 |
| Щербин |  | Кыштымская-13, к.1 | 21.11.2013 | 12.09.2016 |
| Экран | кинотеатр | пр. К.Маркса-30 | 20.11.2012 | 01.09.2014 |
| Энергомонтаж |  | Монтажников -77Б | 07.12.2012 | 14.09.2016 |
| Энергомонтаж |  | Монтажников-77А | 21.01.2013 | 01.08.2016 |
| Энергопром |  | Челябинская-10 | 27.08.2013 | 04.01.2015 |
| Эрика |  | Калинина-1а | 29.12.2010 | 04.10.2014 |
| Южуралпромснаб | остановочный комплекс | Октябрьская-17а | 21.12.2010 | 01.03.2011 |
| Южуралторг | склад 4-5 | Монтажников-33 | 05.11.2013 | 24.09.2017 |
| Юника | магазин 35 | б-р Гайдара-12 | 12.12.2005 | 25.06.2016 |
| Юника | ИЛК | Семенова-22 | 14.10.2013 | 05.09.2017 |
| Юника | магазин "Универсам № 39" | пр. К.Маркса-10а | 23.10.2013 | 05.09.2017 |
| Юника | здание 121а | Октябрьская-7а | 02.11.2011 | 02.09.2014 |
| Юника | магазин "Орфей" | пр. К.Маркса-29а | 20.09.2011 | 02.08.2015 |
| Юника | магазин "Русь" | пр. К.Маркса-29в | 22.01.2014 | 19.07.2014 |
| Юника | магазин № 7 | Дзержинского-55а | 08.11.2013 | 03.09.2017 |
| Юника | магазин "Джерри" | Дзержинского-53а | 23.10.2013 | 05.09.2017 |
| Юника | ателье "Уралочка" | пр. К.Маркса-29б | 20.09.2011 | 02.08.2015 |
| ЮУМЗ | комплекс зданий на ДСК |  | 20.12.2010 | 01.09.2014 |
| ЮУМЗ- переоформили Атоммаш с 1.10.13 | цех дорожных плит и изделий, ДСК | Кыштымская-79, к. 26/2 | 25.11.2010 | 16.09.2013 |
| ЮУС |  | Октябрьская-7 | 28.12.2012 | 07.09.2014 |
| ЮУС | ИВЦ | Октябрьская-1а | 30.09.2011 | 07.09.2014 |
| ГСК |  |  |  |  |
| ГСК № 60 |  | Челябинская -18(р-н дамбы) | 15.04.2013 | 12.10.2015 |
| ГСК № 92 |  | Челябинская (р-н дамбы) | 21.10.2013 | 20.06.2014 |
| ГСК № 95 |  | Челябинская (р-н дамбы) | 30.09.2011 | 21.01.2015 |
| ГСК № 96 |  | Челябинская-16 (р-н дамбы) | 05.09.2013 | 24.06.2017 |
| ГСК № 97 |  | Дзержинского (остановка УМР) | 06.06.2011 | 22.11.2014 |
| ГСК № 107 |  | Челябинская-2 | 21.10.2013 | 09.07.2017 |
| ГСК № 112 |  | Челябинская-3 | 24.11.2010 | 23.09.2014 |
| ГСК № 120 |  | Гайдара-4 | 27.10.2011 | 11.11.2014 |
| ГСК № 121 |  | Челябинская-16 (р-н дамбы) | 15.11.2012 | 30.03.2014 |
| ГСК № 122 |  | Челябинская-3 (р-н базы ВНИПИЭТ) | 23.08.2011 | 01.06.2014 |
| ГСК № 123 |  | Герцена-11 | 03.11.2010 | 20.09.2014 |
| ГСК № 125 |  | Челябинская-37 | 23.10.2013 | 08.09.2015 |
| ГСК № 127 |  | Челябинская-3 | 05.04.2012 | 01.09.2014 |
| ГСК № 131 |  | Герцена-11 | 10.11.2010 | 01.12.2013 |
| ГСК № 132 |  | Октябрьская-29 (р-н ЦРП-13) | 29.11.2011 | 13.08.2014 |
| ГСК № 134 |  | Челябинская-5 | 19.09.2011 | 28.09.2014 |
| ГСК № 141 |  | Октябрьская-42 (р-н) РМЗ) | 04.10.2011 | 04.10.2015 |
| ГСК № 142 |  | 15 мкр | 01.03.2011 | 17.02.2014 |
| ГСК № 143 |  | Озерское шоссе (р- н ФИБа) | 07.12.2010 | 02.06.2014 |
| ГСК № 144 | гаражи | Промышленная-4 (р-н ЦРП-4) | 11.11.2013 | 15.10.2017 |
| ГСК № 144 | Темников, Стадион, Сигма т/камера 1 | Кыштымская-69 | 19.11.2013 | 07.09.2016 |
| ГСК № 144/2 |  | Кыштымская-45 | 13.01.2014 | 06.09.2014 |
| ГСК № 150 |  | Гаражная | 17.10.2013 | 16.07.2016 |
| ГСК № 153 + ГСК № 181 | Челябинская, 43Б | 15 мкр | 14.11.2013 | 26.10.2016 |
| ГСК № 154 |  | Челябинская-3 (р-н РМЗ) | 15.12.2010 | 14.07.2014 |
| ГСК № 156 |  | р-н ЦРП-3а | 29.12.2011 | 19.08.2015 |
| ГСК № 157 |  | Октябрьская-29, (р-н ЦРП-13) | 24.02.2014 | 01.09.2017 |
| ГСК № 158 |  | 15 мкр | 08.11.2010 | 16.07.2013 |
| ГСК № 161 |  | Кыштымская-43 | 23.09.2011 | 10.05.2015 |
| ГСК № 163 |  | Октябрьская-19 (р-н ЦРП-13) | 05.12.2013 | 01.06.2014 |
| ГСК № 164 |  | 15 мкр | 20.06.2012 | 01.06.2015 |
| ГСК № 166 |  | Челябинская-3 (р-н РМЗ) | 15.12.2010 | 22.07.2014 |
| ГСК № 169 |  | Красноармейская-9 | 22.11.2012 | 15.07.2014 |
| ГСК № 172 |  | Промышленная-3 | 26.10.2011 | 29.09.2014 |
| ГСК № 182 |  | Монтажников-62 | 06.09.2011 | 22.03.2015 |
| ГСК № 184 |  | Монтажников-62 (р-н прачечной) | 31.01.2013 | 30.09.2015 |
| ГСК № 199 |  | Индустриальная-3а | 20.11.2012 | 21.06.2016 |
| ГСК № 555 |  | Оз. Шоссе-11, к. 6 |  |  |
| ГК "Диск" |  | Октябрьская-33а | 16.01.2012 | 25.08.2015 |
| ПГК "Компактный" |  | Дзержинского (р-н РМЗ) | 06.11.2013 | 16.10.2016 |
| блоки 10,11,12 |  | Дзержинского -62 | 09.01.2014 | 14.05.2017 |
| ПК "УЮТ" |  | Октябрьская-24 | 10.08.2010 | 03.03.2012 |
| ПК "Эпрон" |  | Промышленная -48 | 21.01.2013 | 26.12.2014 |
| Поршина Л.Л. | ПГСК № 180, строение, 4 | ул. Октябрьская-33б | 21.10.2012 | 14.02.2016 |
| Андреев А.Ф. | гаражи, 4 б | Ленрмонтова-4 | 16.10.2013 | 29.05.2017 |
| ПО "Маяк" |  |  |  |  |
| Автобаза № 2 | ЦАРМ | Озерское шоссе-11 | 28.10.2013 | 19.07.2016 |
| Автобаза № 2 | мойка | Озерское шоссе-11 | 23.10.2012 | 19.06.2015 |
| Автобаза № 2 | склад | Озерское шоссе-11 | 28.10.2013 | 19.07.2016 |
| Автобаза № 2 | здание диагностики | Озерское шоссе-11 | 28.10.2013 | 19.07.2016 |
| Автобаза № 2 | легковые боксы | Озерское шоссе-11 | 23.10.2012 | 19.06.2015 |
| Автобаза № 2 | участок ТО-1 | Озерское шоссе-11 | 28.10.2013 | 19.07.2016 |
| Автобаза № 2 | ремонтный участок (РУ) | Озерское шоссе-11 | 28.10.2013 | 19.07.2016 |
| Автобаза № 2 | бокс-стоянка грузовых автомобилей | Озерское шоссе-11 | 28.10.2013 | 19.07.2016 |
| Автобаза № 2 | гараж на 10 а/м | Ермолаева-18, к.8 (территория ЦЗЛ) | 28.10.2013 | 22.06.2015 |
| Спецсооружения |  | Лекнина-35б | 15.02.2012 | 29.06.2015 |
| Гараж |  | Ермолаева-28 | 18.12.2013 | 29.06.2015 |
| Гараж |  | Ермолаева-31 | 18.12.2013 | 29.06.2015 |
| ЦЗЛ | здание 201 | Ермолаева-18 | 28.08.2012 | 16.08.2014 |
| ЦЗЛ | кирпичный склад | Ермолаева-18 | 02.09.2013 | 16.08.2014 |
| ИВЦ |  | Ленина-25 | 15.10.2013 | 29.08.2016 |
| ИВЦ |  | Ленина-27 | 15.10.2013 | 27.08.2016 |
| РМЗ |  | Матросова-3а | 30,10,2013 | 20.06.2015 |
| РСМЦ | санпропускник | Ермолаева-18 | 14.06.2013 | 20.06.2015 |
| Типография |  | Ленина-40а | 07.10.2013 | 16.07.2016 |
| Профилакторий | столовая к.5+к.4+к.3 +лок+склад | Музрукова-33 | 23.09.2013 | 19.06.2016 |
| Профилакторий | главный корпус +лечебный | Музрукова-33 | 30.10.2012 | 05.08.2015 |
| Цех связи | АТС-2 | Ленина-33б | 04.09.2012 | 04.04.2014 |
| Цех связи | АТС-6 | Блюхера-19 | 11.09.2012 | 16.08.2014 |
| Цех связи | АТС-7 | Октябрьская-13 | 04.09.2012 | 05.08.2014 |
| ЦРП -4 |  | Герцена | 01.11.2013 | 26.08.2016 |
| ЦРП-13 |  | Октябрьская 29 | 24.10.2013 | 23.07.2014 |
| Служебная квартира |  | Иртяшская 7-36 |  |  |
| Заводоуправление | т/у № 1 | Ленина -31 | 24.10.2013 | 28.08.2016 |
| Заводоуправление | т/у № 2 | Ленина-31 | 24.10.2013 | 28.08.2016 |
| Заводоуправление | т/у № 3 ИЛК | Ленина-31 | 24.10.2013 | 26.08.2016 |
| Расчетный отдел |  | Ленина -29а | 13.02.2014 | 26.08.2016 |
| Информационный центр | музей | Ленина-32а | 23.10.2013 | 27.08.2016 |
| Административное здание |  | Ленина-42 | 31.10.2013 | 27.08.2016 |
| Здание УЗУ | ОПК | Пушкина-4 | 31.10.2013 | 28.08.2016 |
| Столовая № 10 |  | Мишенкова-1а | 31.10.2013 | 26.08.2016 |
| Лаборатория МФ | ЛМФ | Ермолаева-18/4 | 30.10.2013 | 27.08.2016 |
| Гараж ГО | гараж спецмашин | Ермолаева 18/6 | 30.10.2013 | 29.08.2016 |
| Здание -122а | лабораторный корпус СКБ АП | Октябрьская-1а | 25.12.2013 | 26.08.2016 |
| Бюро пропусков |  | Ленина-35 | 24.12.2013 | 26.08.2016 |
| Поселок №2 |  |  |  |  |
| ГСК № 159 |  |  | 11.01.2013 | 17.02.2014 |
| ГСК № 168 |  | Заводская | 25.10.2011 | 07.09.2015 |
| Грешков Н.А. |  | Заводская-2 | 05.10.2010 | 03.08.2014 |
| Егорушкин К.Ю. |  | Заводская-1, к. 3 | 15.02.2013 | 28.09.2014 |
| Константин и К | м-н "Весна" | Мира -17 |  |  |
| Лоск | баня № 3 |  | 20.02.2014 | 24.07.2016 |
| НПТ |  | Первомайская-5 | 07.11.2013 | 20.03.2017 |
| Почта России | ОПС № 2 | Мира-14 |  |  |
| Промспецконструкция | кузовной цех | Заводская-1, к. 1 | 15.11.2011 | 30.09.2015 |
| Промспесконструкция | АБК | Заводская-1 | 02.10.2013 | 14.05.2017 |
| Промспецоборудование | цех капремонта, кузнечный, кузовной, к.5,6,7 | Заводская-1 | 26.10.2012 | 03.07.2016 |
| Старук К.Е. | магазин "Горизонт" | Мира-19 |  |  |
| Энергоцентр -Уральский завод электромонт. изделий с 1.10.13 | главный корпус | Заводская-1, к. 2 | 02.11.2012 | 29.09.2015 |

Список потребителей, имеющих коммерческий приборный учет тепловой энергии пос. Новогорный

| N° п/г | Потребители | Магистраль |
| --- | --- | --- |
| 1. Юридические лица |  |  |
| 1 | ООО "FM" (магазин) | Строитель |
| 2 | ООО "FM"(гараж) | Строитель |
| 3 | ООО «ОТК» ул. 8 марта, 5 | Строитель |
| 4 | ЗАО "Тандер" | Строитель |
| 5 | ООО «Изолит» | Строитель |
| 6 | ООО «Водолей» | Энергетик |
| 7 | ОАО «МРСК Урала» | Энергетик |
| 8 | ООО Компания "ЮжУралСфера" | Строитель |
| 9 | ООО "ПМО"ВолгаСвязьПроект" | Энергетик |
| 2. Бюджетные организации |  |  |
| 1 | МБДОУ ДС «Родничок» Белочка | Энергетик |
| 2 | МБДОУ ДС «Родничок» Ясли | Энергетик |
| 3 | МБДОУ ДС «Родничок» Полянка | Строитель |
| 4 | МБДОУ ДС «Родничок» | Строитель |
| 5 | МБОУ «СОШ № 41» | Строитель |
| 6 | МБОУ «СОШ № 41» | Строитель |
| 7 | МБОУ ДОД ЦДО «Дружба» | Строитель |
| 8 | ГБУЗ "ОСПБ №4" | Строитель |
| 9 | Администрация ОГО | Энергетик |
| 10 | МБУДК «Маяк» | Энергетик |
| 11 | Управление МВД по ЗАТО г.Озерск | Энергетик |
| 12 | ФГКУ 978 УСЦ МЧС России | Энергетик |
| 13 | ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России | Энергетик |
| 14 | ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России | Энергетик |
| 3. Физические лица |  |  |
| 1 | Шаймарданова СВ. | Строитель |
| 2 | ИП Дудченко М.А. | Строитель |
| 3 | ИП Мелентьев Д.А. | Строитель |
| 4 | ИП Головкина К.Г. | Строитель |
| 5 | Злобин А.А. | Строитель |
| 6 | ИП Муслюмов Ф.Ю. (Фамус) | Энергетик |
| 7 | ИП Михайлова Ю.В.(тсч.Изолит) | Строитель |
| 8 | Курчавова Е.С. | Энергетик |
| 9 | ИП Степанов Н.Ф. | Энергетик |
| 10 | Пьянков Е.А. | Энергетик |
| 4. Гаражные кооперативы, инд.гараж |  |  |
| 1 | ПГЭК № 10а (Беспалов А.Ф.) | Строитель |
| 2 | ПГЭК № 10 (Филатов Н.С.) | Строитель |
| 3 | ГС К № 11 (Суховерхов В.Д.) | Строитель |
| 4 | ПГК №22 «Железнодорожник»Булаев | Строитель |
| 5 | КИГ №3 «Юпитер» (Степанов В. | Строитель |
| 6 | КИГ №9 "Граф" (Анисимов А.Н.) тсч КИГ №23 | Строитель |
| 7 | КИГ «Пуля» (Гулин Ю.Н.) | Строитель |
| 8 | КИГ №23 «Икар» (Смирнова А.Л.) | Строитель |
| 9 | КИГ №18 «Андромеда»(Степанов НФ | Строитель |
| 10 | КИГ №21 «Сигнал»(Донской В.И. | Строитель |
| 11 | КИГ №18 «Удача»(Самойленко | Строитель |
| 12 | КИГ №1 «Мотылек (Нестеров С.) | Строитель |
| 13 | КИГ №10 "Автомобилист"Карпов С. | Строитель |
| 14 | КИГ № 27 (Устинов Д.В.) | Строитель |
| 15 | КИГ № 8 «Золотник» (Мучкин Д.) | Строитель |
| 16 | КИГ Горбачев А..А. | Строитель |
| 17 | КИГ №2 «Мечта» ( Дубровский A.M.) | Энергетик |
| 18 | КИГ № 5 «Сосна» (Гаркуша В.В.) | Энергетик |
| 19 | ПГК № 6 «Олимп» (Патрушев В.В.) | Энергетик |
| 20 | КИГ № 6а «Олимп» (Верченов В.Я.) | Энергетик |
| 21 | КИГ № 13 «Южный» (Воробьев А.В.) | Энергетик |
| 22 | КИГ № 4 «Парус» | Энергетик |
| 23 | КИГ № 2 «Друг» (Максунов СВ.) | Энергетик |
| 24 | КИГ № 26 Желтов Д.В. | Энергетик |
| 25 | КИГ № 24А Хандешин Ю.И. | Строитель |
| 26 | ПГК «Железнодорожник»(бокс Горка)Сутягин А.В. | Строитель |
| 27 | КИГ "Колесо" | Строитель |
| 28 | Индивидуальный гараж Османова | Строитель |

Приложение Б
 Сведения о бесхозяйных тепловых сетях Озерского городского округа

| № | Наименование папки | год прокладки | Строительная организация | Ø,мм | Длина в 2-х тр. исчислении, м | Смежная теплосетевая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медгородок т/с к КНС № 4а | 2004 | СМУ-7 | 38 | 943 | ММПКХ |
| 2 | КОС т\с от УТ-2 до АБК | 1997 | МСУ-105 | 76 | 71 | ММПКХ |
| 3 | Т\с к ж\д № 6 (стр.) ул. Иртяшская | 2004 | СМУ-7 | 159 89 | 95,8 54,2 | ММПКХ |
| 4 | Т\с к ж\д № 2 и 2а (стр.) ул. Иртяшская | 1996 | СМУ-6 уч.1 | 108 | 14,18 | ММПКХ |
| 5 | Т\с ул .Иртяшская,11 (№ 3 стр.) | 1997 | СМУ-6 | 159 | 57 | ММПКХ |
| 6 | Т\с от ул. Дзержинского до пр. К.Маркса,1 | 1996 | МСУ-105 | 159 | 446 | ММПКХ |
| 7 | Т\с б.Гайдара, 28 (№ 29 стр.) | 1991 | МСУ-105 | 108 | 161,2 | ММПКХ |
| 8 | Т\с ул. Матросова, 43а (№ 30а стр.) | 1991 | ПК «Комплект» | 89 159 | 176 74 | ММПКХ |
| - | Т\с б. Гайдара, 30 (№ 31 стр.) | 1990 | МСУ-105 | 108 | 182,8 | ММПКХ |
| 10 | Т\с холодильника на 3000 т (б. УРСа) | 1990 | МСУ-105 | 89 | 75,6 | ММПКХ |
| 11 | Т\с ул.Октябрьская, 19, 21 (№ 15,16 стр.) | 1988 | МСУ-105 | 133 | 67 | ММПКХ |
| 12 | Т\с б.Гайдара, 23 (стр. № 18) и ул. Дзержинского, 35 | 1988 | МСУ-105 | 108 | 115,6 | ММПКХ |
| 13 | Т\с мастерские СГПТУ-46 ул.Индустриальная | 1988 | МСУ-105 | 89 | 30 | ММПКХ |
| 14 | Т\с dу 500 от Д-37 до Д-38 6 мкр. | 1987 | МСУ-105 | 530 | 320 | ММПКХ |
| 15 | Т\с к д\с № 55 (стр. №65) | 1987 | МСУ-105 | 89 | 198 | ММПКХ |
| 16 | Т\с к ж\д Музрукова,36 секц. 6-8 | 1987 | МСУ-105 | 133 | 92 | ММПКХ |
| 17 | Т\с б. Гайдара,3 (стр.№ 7) | 1984 | МСУ-105 | 76 | 67,42 | ММПКХ |
| 18 | Т\с к КНС № 11 от ул.Семенова, 2 до Д-42 | 1983 | СУ-8 | 219 | 381,2 | ММПКХ |
| 19 | Т\с к овощному магазину по ул. Матросова | 1983 | СУ-8 | 57 | 62 | ММПКХ |
| 20 | Т\с ул. Дзержинского,57 (стр. № 10) | 1983 | СУ-8 | 76 | 43 | ММПКХ |
| 21 | т/с от УТ-7 до УТ-8; от УТ-8 до УТ-8/6 | 2009 | Уралгидромонтаж | 530 219 | 145 506 | ММПКХ |
| 22 | Т\с пр. К.Маркса, 19 (стр. № 46) | 1982 | МСУ-111 | 114 | 31 | ММПКХ |
| 23 | Т\с пр. К.Маркса, 20 (стр. № 11) | 1981 | МСУ-111 | 114 | 143,35 | ММПКХ |
| 24 | Т\с к д\к «Сказка» № 53 | 1980 | УПМ уч. 4 | 89 | 112 | ММПКХ |
| 25 | Т\с пр. К.Маркса, 22 | 1979 | ОСМУ-8 | 159 | 69,1 | ММПКХ |
| 26 | Т/с ø500 от павильона П-6 до УТ-7 – 15 мкр. | 1995 | МСУ-105 | 530 | 2503,4 | ММПКХ |
| 27 | Т/с от УТ-7/2 до Заозерной 5 – 15 мкр. | 1997 | МСУ-105 | 159 | 60,9 | ММПКХ |
| 28 | Т/с от УТ-7/3 до Заозерной 7 – 15 мкр. | 1997 | СУ-1 | 108 | 18,66 | ММПКХ |
| 29 | Т/с к Заозерной 6 корпус 5 – 15 мкр. | 2004 | СМУ-8 СУ-2 | 159 | 11,5 | ММПКХ |

Приложение В
 Годовое потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления.

Годовой объем потребления тепловой энергии на отопление

| Наименование | Ед. измерения | Потребление тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Озерский городской округ | Гкал | 566260,19 |
| АТЭЦ+пиковая котельная | Гкал | 540465,98 |
| АТЭЦ (г.Озерск) | Гкал | 401497,77 |
| I р-н | Гкал | 70854,48 |
| II р-н | Гкал | 44546,93 |
| III р-н | Гкал | 62326,49 |
| IV р-н | Гкал | 26472,70 |
| V р-н | Гкал | 37401,79 |
| VI р-н | Гкал | 56361,31 |
| КСЗ р-н | Гкал | 77991,53 |
| 15 мкр (Заозерный) | Гкал | 11332,18 |
| Пос. №2 | Гкал | 14210,35 |
| Промплощадка | Гкал | 86521,67 |
| (Медгородок) Блочная котельная | Гкал | 0,00 |
| пос.Новогорный | Гкал | 52446,54 |
| мкр.Энергетик | Гкал | 31993,61 |
| мкр.Строитель | Гкал | 20452,94 |
| (Медгородок) Блочная котельная | Гкал | 11106,35 |
| пос.Метлино | Гкал | 14687,86 |

Годовой объем потребления тепловой энергии на вентиляцию

| Наименование | Ед. измерения | Потребление тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Озерский городской округ | Гкал | 119870,23 |
| АТЭЦ+пиковая котельная | Гкал | 104625,63 |
| АТЭЦ (г.Озерск) | Гкал | 104625,63 |
| I р-н | Гкал | 5143,13 |
| II р-н | Гкал | 11473,12 |
| III р-н | Гкал | 8018,98 |
| IV р-н | Гкал | 12050,74 |
| V р-н | Гкал | 4105,20 |
| VI р-н | Гкал | 3095,31 |
| КСЗ р-н | Гкал | 59556,05 |
| 15 мкр (Заозерный) | Гкал | 391,80 |
| Пос. №2 | Гкал | 791,30 |
| Промплощадка | Гкал | 0,00 |
| (Медгородок) Блочная котельная | Гкал | 0,00 |
| пос.Новогорный | Гкал | 0,00 |
| мкр.Энергетик | Гкал | 0,00 |
| мкр.Строитель | Гкал | 0,00 |
| (Медгородок) Блочная котельная | Гкал | 15244,60 |
| пос.Метлино | Гкал | 0,00 |

Годовой объем потребления тепловой энергии на ГВС

| Наименование | Ед. измерения | Потребление тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Озерский городской округ | Гкал | 403504,92 |
| АТЭЦ+пиковая котельная | Гкал | 386004,06 |
| АТЭЦ (г.Озерск) | Гкал | 358240,61 |
| I р-н | Гкал | 70523,63 |
| II р-н | Гкал | 44283,16 |
| III р-н | Гкал | 65462,72 |
| IV р-н | Гкал | 26229,31 |
| V р-н | Гкал | 42242,74 |
| VI р-н | Гкал | 55146,47 |
| КСЗ р-н | Гкал | 19763,07 |
| 15 мкр (Заозерный) | Гкал | 15565,13 |
| Пос. №2 | Гкал | 16441,96 |
| Промплощадка | Гкал | 0,00 |
| (Медгородок) Блочная котельная | Гкал | 2582,41 |
| пос.Новогорный | Гкал | 27763,46 |
| мкр.Энергетик | Гкал | 13743,78 |
| мкр.Строитель | Гкал | 14019,68 |
| (Медгородок) Блочная котельная | Гкал | 9641,05 |
| пос.Метлино | Гкал | 7859,81 |

Годовой объем потребления тепловой энергии на ОВ и ГВС

| Наименование | Ед. измерения | Потребление тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Озерский городской округ | Гкал | 1089635,33 |
| АТЭЦ+пиковая котельная | Гкал | 1031095,67 |
| АТЭЦ (г.Озерск) | Гкал | 864364,00 |
| I р-н | Гкал | 146521,24 |
| II р-н | Гкал | 100303,21 |
| III р-н | Гкал | 135808,19 |
| IV р-н | Гкал | 64752,76 |
| V р-н | Гкал | 83749,73 |
| VI р-н | Гкал | 114603,10 |
| КСЗ р-н | Гкал | 157310,64 |
| 15 мкр (Заозерный) | Гкал | 27289,11 |
| Пос. №2 | Гкал | 31443,62 |
| Промплощадка | Гкал | 86521,67 |
| (Медгородок) Блочная котельная | Гкал | 2582,41 |
| пос.Новогорный | Гкал | 80210,00 |
| мкр.Энергетик | Гкал | 45737,38 |
| мкр.Строитель | Гкал | 34472,62 |
| (Медгородок) Блочная котельная | Гкал | 35992,00 |
| пос.Метлино | Гкал | 22547,67 |

Приложение Г
 Сертификаты качества угля

Приложение Д
Характеристики надежости системы теплоснабжения

Таблица1. Технические характеристики и показатели надёжности участков ТС (АТЭЦ)

| № участка | Длина участка | dвн |  |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | м | м | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 4110,48 | 1 | 25 | 2,25652E-05 | 9,27536E-05 | 41,3 | 0,02423962 | 0,003717525 |
| 2 | 4191 | 0,616 | 25 | 2,25652E-05 | 9,45706E-05 | 24,1 | 0,041487403 | 0,002214565 |
| 3 | 9087,53 | 1 | 25 | 2,25652E-05 | 0,000205062 | 14,0 | 0,071437464 | 0,002788733 |
| 4 | 808,92 | 1 | 25 | 2,25652E-05 | 1,82534E-05 | 59,3 | 0,016853298 | 0,001052223 |
| 5 | 2314,38 | 1 | 25 | 2,25652E-05 | 5,22244E-05 | 51,1 | 0,019572916 | 0,002592187 |
| 6 | 499,13 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 1,12629E-05 | 47,6 | 0,020988201 | 0,000521345 |
| 7 | 205,98 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 4,64797E-06 | 48,9 | 0,020457651 | 0,000220727 |
| 8 | 281,83 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 6,35954E-06 | 48,6 | 0,020592337 | 0,000300033 |
| 9 | 122,41 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 2,7622E-06 | 49,2 | 0,020311282 | 0,000132119 |
| 10 | 417,45 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 9,41983E-06 | 48,0 | 0,020837629 | 0,000439181 |
| 11 | 261,52 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 5,90124E-06 | 48,6 | 0,020556099 | 0,000278902 |
| 12 | 168,83 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 3,80968E-06 | 49,0 | 0,020392325 | 0,000181497 |
| 13 | 159,1 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 3,59012E-06 | 49,1 | 0,020375284 | 0,00017118 |
| 14 | 43,55 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 9,82713E-07 | 49,6 | 0,02017507 | 4,73217E-05 |
| 15 | 91,97 | 0,804 | 25 | 2,25652E-05 | 2,07532E-06 | 49,4 | 0,020258487 | 9,95237E-05 |
| 16 | 21,44 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 4,83797E-07 | 30,3 | 0,03299888 | 1,42434E-05 |
| 17 | 70,3 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 1,58633E-06 | 30,2 | 0,033130813 | 4,65169E-05 |
| 18 | 42,76 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 9,64886E-07 | 30,3 | 0,033056319 | 2,83577E-05 |
| 19 | 105,06 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,3707E-06 | 30,1 | 0,033225316 | 6,93195E-05 |
| 20 | 421,6 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 9,51347E-06 | 29,3 | 0,034111378 | 0,00027095 |
| 21 | 84,33 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 1,90292E-06 | 30,1 | 0,033168892 | 5,57363E-05 |
| 22 | 248,24 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 5,60158E-06 | 29,7 | 0,033620337 | 0,000161866 |
| 23 | 331,15 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 7,47245E-06 | 29,5 | 0,033853403 | 0,000214442 |
| 24 | 138,34 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 3,12166E-06 | 30,0 | 0,033316302 | 9,10286E-05 |
| 25 | 113,74 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,56656E-06 | 30,1 | 0,033248999 | 7,49932E-05 |
| 26 | 71,02 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 1,60258E-06 | 30,2 | 0,033132765 | 4,69905E-05 |
| 27 | 113,37 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,55821E-06 | 30,1 | 0,033247989 | 7,47515E-05 |
| 28 | 296,24 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 6,6847E-06 | 29,6 | 0,033754876 | 0,000192395 |
| 29 | 145,57 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 3,28481E-06 | 30,0 | 0,033336135 | 9,57291E-05 |
| 30 | 115,48 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,60582E-06 | 30,1 | 0,03325375 | 7,61295E-05 |
| 31 | 169,43 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 3,82321E-06 | 29,9 | 0,033401753 | 0,000111201 |
| 32 | 104,19 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,35106E-06 | 30,1 | 0,033222944 | 6,87504E-05 |
| 33 | 72,04 | 0,517 | 25 | 2,25652E-05 | 1,62559E-06 | 30,3 | 0,032996549 | 4,78622E-05 |
| 34 | 148,87 | 0,517 | 25 | 2,25652E-05 | 3,35928E-06 | 30,1 | 0,033205428 | 9,82845E-05 |
| 35 | 85,88 | 0,517 | 25 | 2,25652E-05 | 1,9379E-06 | 30,3 | 0,033033981 | 5,69926E-05 |
| 36 | 98,97 | 0,517 | 25 | 2,25652E-05 | 2,23327E-06 | 30,2 | 0,033069464 | 6,5609E-05 |
| 37 | 108,2 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,44155E-06 | 30,1 | 0,033233879 | 7,13729E-05 |
| 38 | 132,62 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,99259E-06 | 30,0 | 0,033300629 | 8,73059E-05 |
| 39 | 13,03 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,94024E-07 | 30,3 | 0,032976277 | 8,66223E-06 |
| 40 | 107,79 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,4323E-06 | 30,1 | 0,033232761 | 7,11048E-05 |
| 41 | 132,88 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,99846E-06 | 30,0 | 0,033301341 | 8,74752E-05 |
| 42 | 44,66 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,00776E-06 | 23,6 | 0,042404999 | 2,30881E-05 |
| 43 | 72,2 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,6292E-06 | 23,5 | 0,04249769 | 3,72442E-05 |
| 44 | 108,47 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,44764E-06 | 23,5 | 0,042620384 | 5,5793E-05 |
| 45 | 94,14 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,12428E-06 | 23,5 | 0,042571824 | 4,84774E-05 |
| 46 | 87,34 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,97084E-06 | 23,5 | 0,04254882 | 4,5E-05 |
| 47 | 71,5 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,61341E-06 | 23,5 | 0,042495329 | 3,68852E-05 |
| 48 | 13,35 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 3,01245E-07 | 23,6 | 0,04230011 | 6,91874E-06 |
| 49 | 78,07 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,76166E-06 | 23,5 | 0,042517499 | 4,02535E-05 |
| 50 | 116,72 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,63381E-06 | 23,4 | 0,04264839 | 5,9997E-05 |
| 51 | 846,84 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,91091E-05 | 22,1 | 0,045281753 | 0,000409982 |
| 52 | 33,25 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 7,50292E-07 | 23,6 | 0,042366715 | 1,7205E-05 |
| 53 | 64 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,44417E-06 | 23,5 | 0,042470049 | 3,30358E-05 |
| 54 | 765,78 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,72799E-05 | 22,2 | 0,044973451 | 0,00037328 |
| 55 | 31,6 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 7,13059E-07 | 23,6 | 0,042361185 | 1,63533E-05 |
| 56 | 31,36 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 7,07643E-07 | 23,6 | 0,042360381 | 1,62294E-05 |
| 57 | 555,84 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,25426E-05 | 22,6 | 0,044194147 | 0,000275722 |
| 58 | 25,24 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 2,87736E-07 | 30,3 | 0,033009103 | 8,46855E-06 |
| 59 | 126,56 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 1,44278E-06 | 30,0 | 0,033284039 | 4,21128E-05 |
| 60 | 28,86 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 3,29004E-07 | 30,3 | 0,033018848 | 9,68028E-06 |
| 61 | 171,11 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 1,95065E-06 | 29,9 | 0,033406383 | 5,67283E-05 |
| 62 | 5,43 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 6,1902E-08 | 30,3 | 0,032955878 | 1,82482E-06 |
| 63 | 452,77 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 5,16158E-06 | 29,2 | 0,034201192 | 0,000146619 |
| 64 | 871,06 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 9,93008E-06 | 28,2 | 0,0354539 | 0,000272106 |
| 65 | 344,43 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 3,9265E-06 | 29,5 | 0,033891035 | 0,000112556 |
| 66 | 85,09 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 9,70026E-07 | 30,1 | 0,033170957 | 2,84102E-05 |
| 67 | 139,28 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 1,58779E-06 | 30,0 | 0,03331888 | 4,62969E-05 |
| 68 | 138,25 | 0,515 | 9 | 0,0000114 | 1,57605E-06 | 30,0 | 0,033316056 | 4,59584E-05 |
| 69 | 60,9 | 0,309 | 9 | 0,0000114 | 6,9426E-07 | 17,7 | 0,056501279 | 1,19375E-05 |
| 70 | 50,41 | 0,309 | 9 | 0,0000114 | 5,74674E-07 | 17,7 | 0,056456508 | 9,88909E-06 |
| 71 | 88,41 | 0,309 | 9 | 0,0000114 | 1,00787E-06 | 17,7 | 0,056619029 | 1,72939E-05 |
| 73 | 117,57 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,65299E-06 | 30,1 | 0,03325946 | 7,74941E-05 |
| 74 | 58,62 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,32277E-06 | 23,6 | 0,042451934 | 3,02716E-05 |
| 75 | 138,19 | 0,408 | 14 | 0,0000114 | 1,57537E-06 | 23,4 | 0,042721449 | 3,58248E-05 |
| 76 | 86,75 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,95753E-06 | 23,5 | 0,042546825 | 4,46981E-05 |
| 77 | 143,81 | 0,408 | 14 | 0,0000114 | 1,63943E-06 | 23,4 | 0,042740614 | 3,72651E-05 |
| 78 | 99,1 | 0,408 | 15 | 0,0000114 | 1,12974E-06 | 23,5 | 0,042588619 | 2,57711E-05 |
| 79 | 16,28 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 3,67361E-07 | 23,6 | 0,042309904 | 8,43528E-06 |
| 80 | 59,17 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,33518E-06 | 23,6 | 0,042453785 | 3,05543E-05 |
| 81 | 85,9 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,93835E-06 | 23,5 | 0,042543951 | 4,42632E-05 |
| 82 | 74,93 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,69081E-06 | 23,5 | 0,042506901 | 3,86441E-05 |
| 83 | 177,94 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 4,01524E-06 | 23,3 | 0,042857374 | 9,10196E-05 |
| 84 | 42,79 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 9,65563E-07 | 23,6 | 0,04239872 | 2,21247E-05 |
| 85 | 27,54 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 6,21444E-07 | 23,6 | 0,042347583 | 1,42568E-05 |
| 86 | 43,75 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 9,87226E-07 | 23,6 | 0,042401944 | 2,26193E-05 |
| 87 | 107,31 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,42147E-06 | 23,5 | 0,042616449 | 5,52014E-05 |
| 88 | 100,45 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,26667E-06 | 23,5 | 0,042593193 | 5,17008E-05 |
| 89 | 145,42 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 3,28143E-06 | 23,4 | 0,042746108 | 7,45787E-05 |
| 90 | 36,5 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 8,23628E-07 | 23,6 | 0,042377613 | 1,88818E-05 |
| 91 | 70,47 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,59017E-06 | 23,5 | 0,042491856 | 3,63568E-05 |
| 92 | 152,02 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 3,43036E-06 | 23,4 | 0,042768643 | 7,79224E-05 |
| 93 | 124,71 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,8141E-06 | 23,4 | 0,04267555 | 6,40633E-05 |
| 94 | 188,22 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 4,24721E-06 | 23,3 | 0,042892667 | 9,61988E-05 |
| 95 | 129,73 | 0,408 | 7 | 0,0000114 | 1,47892E-06 | 23,4 | 0,042692631 | 3,36543E-05 |
| 96 | 68,16 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,53804E-06 | 23,5 | 0,042484068 | 3,51715E-05 |
| 97 | 87,01 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,96339E-06 | 23,5 | 0,042547704 | 4,48312E-05 |
| 98 | 133,82 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 3,01967E-06 | 23,4 | 0,042706558 | 6,86932E-05 |
| 99 | 139,02 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 3,13701E-06 | 23,4 | 0,042724278 | 7,13329E-05 |
| 100 | 98,68 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,22673E-06 | 23,5 | 0,042587196 | 5,07969E-05 |
| 101 | 95,29 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,15023E-06 | 23,5 | 0,042575717 | 4,90651E-05 |
| 102 | 80,81 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,82349E-06 | 23,5 | 0,042526752 | 4,16572E-05 |
| 103 | 132,94 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,99981E-06 | 17,6 | 0,056810672 | 5,12995E-05 |
| 104 | 71,97 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,62401E-06 | 14,9 | 0,067275105 | 2,34522E-05 |
| 105 | 26,44 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 5,96623E-07 | 14,9 | 0,06705276 | 8,64434E-06 |
| 106 | 39,26 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 8,85908E-07 | 14,9 | 0,067115217 | 1,28238E-05 |
| 107 | 46,19 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,04228E-06 | 14,9 | 0,067149028 | 1,50798E-05 |
| 108 | 45,58 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,02852E-06 | 14,9 | 0,06714605 | 1,48813E-05 |
| 109 | 14,65 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 3,3058E-07 | 14,9 | 0,066995423 | 4,7938E-06 |
| 110 | 61,23 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,38166E-06 | 14,9 | 0,067222523 | 1,99681E-05 |
| 111 | 66,22 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,49426E-06 | 14,9 | 0,067246943 | 2,15876E-05 |
| 112 | 21,5 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 4,85151E-07 | 30,3 | 0,032999041 | 1,42832E-05 |
| 113 | 38,44 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 8,67405E-07 | 30,3 | 0,033044664 | 2,55017E-05 |
| 114 | 54,33 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 1,22597E-06 | 30,2 | 0,033087574 | 3,59966E-05 |
| 115 | 95,02 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,14414E-06 | 30,1 | 0,033197965 | 6,27467E-05 |
| 116 | 13,75 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 3,10271E-07 | 30,3 | 0,032978211 | 9,14035E-06 |
| 117 | 8,04 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 1,81424E-07 | 30,3 | 0,032962881 | 5,3471E-06 |
| 118 | 248,46 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 5,60654E-06 | 29,7 | 0,033620952 | 0,000162007 |
| 119 | 165,9 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 3,74356E-06 | 29,9 | 0,033392029 | 0,000108916 |
| 120 | 163,32 | 0,1 | 25 | 2,25652E-05 | 3,68534E-06 | 6,7 | 0,149340572 | 2,39745E-05 |
| 122 | 58,63 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,323E-06 | 14,9 | 0,067209806 | 1,91238E-05 |
| 123 | 48,54 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,09531E-06 | 14,9 | 0,067160501 | 1,58443E-05 |
| 124 | 81,17 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,83161E-06 | 14,9 | 0,067320212 | 2,64324E-05 |
| 125 | 96,42 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 2,17573E-06 | 14,8 | 0,067395115 | 3,13636E-05 |
| 126 | 17,47 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 3,94213E-07 | 14,9 | 0,067009128 | 5,71539E-06 |
| 127 | 46,98 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,06011E-06 | 14,9 | 0,067152884 | 1,53368E-05 |
| 128 | 158,87 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 3,58493E-06 | 17,6 | 0,056922866 | 6,11846E-05 |
| 129 | 53,35 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,20385E-06 | 14,9 | 0,067183996 | 1,74083E-05 |
| 130 | 145,67 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 3,28707E-06 | 14,8 | 0,067638159 | 4,72134E-05 |
| 131 | 6,87 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,55023E-07 | 14,9 | 0,066957641 | 2,24928E-06 |
| 132 | 1,6 | 0,1 | 25 | 2,25652E-05 | 3,61043E-08 | 6,8 | 0,1481046 | 2,36831E-07 |
| 133 | 78,12 | 0,259 | 9 | 0,0000114 | 8,90568E-07 | 14,9 | 0,067305251 | 1,28548E-05 |
| 134 | 39,82 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 8,98545E-07 | 14,9 | 0,067117948 | 1,30062E-05 |
| 135 | 123,74 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 2,79221E-06 | 14,8 | 0,067529721 | 4,017E-05 |
| 136 | 12,26 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 2,76649E-07 | 14,9 | 0,066983812 | 4,01243E-06 |
| 137 | 58,33 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,31623E-06 | 14,9 | 0,067208339 | 1,90264E-05 |
| 138 | 18,27 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 4,12265E-07 | 14,9 | 0,067013017 | 5,97677E-06 |
| 139 | 48,56 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,09576E-06 | 14,9 | 0,067160599 | 1,58508E-05 |
| 140 | 45,99 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 1,03777E-06 | 30,2 | 0,033065039 | 3,04917E-05 |
| 141 | 135,19 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 3,05058E-06 | 30,0 | 0,033307669 | 8,8979E-05 |
| 142 | 172,32 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 3,88843E-06 | 29,9 | 0,033409718 | 0,000113071 |
| 143 | 113,23 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 2,55505E-06 | 30,1 | 0,033247606 | 7,466E-05 |
| 144 | 45,31 | 0,517 | 25 | 2,25652E-05 | 1,02243E-06 | 30,4 | 0,032924492 | 3,01691E-05 |
| 145 | 19,04 | 0,414 | 25 | 2,25652E-05 | 4,29641E-07 | 24,0 | 0,041673434 | 1,0016E-05 |
| 146 | 17,59 | 0,414 | 25 | 2,25652E-05 | 3,96921E-07 | 24,0 | 0,041668648 | 9,2543E-06 |
| 147 | 88,57 | 0,414 | 25 | 2,25652E-05 | 1,9986E-06 | 23,9 | 0,041904208 | 4,63357E-05 |
| 148 | 53,8 | 0,414 | 25 | 2,25652E-05 | 1,21401E-06 | 23,9 | 0,041788486 | 2,82236E-05 |
| 149 | 64,33 | 0,414 | 25 | 2,25652E-05 | 1,45162E-06 | 23,9 | 0,041823464 | 3,37195E-05 |
| 150 | 231,34 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 5,22022E-06 | 23,2 | 0,043041342 | 0,000117829 |
| 151 | 435,35 | 0,414 | 25 | 2,25652E-05 | 9,82374E-06 | 23,2 | 0,04309444 | 0,000221465 |
| 152 | 246,18 | 0,414 | 25 | 2,25652E-05 | 5,55509E-06 | 23,6 | 0,04243691 | 0,000127173 |
| 153 | 12,85 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,89962E-07 | 23,6 | 0,042298439 | 6,65987E-06 |
| 154 | 233,03 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 5,25836E-06 | 23,2 | 0,04304719 | 0,000118674 |
| 155 | 85,23 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,92323E-06 | 12,0 | 0,083089641 | 2,24871E-05 |
| 156 | 229,92 | 0,408 | 10 | 0,0000114 | 2,62109E-06 | 23,2 | 0,04303643 | 5,9169E-05 |
| 157 | 74,53 | 0,359 | 10 | 0,0000114 | 8,49642E-07 | 20,6 | 0,048561417 | 1,69978E-05 |
| 158 | 42,32 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 9,54958E-07 | 20,6 | 0,04844005 | 1,91526E-05 |
| 159 | 103,16 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 2,32782E-06 | 20,5 | 0,048669805 | 4,64664E-05 |
| 160 | 66,24 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 1,49472E-06 | 20,6 | 0,048530122 | 2,99224E-05 |
| 161 | 137,59 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 3,10474E-06 | 20,5 | 0,048800794 | 6,18083E-05 |
| 162 | 99,73 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 2,25042E-06 | 20,6 | 0,048656794 | 4,49334E-05 |
| 163 | 59,79 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 1,34917E-06 | 20,6 | 0,048505801 | 2,70223E-05 |
| 164 | 136,76 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 3,08601E-06 | 17,6 | 0,056827173 | 5,27582E-05 |
| 165 | 119,69 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,70082E-06 | 17,6 | 0,056753513 | 4,6233E-05 |
| 166 | 124 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,79808E-06 | 17,6 | 0,056772093 | 4,78822E-05 |
| 167 | 117,76 | 0,309 | 6 | 0,0000114 | 1,34246E-06 | 17,6 | 0,056745197 | 2,29838E-05 |
| 168 | 60,8 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,37196E-06 | 14,9 | 0,06722042 | 1,98285E-05 |
| 169 | 68,72 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,55068E-06 | 14,9 | 0,067259184 | 2,23985E-05 |
| 170 | 34,06 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 7,68569E-07 | 14,9 | 0,06708987 | 1,11295E-05 |
| 171 | 73,33 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,6547E-06 | 14,9 | 0,067281769 | 2,3893E-05 |
| 172 | 56 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,26365E-06 | 12,1 | 0,082923026 | 1,48047E-05 |
| 173 | 73,12 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,64996E-06 | 12,0 | 0,083020531 | 1,9308E-05 |
| 174 | 128,29 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,89488E-06 | 12,0 | 0,083336312 | 3,37478E-05 |
| 175 | 86,18 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,94467E-06 | 12,0 | 0,083095067 | 2,27362E-05 |
| 176 | 84,41 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,90473E-06 | 12,0 | 0,083084958 | 2,2272E-05 |
| 177 | 145,6 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 3,28549E-06 | 9,1 | 0,110168988 | 2,89727E-05 |
| 178 | 42,12 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 9,50444E-07 | 9,1 | 0,109467519 | 8,4351E-06 |
| 179 | 55,65 | 0,125 | 25 | 2,25652E-05 | 1,25575E-06 | 7,9 | 0,126480904 | 9,64556E-06 |
| 180 | 145,12 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 3,27466E-06 | 23,4 | 0,042745084 | 7,44266E-05 |
| 181 | 90,53 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,04282E-06 | 23,5 | 0,042559608 | 4,66318E-05 |
| 182 | 76,54 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,72714E-06 | 23,5 | 0,042512334 | 3,94694E-05 |
| 183 | 60,76 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,37106E-06 | 23,6 | 0,042459138 | 3,13714E-05 |
| 184 | 24,76 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 5,58713E-07 | 23,6 | 0,042338274 | 1,28205E-05 |
| 185 | 56,32 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,27087E-06 | 23,6 | 0,042444194 | 2,90892E-05 |
| 186 | 55 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,24108E-06 | 23,6 | 0,042439753 | 2,84104E-05 |
| 187 | 88,26 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,9916E-06 | 23,5 | 0,04255193 | 4,54707E-05 |
| 188 | 90,18 | 0,408 | 6 | 0,0000114 | 1,02805E-06 | 23,5 | 0,042558424 | 2,34681E-05 |
| 189 | 103,57 | 0,408 | 6 | 0,0000114 | 1,1807E-06 | 23,5 | 0,042603767 | 2,6924E-05 |
| 190 | 177,84 | 0,408 | 19 | 1,37575E-05 | 2,44663E-06 | 23,3 | 0,042857031 | 5,5462E-05 |
| 191 | 72,17 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,62853E-06 | 17,7 | 0,056549458 | 2,79779E-05 |
| 192 | 58,34 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,31645E-06 | 17,7 | 0,056490347 | 2,26402E-05 |
| 193 | 56,29 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,27019E-06 | 17,7 | 0,056481595 | 2,1848E-05 |
| 194 | 72,33 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,63214E-06 | 17,7 | 0,056550143 | 2,80396E-05 |
| 195 | 78,19 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,76437E-06 | 17,7 | 0,056575227 | 3,02979E-05 |
| 196 | 75,37 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,70074E-06 | 17,7 | 0,056563153 | 2,92114E-05 |
| 197 | 73,78 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,66486E-06 | 17,7 | 0,056556348 | 2,85986E-05 |
| 198 | 50,24 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,13367E-06 | 17,7 | 0,056455783 | 1,95087E-05 |
| 199 | 54,87 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,23815E-06 | 17,7 | 0,056475535 | 2,12991E-05 |
| 200 | 112,33 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,53474E-06 | 17,6 | 0,056721812 | 4,34143E-05 |
| 201 | 60,27 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,36E-06 | 17,7 | 0,056498588 | 2,33857E-05 |
| 202 | 54,14 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,22168E-06 | 12,1 | 0,082912447 | 1,43148E-05 |
| 203 | 66,82 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,5078E-06 | 12,1 | 0,082984624 | 1,76521E-05 |
| 204 | 28,19 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 6,36112E-07 | 12,1 | 0,082765125 | 7,46681E-06 |
| 205 | 35,45 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 7,99935E-07 | 12,1 | 0,082806288 | 9,38512E-06 |
| 206 | 140,34 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 3,16679E-06 | 12,0 | 0,083405603 | 3,6887E-05 |
| 207 | 74,25 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,67546E-06 | 12,0 | 0,083026975 | 1,96049E-05 |
| 208 | 40,94 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 9,23818E-07 | 9,1 | 0,109459571 | 8,19938E-06 |
| 209 | 67,42 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,52134E-06 | 9,1 | 0,109638196 | 1,34807E-05 |
| 210 | 86,77 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,95798E-06 | 9,1 | 0,109769093 | 1,73291E-05 |
| 211 | 76,91 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,73549E-06 | 9,1 | 0,109702354 | 1,53693E-05 |
| 212 | 83,11 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,87539E-06 | 9,1 | 0,10974431 | 1,66019E-05 |
| 213 | 67,75 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,52879E-06 | 9,1 | 0,109640426 | 1,35465E-05 |
| 214 | 16,81 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 3,7932E-07 | 9,1 | 0,109297305 | 3,37167E-06 |
| 215 | 71,49 | 0,15 | 8 | 0,0000114 | 8,14986E-07 | 9,1 | 0,109665702 | 7,21985E-06 |
| 216 | 84,61 | 0,15 | 8 | 0,0000114 | 9,64554E-07 | 9,1 | 0,109754466 | 8,53794E-06 |
| 217 | 129,81 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,92918E-06 | 23,4 | 0,042692904 | 6,66561E-05 |
| 218 | 76,92 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,73571E-06 | 23,5 | 0,042513617 | 3,96642E-05 |
| 219 | 81,1 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,83003E-06 | 23,5 | 0,042527732 | 4,18057E-05 |
| 220 | 78,18 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,76414E-06 | 12,0 | 0,083049394 | 2,0637E-05 |
| 221 | 77,98 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,75963E-06 | 12,0 | 0,083048253 | 2,05845E-05 |
| 222 | 46,61 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,05176E-06 | 12,1 | 0,082869644 | 1,23302E-05 |
| 223 | 112,47 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,5379E-06 | 12,0 | 0,083245517 | 2,96185E-05 |
| 224 | 120,39 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,71662E-06 | 12,0 | 0,083290947 | 3,16869E-05 |
| 225 | 118,85 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,68187E-06 | 12,0 | 0,083282109 | 3,12849E-05 |
| 226 | 16,28 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 3,67361E-07 | 12,1 | 0,082697685 | 4,31567E-06 |
| 227 | 32,37 | 0,125 | 25 | 2,25652E-05 | 7,30434E-07 | 7,9 | 0,126312929 | 5,618E-06 |
| 228 | 50,35 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,13616E-06 | 12,1 | 0,082890898 | 1,33162E-05 |
| 229 | 42,8 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 9,65789E-07 | 12,1 | 0,082848003 | 1,13253E-05 |
| 230 | 25,08 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 5,65934E-07 | 12,1 | 0,082747504 | 6,64446E-06 |
| 231 | 112,76 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,54445E-06 | 12,0 | 0,083247179 | 2,96943E-05 |
| 232 | 62,87 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,41867E-06 | 9,1 | 0,109607462 | 1,25745E-05 |
| 233 | 106,61 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 2,40567E-06 | 9,1 | 0,10990363 | 2,12654E-05 |
| 234 | 79,81 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 1,80093E-06 | 23,5 | 0,042523375 | 4,1145E-05 |
| 235 | 96,46 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,17664E-06 | 17,7 | 0,056653578 | 3,73256E-05 |
| 236 | 276,05 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 6,22911E-06 | 17,4 | 0,057435454 | 0,000105365 |
| 237 | 116,33 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,625E-06 | 17,6 | 0,056739036 | 4,49466E-05 |
| 238 | 207,54 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 4,68317E-06 | 17,5 | 0,057134651 | 7,96323E-05 |
| 239 | 88,05 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,98686E-06 | 17,7 | 0,056617485 | 3,40931E-05 |
| 240 | 59,49 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,3424E-06 | 17,7 | 0,056495257 | 2,30844E-05 |
| 241 | 56,51 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,27516E-06 | 17,7 | 0,056482534 | 2,1933E-05 |
| 242 | 36,69 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 8,27916E-07 | 9,1 | 0,109430956 | 7,35012E-06 |
| 243 | 45,08 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,01724E-06 | 9,1 | 0,10948746 | 9,02624E-06 |
| 244 | 52,79 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,19121E-06 | 9,1 | 0,109539435 | 1,0565E-05 |
| 245 | 64,74 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,46087E-06 | 9,1 | 0,109620091 | 1,2947E-05 |
| 246 | 103,31 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 2,33121E-06 | 9,1 | 0,10988123 | 2,06113E-05 |
| 247 | 8,63 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,94737E-07 | 9,2 | 0,109242406 | 1,73184E-06 |
| 248 | 121,14 | 0,15 | 3 | 1,45038E-05 | 1,75699E-06 | 9,1 | 0,110002369 | 1,55173E-05 |
| 249 | 59,61 | 0,15 | 3 | 1,45038E-05 | 8,64569E-07 | 9,1 | 0,109585452 | 7,66471E-06 |
| 250 | 22,06 | 0,15 | 3 | 1,45038E-05 | 3,19953E-07 | 9,1 | 0,109332569 | 2,84306E-06 |
| 251 | 38,23 | 0,15 | 3 | 1,45038E-05 | 5,54479E-07 | 9,1 | 0,109441323 | 4,92212E-06 |
| 252 | 45,59 | 0,15 | 3 | 1,45038E-05 | 6,61226E-07 | 9,1 | 0,109490896 | 5,86707E-06 |
| 253 | 59,06 | 0,15 | 3 | 1,45038E-05 | 8,56592E-07 | 9,1 | 0,109581739 | 7,59424E-06 |
| 254 | 54,28 | 0,15 | 3 | 1,45038E-05 | 7,87264E-07 | 9,1 | 0,109549485 | 6,98166E-06 |
| 255 | 51,7 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,16662E-06 | 9,1 | 0,109532084 | 1,03475E-05 |
| 256 | 61,24 | 0,15 | 6 | 0,0000114 | 6,98136E-07 | 9,1 | 0,109596456 | 6,1886E-06 |
| 257 | 46,26 | 0,15 | 6 | 0,0000114 | 5,27364E-07 | 9,1 | 0,109495411 | 4,67911E-06 |
| 258 | 59,09 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,33338E-06 | 9,1 | 0,109581942 | 1,18212E-05 |
| 259 | 44,74 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,00957E-06 | 9,1 | 0,109485169 | 8,95835E-06 |
| 260 | 46,04 | 0,15 | 6 | 0,0000114 | 5,24856E-07 | 9,1 | 0,109493929 | 4,65692E-06 |
| 261 | 45,77 | 0,15 | 25 | 2,25652E-05 | 1,03281E-06 | 9,1 | 0,109492109 | 9,164E-06 |
| 262 | 98,45 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,22154E-06 | 12,0 | 0,083165217 | 2,59514E-05 |
| 263 | 60,12 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,35662E-06 | 12,1 | 0,08294647 | 1,58894E-05 |
| 264 | 66,47 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,49991E-06 | 12,1 | 0,08298263 | 1,756E-05 |
| 265 | 63,22 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,42657E-06 | 12,1 | 0,082964119 | 1,67052E-05 |
| 266 | 45,18 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,01949E-06 | 12,1 | 0,08286152 | 1,19531E-05 |
| 267 | 51 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,15082E-06 | 12,1 | 0,082894593 | 1,34875E-05 |
| 268 | 34,18 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 7,71277E-07 | 12,1 | 0,082799084 | 9,04969E-06 |
| 269 | 67,81 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,53014E-06 | 12,0 | 0,082990264 | 1,79124E-05 |
| 270 | 16,79 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 3,78869E-07 | 12,1 | 0,082700571 | 4,45071E-06 |
| 271 | 50,42 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,13774E-06 | 12,1 | 0,082891296 | 1,33346E-05 |
| 272 | 40,5 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 9,13889E-07 | 12,1 | 0,082834945 | 1,07184E-05 |
| 273 | 6232,46 | 0,515 | 25 | 2,25652E-05 | 0,000140636 | 15,0 | 0,066827511 | 0,00204452 |
| 274 | 401,88 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 9,06849E-06 | 22,9 | 0,043639593 | 0,000201884 |
| 275 | 166,28 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 3,75213E-06 | 17,6 | 0,056955009 | 6,40022E-05 |
| 276 | 169,46 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 3,82389E-06 | 17,6 | 0,056968814 | 6,52104E-05 |
| 277 | 54,66 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,23341E-06 | 17,7 | 0,056474638 | 2,12179E-05 |
| 278 | 85,21 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,92278E-06 | 17,7 | 0,056605307 | 3,30005E-05 |
| 279 | 138,38 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 3,12257E-06 | 17,6 | 0,056834173 | 5,33766E-05 |
| 280 | 54,57 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 1,23138E-06 | 20,6 | 0,048486136 | 2,46731E-05 |
| 281 | 111,56 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 2,51737E-06 | 20,5 | 0,048701698 | 5,02171E-05 |
| 282 | 92,26 | 0,359 | 25 | 2,25652E-05 | 2,08186E-06 | 20,6 | 0,048628483 | 4,1592E-05 |
| 283 | 79,36 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,79077E-06 | 17,7 | 0,056580238 | 3,07485E-05 |
| 284 | 58,13 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,31171E-06 | 17,7 | 0,05648945 | 2,2559E-05 |
| 285 | 73,66 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,66215E-06 | 17,7 | 0,056555834 | 2,85523E-05 |
| 286 | 79,69 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,79822E-06 | 17,7 | 0,056581652 | 3,08756E-05 |
| 287 | 109,81 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,47788E-06 | 17,6 | 0,056710966 | 4,24485E-05 |
| 288 | 91,62 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,06742E-06 | 17,7 | 0,0566328 | 3,54658E-05 |
| 289 | 84,48 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,9063E-06 | 17,7 | 0,056602177 | 3,27196E-05 |
| 290 | 80,19 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 1,8095E-06 | 17,7 | 0,056583794 | 3,10681E-05 |
| 291 | 117,14 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,64328E-06 | 17,6 | 0,056742525 | 4,52568E-05 |
| 292 | 120,81 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,7261E-06 | 17,6 | 0,05675834 | 4,66617E-05 |

Таблица 2. Показатели надежности теплоснабжения потребителей (АТЭЦ)

| № потребителя | Расстояние до источника | Коэффициент готовности | Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| j | м | - | - |
| 1 | 15102,1 | 0,998 | 0,68 |
| 2 | 15271,56 | 0,998 | 0,67 |
| 3 | 15326,22 | 0,998 | 0,67 |
| 4 | 15411,43 | 0,998 | 0,67 |
| 5 | 15549,81 | 0,998 | 0,66 |
| 6 | 15549,81 | 0,998 | 0,66 |
| 7 | 15549,81 | 0,998 | 0,66 |
| 8 | 21392,4 | 1,000 | 0,93 |
| 9 | 21392,4 | 1,000 | 0,93 |
| 10 | 22840,98 | 0,999 | 0,82 |
| 11 | 20864,08 | 1,000 | 0,98 |
| 12 | 21322,28 | 1,000 | 0,96 |
| 13 | 22193,34 | 0,999 | 0,92 |
| 14 | 22762,14 | 0,999 | 0,91 |
| 15 | 22900,39 | 0,999 | 0,90 |
| 16 | 22961,29 | 0,999 | 0,90 |
| 17 | 23011,7 | 0,999 | 0,90 |
| 18 | 23100,11 | 0,999 | 0,90 |
| 19 | 20533,81 | 1,000 | 1,00 |
| 20 | 20626,58 | 1,000 | 1,00 |
| 21 | 20735,35 | 1,000 | 1,00 |
| 22 | 20909,52 | 1,000 | 1,00 |
| 23 | 21001,78 | 1,000 | 1,00 |
| 24 | 21081,14 | 1,000 | 1,00 |
| 25 | 20991,85 | 1,000 | 1,00 |
| 26 | 21333,33 | 1,000 | 1,00 |
| 27 | 21379,7 | 1,000 | 1,00 |
| 28 | 21391,66 | 1,000 | 1,00 |
| 29 | 21409,93 | 1,000 | 1,00 |
| 30 | 21726,55 | 1,000 | 1,00 |
| 31 | 21511,01 | 1,000 | 1,00 |
| 32 | 21550,83 | 1,000 | 1,00 |
| 33 | 21605,83 | 1,000 | 1,00 |
| 34 | 21674,57 | 1,000 | 1,00 |
| 35 | 22200,2 | 1,000 | 1,00 |
| 36 | 21882,5 | 1,000 | 1,00 |
| 37 | 21502,25 | 1,000 | 1,00 |
| 38 | 21674,57 | 1,000 | 1,00 |
| 39 | 21787,8 | 1,000 | 1,00 |
| 40 | 21833,11 | 1,000 | 1,00 |
| 41 | 21403,69 | 1,000 | 1,00 |
| 42 | 21546,06 | 1,000 | 1,00 |
| 43 | 21610,39 | 1,000 | 1,00 |
| 44 | 21841,73 | 1,000 | 1,00 |
| 45 | 22523,26 | 1,000 | 1,00 |
| 46 | 22769,14 | 1,000 | 1,00 |
| 47 | 21217,42 | 0,999 | 0,99 |
| 48 | 21499,25 | 0,999 | 0,99 |
| 49 | 22039,11 | 0,998 | 0,98 |
| 50 | 22672,11 | 0,998 | 0,97 |
| 51 | 22764,08 | 1,000 | 1,00 |
| 52 | 22898,58 | 1,000 | 1,00 |
| 53 | 23003,64 | 1,000 | 1,00 |
| 54 | 23003,64 | 1,000 | 1,00 |
| 55 | 23425,24 | 1,000 | 1,00 |
| 56 | 23509,57 | 1,000 | 1,00 |
| 57 | 23757,81 | 1,000 | 1,00 |
| 58 | 23757,81 | 1,000 | 1,00 |
| 59 | 24525,43 | 1,000 | 1,00 |
| 60 | 24525,43 | 1,000 | 1,00 |
| 61 | 24821,67 | 1,000 | 1,00 |
| 62 | 24967,24 | 1,000 | 1,00 |
| 63 | 24967,24 | 1,000 | 1,00 |
| 64 | 25252,15 | 1,000 | 1,00 |
| 65 | 25428,38 | 1,000 | 1,00 |
| 66 | 22934,39 | 1,000 | 1,00 |
| 67 | 23020,27 | 1,000 | 1,00 |
| 68 | 23227,44 | 1,000 | 1,00 |
| 69 | 23360,06 | 1,000 | 1,00 |
| 70 | 23373,09 | 1,000 | 1,00 |
| 71 | 23480,88 | 1,000 | 1,00 |
| 72 | 23613,76 | 1,000 | 1,00 |
| 73 | 23730,62 | 1,000 | 1,00 |
| 74 | 23839,09 | 1,000 | 1,00 |
| 75 | 23933,23 | 1,000 | 1,00 |
| 76 | 24020,57 | 1,000 | 1,00 |
| 77 | 24092,07 | 1,000 | 1,00 |
| 78 | 24183,49 | 1,000 | 1,00 |
| 79 | 24183,49 | 1,000 | 1,00 |
| 80 | 24300,21 | 1,000 | 1,00 |
| 81 | 20629,88 | 1,000 | 1,00 |
| 82 | 20715,11 | 1,000 | 1,00 |
| 83 | 20859,8 | 1,000 | 1,00 |
| 84 | 21079,81 | 1,000 | 1,00 |
| 85 | 21146,05 | 1,000 | 1,00 |
| 86 | 21283,64 | 1,000 | 1,00 |
| 87 | 21443,16 | 1,000 | 0,99 |
| 88 | 21579,92 | 1,000 | 0,99 |
| 89 | 21699,61 | 1,000 | 0,99 |
| 90 | 21823,61 | 1,000 | 0,99 |
| 91 | 21941,37 | 1,000 | 0,99 |
| 92 | 22070,89 | 0,999 | 0,99 |
| 93 | 22178,28 | 0,999 | 0,99 |
| 94 | 22178,28 | 0,999 | 0,99 |
| 95 | 22307,4 | 0,999 | 0,99 |
| 96 | 22435,69 | 0,999 | 0,99 |
| 97 | 22521,87 | 0,999 | 0,99 |
| 98 | 22606,28 | 0,999 | 0,99 |
| 99 | 22606,28 | 0,999 | 0,99 |
| 100 | 22794 | 0,999 | 0,99 |
| 101 | 22849,65 | 0,999 | 0,99 |
| 102 | 20657,43 | 1,000 | 1,00 |
| 103 | 20747,96 | 1,000 | 1,00 |
| 104 | 20824,5 | 1,000 | 1,00 |
| 105 | 20910,02 | 1,000 | 1,00 |
| 106 | 20966,34 | 1,000 | 1,00 |
| 107 | 21199,78 | 1,000 | 1,00 |
| 108 | 21303,35 | 1,000 | 1,00 |
| 109 | 21481,19 | 1,000 | 1,00 |
| 110 | 21611,7 | 1,000 | 1,00 |
| 111 | 21611,7 | 1,000 | 1,00 |
| 112 | 21667,99 | 1,000 | 1,00 |
| 113 | 21740,32 | 1,000 | 1,00 |
| 114 | 21967,66 | 1,000 | 1,00 |
| 115 | 22072,77 | 1,000 | 1,00 |
| 116 | 22185,1 | 1,000 | 1,00 |
| 117 | 22375,18 | 1,000 | 1,00 |
| 118 | 22452,1 | 1,000 | 1,00 |
| 119 | 22533,2 | 1,000 | 1,00 |
| 120 | 22613,01 | 1,000 | 1,00 |
| 121 | 22611,38 | 1,000 | 1,00 |
| 122 | 22689,36 | 1,000 | 0,99 |
| 123 | 22735,97 | 1,000 | 0,99 |
| 124 | 22848,44 | 1,000 | 0,99 |
| 125 | 22968,83 | 1,000 | 0,98 |
| 126 | 23087,68 | 1,000 | 0,98 |
| 127 | 23103,96 | 1,000 | 0,98 |
| 128 | 23136,33 | 1,000 | 0,98 |
| 129 | 23186,68 | 1,000 | 0,98 |
| 130 | 23254,56 | 1,000 | 0,98 |
| 131 | 23367,32 | 1,000 | 0,97 |
| 132 | 23430,19 | 1,000 | 0,97 |
| 133 | 23536,8 | 1,000 | 0,97 |
| 134 | 22299,51 | 1,000 | 1,00 |
| 135 | 22366,33 | 1,000 | 1,00 |
| 136 | 22394,52 | 1,000 | 0,99 |
| 137 | 22429,97 | 1,000 | 0,99 |
| 138 | 22570,31 | 1,000 | 0,99 |
| 139 | 22644,56 | 1,000 | 0,99 |
| 140 | 22685,5 | 1,000 | 0,99 |
| 141 | 22752,92 | 1,000 | 0,98 |
| 142 | 22839,69 | 1,000 | 0,98 |
| 143 | 22916,6 | 1,000 | 0,98 |
| 144 | 22999,71 | 1,000 | 0,98 |
| 145 | 22999,71 | 1,000 | 0,98 |
| 146 | 23067,46 | 1,000 | 0,98 |
| 147 | 23155,76 | 1,000 | 0,98 |
| 148 | 23240,37 | 1,000 | 0,98 |
| 149 | 22343,82 | 1,000 | 1,00 |
| 150 | 22341,83 | 1,000 | 1,00 |
| 151 | 22403,94 | 1,000 | 1,00 |
| 152 | 22470,41 | 1,000 | 1,00 |
| 153 | 22533,63 | 1,000 | 1,00 |
| 154 | 22578,81 | 1,000 | 1,00 |
| 155 | 22629,81 | 1,000 | 1,00 |
| 156 | 22617,88 | 1,000 | 1,00 |
| 157 | 22663,99 | 1,000 | 1,00 |
| 158 | 22734,21 | 1,000 | 1,00 |
| 159 | 22748,59 | 1,000 | 1,00 |
| 160 | 22799,01 | 1,000 | 1,00 |
| 161 | 22839,51 | 1,000 | 1,00 |
| 162 | 22839,51 | 1,000 | 1,00 |
| 163 | 23145,8 | 1,000 | 1,00 |
| 164 | 22978,44 | 1,000 | 1,00 |
| 165 | 23023,52 | 1,000 | 1,00 |
| 166 | 23076,31 | 1,000 | 1,00 |
| 167 | 23141,05 | 1,000 | 1,00 |
| 168 | 23244,36 | 1,000 | 1,00 |
| 169 | 23252,99 | 1,000 | 1,00 |
| 170 | 23374,13 | 1,000 | 0,99 |
| 171 | 23433,74 | 1,000 | 0,99 |
| 172 | 23455,8 | 1,000 | 0,99 |
| 173 | 23494,03 | 1,000 | 0,99 |
| 174 | 23539,62 | 1,000 | 0,99 |
| 175 | 23598,68 | 1,000 | 0,99 |
| 176 | 23652,96 | 1,000 | 0,99 |
| 177 | 23704,66 | 1,000 | 0,99 |
| 178 | 23765,9 | 1,000 | 0,99 |
| 179 | 23812,16 | 1,000 | 0,99 |
| 180 | 23871,25 | 1,000 | 0,99 |
| 181 | 23915,99 | 1,000 | 0,99 |
| 182 | 23962,03 | 1,000 | 0,99 |
| 183 | 24007,8 | 1,000 | 0,99 |
| 184 | 21156,35 | 1,000 | 1,00 |
| 185 | 21231,8 | 1,000 | 1,00 |
| 186 | 21317,7 | 1,000 | 1,00 |
| 187 | 21392,63 | 1,000 | 0,99 |
| 188 | 21570,57 | 1,000 | 0,99 |
| 189 | 21684,65 | 1,000 | 0,99 |
| 190 | 21892,41 | 0,999 | 0,99 |
| 191 | 22074,33 | 0,999 | 0,99 |
| 192 | 22144,8 | 0,999 | 0,99 |
| 193 | 22144,8 | 0,999 | 0,99 |
| 194 | 22296,82 | 0,999 | 0,99 |
| 195 | 22421,53 | 0,999 | 0,99 |
| 196 | 22421,53 | 0,999 | 0,99 |
| 197 | 22609,75 | 0,999 | 0,98 |
| 198 | 22609,75 | 0,999 | 0,98 |
| 199 | 22739,48 | 0,999 | 0,98 |
| 200 | 22807,64 | 0,999 | 0,98 |
| 201 | 22894,65 | 0,999 | 0,98 |
| 202 | 23028,47 | 0,999 | 0,98 |
| 203 | 23167,49 | 0,999 | 0,98 |
| 204 | 23361,46 | 0,999 | 0,98 |
| 205 | 23442,27 | 0,999 | 0,98 |
| 206 | 23575,21 | 0,999 | 0,98 |
| 207 | 23673,62 | 0,999 | 0,98 |
| 208 | 23712,88 | 0,999 | 0,98 |
| 209 | 23759,07 | 0,999 | 0,98 |
| 210 | 23880,53 | 0,999 | 0,98 |
| 211 | 23946,75 | 0,999 | 0,98 |
| 212 | 23946,75 | 0,999 | 0,98 |
| 213 | 23730,9 | 1,000 | 1,00 |
| 214 | 23851,71 | 1,000 | 1,00 |
| 215 | 23177,37 | 1,000 | 1,00 |
| 216 | 23745,55 | 1,000 | 1,00 |
| 217 | 23935,05 | 1,000 | 1,00 |
| 218 | 24026,67 | 1,000 | 1,00 |
| 219 | 24111,15 | 1,000 | 1,00 |
| 220 | 24191,34 | 1,000 | 1,00 |

Таблица 3. Технические характеристики и показатели надежности участков ТС (Медгородок)

| № участка | Длина участка | dвн |  |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | м | м | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 13,48 | 0,414 | 10 | 0,0000114 | 1,53672E-07 | 24,0 | 0,041655089 | 3,68806E-06 |
| 2 | 14,33 | 0,414 | 10 | 0,0000114 | 1,63362E-07 | 24,0 | 0,041657893 | 3,92035E-06 |
| 3 | 94,72 | 0,414 | 10 | 0,0000114 | 1,07981E-06 | 23,9 | 0,041924743 | 2,57482E-05 |
| 4 | 48,97 | 0,359 | 10 | 0,0000114 | 5,58258E-07 | 20,6 | 0,048465057 | 1,15154E-05 |
| 5 | 115,02 | 0,359 | 10 | 0,0000114 | 1,31123E-06 | 20,5 | 0,048714847 | 2,69084E-05 |
| 6 | 156,33 | 0,359 | 10 | 0,0000114 | 1,78216E-06 | 20,5 | 0,048872388 | 3,64548E-05 |
| 7 | 64,82 | 0,259 | 10 | 0,0000114 | 7,38948E-07 | 14,9 | 0,06724009 | 1,09864E-05 |
| 8 | 2,39 | 0,309 | 10 | 0,0000114 | 2,7246E-08 | 17,8 | 0,056252463 | 4,84209E-07 |
| 9 | 78,95 | 0,309 | 10 | 0,0000114 | 9,0003E-07 | 17,7 | 0,056578482 | 1,59029E-05 |
| 10 | 45,72 | 0,309 | 10 | 0,0000114 | 5,21208E-07 | 17,7 | 0,056436514 | 9,23256E-06 |
| 11 | 85,31 | 0,309 | 10 | 0,0000114 | 9,72534E-07 | 17,7 | 0,056605736 | 1,71757E-05 |
| 12 | 15,67 | 0,1 | 10 | 0,0000114 | 1,78638E-07 | 6,7 | 0,148211319 | 1,20494E-06 |
| 13 | 61,77 | 0,207 | 10 | 0,0000114 | 7,04178E-07 | 12,1 | 0,082955863 | 8,48607E-06 |
| 14 | 85,95 | 0,207 | 10 | 0,0000114 | 9,7983E-07 | 12,0 | 0,083093754 | 1,17884E-05 |
| 15 | 45,09 | 0,207 | 10 | 0,0000114 | 5,14026E-07 | 12,1 | 0,082861009 | 6,20163E-06 |
| 16 | 57,94 | 0,207 | 10 | 0,0000114 | 6,60516E-07 | 12,1 | 0,082934064 | 7,96199E-06 |
| 17 | 52,54 | 0,259 | 10 | 0,0000114 | 5,98956E-07 | 14,9 | 0,067180039 | 8,91304E-06 |
| 18 | 19,62 | 0,259 | 10 | 0,0000114 | 2,23668E-07 | 14,9 | 0,067019581 | 3,33636E-06 |
| 19 | 58,89 | 0,259 | 10 | 0,0000114 | 6,71346E-07 | 14,9 | 0,067211078 | 9,98566E-06 |
| 20 | 54,5 | 0,259 | 10 | 0,0000114 | 6,213E-07 | 14,9 | 0,067189616 | 9,24422E-06 |
| 21 | 53,11 | 0,259 | 10 | 0,0000114 | 6,05454E-07 | 14,9 | 0,067182824 | 9,00937E-06 |
| 22 | 48,27 | 0,207 | 10 | 0,0000114 | 5,50278E-07 | 12,1 | 0,082879076 | 6,63756E-06 |
| 23 | 60,94 | 0,259 | 10 | 0,0000114 | 6,94716E-07 | 14,9 | 0,067221105 | 1,03317E-05 |
| 24 | 30,43 | 0,15 | 10 | 0,0000114 | 3,46902E-07 | 9,1 | 0,109388836 | 3,17033E-06 |
| 25 | 61,39 | 0,207 | 10 | 0,0000114 | 6,99846E-07 | 12,1 | 0,0829537 | 8,43409E-06 |
| 26 | 108,27 | 0,207 | 10 | 0,0000114 | 1,23428E-06 | 12,0 | 0,083221445 | 1,48269E-05 |
| 27 | 107,7 | 0,207 | 10 | 0,0000114 | 1,22778E-06 | 12,0 | 0,083218179 | 1,47494E-05 |

Таблица 4. Показатели надежности теплоснабжения потребителей (Медгородок)

| № потребителя | Расстояние до источника | Коэффициент готовности | Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| j | м | - | - |
| 1 | 286,52 | 0,99993 | 1,00 |
| 2 | 507,67 | 0,99988 | 1,00 |
| 3 | 589,01 | 0,99986 | 1,00 |
| 4 | 735,71 | 0,99984 | 1,00 |
| 5 | 571,83 | 0,99987 | 1,00 |
| 6 | 657,78 | 0,99986 | 1,00 |
| 7 | 760,81 | 0,99985 | 1,00 |
| 8 | 495,39 | 0,99988 | 1,00 |
| 9 | 628,4 | 0,99986 | 1,00 |
| 10 | 729,78 | 0,999845 | 1,00 |
| 11 | 742,45 | 0,999841 | 1,00 |
| 12 | 430,32 | 0,9999 | 0,98 |

Таблица 5. Технические характеристики и показатели надежности участков ТС (п. Метлино)

| № участка | Длина участка | dвн |  |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | м | м | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 122,32 | 0,309 | 25 | 2,25652E-05 | 2,76017E-06 | 17,6 | 0,056764849 | 4,85981E-05 |
| 2 | 28,39 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 6,40625E-07 | 14,9 | 0,067062253 | 9,54747E-06 |
| 3 | 70,04 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,58046E-06 | 14,9 | 0,06726565 | 2,3483E-05 |
| 4 | 45,19 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 1,01972E-06 | 14,9 | 0,067144147 | 1,51787E-05 |
| 5 | 28,81 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 6,50102E-07 | 14,9 | 0,067064297 | 9,68842E-06 |
| 6 | 89,58 | 0,408 | 25 | 2,25652E-05 | 2,02139E-06 | 23,5 | 0,042556395 | 4,74731E-05 |
| 7 | 228,4 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 5,15388E-06 | 14,7 | 0,068050393 | 7,56949E-05 |
| 8 | 141,1 | 0,259 | 25 | 2,25652E-05 | 3,18394E-06 | 14,8 | 0,067615533 | 4,70632E-05 |
| 9 | 25,56 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 5,76765E-07 | 12,1 | 0,082750223 | 6,96615E-06 |
| 10 | 101,11 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,28156E-06 | 12,0 | 0,08318044 | 2,74141E-05 |
| 11 | 41,08 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 9,26977E-07 | 12,1 | 0,082838238 | 1,11841E-05 |
| 12 | 41,12 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 9,27879E-07 | 12,1 | 0,082838465 | 1,1195E-05 |
| 13 | 75,53 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,70435E-06 | 12,0 | 0,083034276 | 2,05146E-05 |
| 14 | 120,74 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,72452E-06 | 12,0 | 0,083292956 | 3,26922E-05 |
| 15 | 273,9 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 6,1806E-06 | 11,9 | 0,084181405 | 7,33799E-05 |
| 16 | 119,28 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 2,69157E-06 | 12,0 | 0,083284577 | 3,23001E-05 |
| 17 | 49,06 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 1,10705E-06 | 12,1 | 0,082883566 | 1,33494E-05 |
| 18 | 149,16 | 0,207 | 25 | 2,25652E-05 | 3,36582E-06 | 12,0 | 0,083456394 | 4,03083E-05 |

Таблица 6. Показатели надежности теплоснабжения потребителей (п. Метлино)

| № потребителя | Расстояние до источника | Коэффициент готовности | Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| j | м | - | - |
| 1 | 612,73 | 0,99977 | 0,98 |
| 2 | 753,83 | 0,99972 | 0,97 |
| 3 | 921,58 | 0,99968 | 0,97 |
| 4 | 962,7 | 0,99967 | 0,96 |
| 5 | 1038,23 | 0,99965 | 0,96 |
| 6 | 733,47 | 0,99974 | 0,98 |
| 7 | 1007,37 | 0,99966 | 0,97 |
| 8 | 1126,65 | 0,99963 | 0,96 |
| 9 | 1175,71 | 0,99962 | 0,96 |
| 10 | 1324,87 | 0,99958 | 0,95 |

Таблица 7. Технические характеристики и показатели надежности участков ТС (п. Новогорный)

| № участка | Длина участка | dвн |  |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | м | м | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 196,7 | 0,515 | 25 | 2,32344E-05 | 4,5702E-06 | 29,9 | 0,033477066 | 0,000135989 |
| 2 | 86,43 | 0,515 | 25 | 2,32344E-05 | 2,00815E-06 | 30,1 | 0,033174599 | 6,02986E-05 |
| 3 | 292,94 | 0,515 | 25 | 2,32344E-05 | 6,80628E-06 | 29,6 | 0,033745592 | 0,000200914 |
| 4 | 229,65 | 0,515 | 25 | 2,32344E-05 | 5,33578E-06 | 29,8 | 0,033568519 | 0,000158337 |
| 5 | 166,88 | 0,515 | 25 | 2,32344E-05 | 3,87735E-06 | 29,9 | 0,033394728 | 0,000115658 |
| 6 | 365,3 | 0,515 | 25 | 2,32344E-05 | 8,48752E-06 | 29,5 | 0,033950343 | 0,000249031 |
| 7 | 114,33 | 0,515 | 25 | 2,32344E-05 | 2,65639E-06 | 30,1 | 0,03325061 | 7,95809E-05 |
| 8 | 14,18 | 0,408 | 25 | 2,32344E-05 | 3,29464E-07 | 23,6 | 0,042302884 | 7,75808E-06 |
| 9 | 8 | 0,408 | 25 | 2,32344E-05 | 1,85875E-07 | 23,7 | 0,042282239 | 4,37905E-06 |
| 10 | 78,54 | 0,408 | 25 | 2,32344E-05 | 1,82483E-06 | 23,5 | 0,042519086 | 4,27519E-05 |
| 11 | 70,04 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 1,62734E-06 | 17,7 | 0,056540346 | 2,86705E-05 |
| 12 | 466,12 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 1,083E-05 | 17,2 | 0,058286812 | 0,000185087 |
| 13 | 125,06 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 2,90569E-06 | 17,6 | 0,056776665 | 5,09796E-05 |
| 14 | 127,12 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 2,95355E-06 | 17,6 | 0,056785551 | 5,18113E-05 |
| 15 | 11 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 2,55578E-07 | 12,1 | 0,082667823 | 3,07967E-06 |
| 16 | 11,96 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 2,77883E-07 | 12,1 | 0,082673251 | 3,34822E-06 |
| 17 | 72,57 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 1,68612E-06 | 12,0 | 0,083017395 | 2,02319E-05 |
| 18 | 18,07 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 4,19845E-07 | 12,1 | 0,082707814 | 5,05661E-06 |
| 19 | 63,55 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 1,47655E-06 | 12,1 | 0,082965998 | 1,77282E-05 |
| 20 | 31,44 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 7,30489E-07 | 12,1 | 0,082783547 | 8,78996E-06 |
| 21 | 194,24 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 4,51305E-06 | 11,9 | 0,083716962 | 5,36999E-05 |
| 22 | 50,32 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 1,16915E-06 | 12,1 | 0,082890727 | 1,40502E-05 |
| 23 | 426,55 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 9,91063E-06 | 11,8 | 0,085085957 | 0,000116027 |
| 24 | 176 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 4,08925E-06 | 12,0 | 0,083611337 | 4,87187E-05 |
| 25 | 111,3 | 0,207 | 25 | 2,32344E-05 | 2,58599E-06 | 12,0 | 0,083238809 | 3,09469E-05 |
| 26 | 16,24 | 0,359 | 25 | 2,32344E-05 | 3,77326E-07 | 20,7 | 0,048342225 | 7,77513E-06 |
| 27 | 283,3 | 0,359 | 25 | 2,32344E-05 | 6,5823E-06 | 20,3 | 0,049363045 | 0,000132829 |
| 28 | 765,24 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 1,77799E-05 | 16,8 | 0,059678961 | 0,000296773 |
| 29 | 511,04 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 1,18737E-05 | 17,1 | 0,058491718 | 0,000202213 |
| 30 | 115,56 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 2,68497E-06 | 17,6 | 0,05673572 | 4,7141E-05 |
| 31 | 438,76 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 1,01943E-05 | 17,2 | 0,05816271 | 0,000174594 |
| 32 | 20,06 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 4,66082E-07 | 17,8 | 0,056327374 | 8,24251E-06 |
| 33 | 124,43 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 2,89105E-06 | 17,6 | 0,056773947 | 5,07252E-05 |
| 34 | 17,53 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 4,07299E-07 | 17,8 | 0,056316636 | 7,20433E-06 |
| 35 | 84,6 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 1,96563E-06 | 17,7 | 0,056602692 | 3,45925E-05 |
| 36 | 7,25 | 0,515 | 25 | 2,32344E-05 | 1,68449E-07 | 30,3 | 0,032960761 | 5,09083E-06 |
| 37 | 24 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 5,57625E-07 | 14,9 | 0,067040886 | 8,28552E-06 |
| 38 | 142 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 3,29928E-06 | 14,8 | 0,067619987 | 4,86028E-05 |
| 39 | 56,65 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,31623E-06 | 14,9 | 0,067200125 | 1,95109E-05 |
| 40 | 68,92 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,60131E-06 | 14,9 | 0,067260164 | 2,37157E-05 |
| 41 | 134,11 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 3,11596E-06 | 14,8 | 0,067580954 | 4,59288E-05 |
| 42 | 53,23 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,23677E-06 | 14,9 | 0,06718341 | 1,83376E-05 |
| 43 | 127,7 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 2,96703E-06 | 14,8 | 0,067549276 | 4,37541E-05 |
| 44 | 83,06 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,92985E-06 | 14,9 | 0,067329486 | 2,85519E-05 |
| 45 | 47,2 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,09666E-06 | 14,9 | 0,067153958 | 1,62674E-05 |
| 46 | 75 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,74258E-06 | 14,9 | 0,067289954 | 2,57964E-05 |
| 47 | 89,74 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 2,08505E-06 | 14,8 | 0,067362285 | 3,08331E-05 |
| 48 | 42,63 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 9,90482E-07 | 14,9 | 0,067131655 | 1,46973E-05 |
| 49 | 4,58 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,06413E-07 | 14,9 | 0,066946529 | 1,58338E-06 |
| 50 | 100,93 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 2,34505E-06 | 14,8 | 0,067417299 | 3,46495E-05 |
| 51 | 122,92 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 2,85597E-06 | 14,8 | 0,067525673 | 4,2131E-05 |
| 52 | 63,07 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,46539E-06 | 14,9 | 0,067231526 | 2,17119E-05 |
| 53 | 55,54 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,29044E-06 | 14,9 | 0,067194699 | 1,91302E-05 |
| 54 | 70,33 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,63407E-06 | 14,9 | 0,06726707 | 2,41984E-05 |
| 55 | 46,48 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,07993E-06 | 14,9 | 0,067150443 | 1,60201E-05 |
| 56 | 13,33 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 3,09714E-07 | 14,9 | 0,06698901 | 4,60548E-06 |
| 57 | 66,76 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 1,55113E-06 | 14,9 | 0,067249587 | 2,2976E-05 |
| 58 | 28,18 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 6,54745E-07 | 14,9 | 0,06706123 | 9,72563E-06 |
| 59 | 11,93 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 2,77186E-07 | 14,9 | 0,066982209 | 4,1222E-06 |
| 60 | 9,72 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 2,25838E-07 | 14,9 | 0,066971477 | 3,35911E-06 |
| 61 | 1089,11 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 2,53048E-05 | 13,8 | 0,072657473 | 0,000346928 |
| 62 | 252,48 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 5,86622E-06 | 14,7 | 0,068171326 | 8,57183E-05 |
| 63 | 378,19 | 0,259 | 25 | 2,32344E-05 | 8,78701E-06 | 14,5 | 0,068809706 | 0,000127206 |
| 64 | 35,62 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 8,27609E-07 | 17,7 | 0,056393505 | 1,46188E-05 |
| 65 | 243,68 | 0,309 | 25 | 2,32344E-05 | 5,66175E-06 | 17,5 | 0,057292935 | 9,8439E-05 |
| 66 | 29,4 | 0,15 | 25 | 2,32344E-05 | 6,83091E-07 | 9,1 | 0,109381908 | 6,22085E-06 |

Таблица 8. Показатели надежности теплоснабжения потребителей (п. Новогорный)

| № потребителя | Расстояние до источника | Коэффициент готовности | Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| j | м | - | - |
| 1 | 972,6 | 0,99980 | 0,969 |
| 2 | 1337,9 | 0,99980 | 0,969 |
| 3 | 1474,4 | 0,99980 | 0,969 |
| 4 | 1553,0 | 0,99980 | 0,969 |
| 5 | 2341,3 | 0,99980 | 0,969 |
| 6 | 2352,3 | 0,99980 | 0,969 |
| 7 | 2298,7 | 0,99980 | 0,969 |
| 8 | 2316,8 | 0,99980 | 0,969 |
| 9 | 2380,3 | 0,99980 | 0,969 |
| 10 | 2411,8 | 0,99980 | 0,969 |
| 11 | 2606,0 | 0,99975 | 0,962 |
| 12 | 1603,3 | 0,99980 | 0,969 |
| 13 | 2029,8 | 0,99980 | 0,969 |
| 14 | 1729,0 | 0,99980 | 0,969 |
| 15 | 1840,3 | 0,99980 | 0,969 |
| 16 | 1347,9 | 0,99980 | 0,969 |
| 17 | 1859,0 | 0,99980 | 0,969 |
| 18 | 2667,1 | 0,99980 | 0,969 |
| 19 | 2691,1 | 0,99980 | 0,969 |
| 20 | 2833,1 | 0,99980 | 0,969 |
| 21 | 2889,8 | 0,99980 | 0,969 |
| 22 | 2958,7 | 0,99980 | 0,969 |
| 23 | 3092,8 | 0,99980 | 0,969 |
| 24 | 3146,1 | 0,99980 | 0,969 |
| 25 | 3273,8 | 0,99980 | 0,969 |
| 26 | 3356,8 | 0,99980 | 0,969 |
| 27 | 3404,0 | 0,99979 | 0,967 |
| 28 | 2766,1 | 0,99980 | 0,969 |
| 29 | 2855,9 | 0,99980 | 0,969 |
| 30 | 2903,1 | 0,99980 | 0,969 |
| 31 | 3004,0 | 0,99980 | 0,969 |
| 32 | 3126,9 | 0,99980 | 0,969 |
| 33 | 3190,0 | 0,99980 | 0,969 |
| 34 | 3315,9 | 0,99980 | 0,969 |
| 35 | 3362,4 | 0,99980 | 0,969 |
| 36 | 3470,6 | 0,99980 | 0,969 |
| 37 | 1686,8 | 0,99980 | 0,969 |
| 38 | 2317,5 | 0,99980 | 0,969 |
| 39 | 2626,2 | 0,99980 | 0,969 |

Приложение Е
Расчетные схемы систем теплоснабжения озерского городского округа

Рисунок 1. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 1)

Рисунок 2. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 2)

Рисунок 3. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 3)

Рисунок 4. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 4)

Рисунок 5. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 5)

Рисунок 6. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 6)

Рисунок 7. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 7)

Рисунок 8. Расчетная схема системы теплоснабжения котельной Медгородка

Рисунок 8. Расчетная схема системы теплоснабжения котельной пос. Метлино

Рисунок 8. Расчетная схема системы теплоснабжения пос. Новогорный